## Q-ton 5°
Q-ton inlet temp./inlet temp. Of floor heating panel (RC setting) | outdoor air temp °C | max_heating_capacity(kW) | max_power_cons.(kW) | max_COP | min_heating capacity (kW) | min_power_cons.(kW) | min_COP
20°-25° | 25 | 29.865 | 5.5 | 5.43 | 8.704 | 1.6 | 5.44
20°-25° | 16 | 29.877 | 6.9 | 4.33 | 11.518 | 2.6 | 4.43
20°-25° | 7 | 29.988 | 8.4 | 3.57 | 14.288 | 3.8 | 3.76
20°-25° | 2 | 30.096 | 9.9 | 3.04 | 15.004 | 4.4 | 3.41
20°-25° | -7 | 29.916 | 10.8 | 2.77 | 13.995 | 4.5 | 3.11
20°-25° | -10 | 27.501 | 10.3 | 2.67 | 13.616 | 4.6 | 2.96
20°-25° | -20 | 21.528 | 9.2 | 2.34 | 11.856 | 4.8 | 2.47
20°-25° | -25 | 18.576 | 8.6 | 2.16 | 11.025 | 4.9 | 2.25
25°-30° | 25 | 22.45 | 5 | 4.49 | 6.99 | 1.5 | 4.66
25°-30° | 16 | 24.064 | 6.4 | 3.76 | 10.314 | 2.7 | 3.82
25°-30° | 7 | 25.428 | 7.8 | 3.26 | 13.88 | 4 | 3.47
25°-30° | 2 | 29.952 | 10.4 | 2.88 | 15.134 | 4.7 | 3.22
25°-30° | -7 | 28.638 | 11.1 | 2.58 | 14.259 | 4.9 | 2.91
25°-30° | -10 | 27.032 | 10.9 | 2.48 | 13.8 | 5 | 2.76
25°-30° | -20 | 21.07 | 9.8 | 2.15 | 11.577 | 5.1 | 2.27
25°-30° | -25 | 18.124 | 9.2 | 1.97 | 10.608 | 5.2 | 2.04
30°-35° | 25 | 15.075 | 4.5 | 3.35 | 5.695 | 1.7 | 3.35
30°-35° | 16 | 18.172 | 5.9 | 3.08 | 9.1 | 2.8 | 3.25
30°-35° | 7 | 20.952 | 7.2 | 2.91 | 13.846 | 4.3 | 3.22
30°-35° | 2 | 30.03 | 11 | 2.73 | 15.555 | 5.1 | 3.05
30°-35° | -7 | 27.474 | 11.4 | 2.41 | 14.522 | 5.3 | 2.74
30°-35° | -10 | 26.565 | 11.5 | 2.31 | 13.674 | 5.3 | 2.58
30°-35° | -20 | 20.696 | 10.4 | 1.99 | 11.55 | 5.5 | 2.1
30°-35° | -25 | 17.82 | 9.9 | 1.8 | 10.472 | 5.6 | 1.87
35°-40° | 25 | 15.075 | 4.5 | 3.35 | 5.695 | 1.7 | 3.35
35°-40° | 16 | 18.172 | 5.9 | 3.08 | 9.1 | 2.8 | 3.25
35°-40° | 7 | 20.952 | 7.2 | 2.91 | 13.846 | 4.3 | 3.22
35°-40° | 2 | 28.93 | 11 | 2.63 | 15.555 | 5.1 | 3.05
35°-40° | -7 | 24.885 | 10.5 | 2.37 | 14.522 | 5.3 | 2.74
35°-40° | -10 | 23.712 | 10.4 | 2.28 | 13.674 | 5.3 | 2.58
35°-40° | -20 | 19.208 | 9.8 | 1.96 | 11.55 | 5.5 | 2.1
35°-40° | -25 | 17.088 | 9.6 | 1.78 | 10.472 | 5.6 | 1.87

## Q-ton 10°
Q-ton inlet temp./inlet temp. Of floor heating panel (RC setting) | outdoor air temp °C | max_heating_capacity(kW) | max_power_cons.(kW) | max_COP | min_heating capacity (kW) | min_power_cons.(kW) | min_COP
20°-25° | 25 | 29.865 | 5.5 | 5.43 | 11.424 | 2.1 | 5.44
20°-25° | 16 | 29.877 | 6.9 | 4.33 | 11.414 | 2.6 | 4.39
20°-25° | 7 | 46.788 | 8.4 | 5.57 | 14.288 | 3.8 | 3.76
20°-25° | 2 | 30.096 | 9.9 | 3.04 | 15.004 | 4.4 | 3.41
20°-25° | -7 | 29.916 | 10.8 | 2.77 | 13.995 | 4.5 | 3.11
20°-25° | -10 | 27.501 | 10.3 | 2.67 | 13.616 | 4.6 | 2.96
20°-25° | -20 | 21.528 | 9.2 | 2.34 | 11.856 | 4.8 | 2.47
20°-25° | -25 | 18.576 | 8.6 | 2.16 | 10.927 | 4.9 | 2.23
25°-30° | 25 | 22.45 | 5 | 4.49 | 11.184 | 2.4 | 4.66
25°-30° | 16 | 24.064 | 6.4 | 3.76 | 11.19 | 3 | 3.73
25°-30° | 7 | 25.428 | 7.8 | 3.26 | 13.88 | 4 | 3.47
25°-30° | 2 | 29.952 | 10.4 | 2.88 | 15.134 | 4.7 | 3.22
25°-30° | -7 | 28.638 | 11.1 | 2.58 | 14.259 | 4.9 | 2.91
25°-30° | -10 | 27.032 | 10.9 | 2.48 | 13.8 | 5 | 2.76
25°-30° | -20 | 21.07 | 9.8 | 2.15 | 11.577 | 5.1 | 2.27
25°-30° | -25 | 18.124 | 9.2 | 1.97 | 11.124 | 5.4 | 2.06
30°-40° | 25 | 15.075 | 4.5 | 3.35 | 11.055 | 3.3 | 3.35
30°-40° | 16 | 18.172 | 5.9 | 3.08 | 11.375 | 3.5 | 3.25
30°-40° | 7 | 20.952 | 7.2 | 2.91 | 13.846 | 4.3 | 3.22
30°-40° | 2 | 30.03 | 11 | 2.73 | 15.555 | 5.1 | 3.05
30°-40° | -7 | 27.474 | 11.4 | 2.41 | 14.522 | 5.3 | 2.74
30°-40° | -10 | 26.565 | 11.5 | 2.31 | 13.674 | 5.3 | 2.58
30°-40° | -20 | 20.696 | 10.4 | 1.99 | 11.55 | 5.5 | 2.1
30°-40° | -25 | 17.82 | 9.9 | 1.8 | 11.22 | 6 | 1.87
35°-45° | 25 | 15.075 | 4.5 | 3.35 | 11.055 | 3.3 | 3.35
35°-45° | 16 | 18.172 | 5.9 | 3.08 | 11.375 | 3.5 | 3.25
35°-45° | 7 | 20.952 | 7.2 | 2.91 | 13.846 | 4.3 | 3.22
35°-45° | 2 | 28.93 | 11 | 2.63 | 15.555 | 5.1 | 3.05
35°-45° | -7 | 24.885 | 10.5 | 2.37 | 14.522 | 5.3 | 2.74
35°-45° | -10 | 23.712 | 10.4 | 2.28 | 13.674 | 5.3 | 2.58
35°-45° | -20 | 19.208 | 9.8 | 1.96 | 11.55 | 5.5 | 2.1
35°-45° | -25 | 17.088 | 9.6 | 1.78 | 11.224 | 6.1 | 1.84

## Q-ton 15°
Q-ton inlet temp./inlet temp. Of floor heating panel (RC setting) | outdoor air temp °C | max_heating_capacity(kW) | max_power_cons.(kW) | max_COP | min_heating capacity (kW) | min_power_cons.(kW) | min_COP
20°-35° | 25 | 29.865 | 5.5 | 5.43 | 8.704 | 1.6 | 5.44
| 16 | 29.877 | 6.9 | 4.33 | 16.948 | 3.8 | 4.46
| 7 | 46.788 | 8.4 | 5.57 | 14.098 | 3.8 | 3.71
| 2 | 30.096 | 9.9 | 3.04 | 16.881 | 5.1 | 3.31
| -7 | 29.916 | 10.8 | 2.77 | 16.856 | 5.6 | 3.01
| -10 | 27.501 | 10.3 | 2.67 | 16.874 | 5.9 | 2.86
| -20 | 21.528 | 9.2 | 2.34 | 16.698 | 6.9 | 2.42
| -25 | 18.576 | 8.6 | 2.16 | 16.796 | 7.6 | 2.21
25°-45° | 25 | 23.25 | 5 | 4.65 | 16.731 | 3.3 | 5.07
| 16 | 24.064 | 6.4 | 3.76 | 16.76 | 4 | 4.19
| 7 | 25.428 | 7.8 | 3.26 | 16.974 | 4.6 | 3.69
| 2 | 30.368 | 10.4 | 2.92 | 16.848 | 5.4 | 3.12
| -7 | 28.638 | 11.1 | 2.58 | 16.86 | 6 | 2.81
| -10 | 27.032 | 10.9 | 2.48 | 16.821 | 6.3 | 2.67
| -20 | 21.07 | 9.8 | 2.15 | 16.725 | 7.5 | 2.23
| -25 | 18.124 | 9.2 | 1.97 | 16.7433 | 8.33 | 2.01
30°-40° | 25 | 15.075 | 4.5 | 3.35 | 11.055 | 3.3 | 3.35
| 16 | 18.172 | 5.9 | 3.08 | 11.375 | 3.5 | 3.25
| 7 | 20.952 | 7.2 | 2.91 | 13.846 | 4.3 | 3.22
| 2 | 30.03 | 11 | 2.73 | 15.555 | 5.1 | 3.05
| -7 | 27.474 | 11.4 | 2.41 | 14.522 | 5.3 | 2.74
| -10 | 26.565 | 11.5 | 2.31 | 13.674 | 5.3 | 2.58
| -20 | 20.696 | 10.4 | 1.99 | 11.55 | 5.5 | 2.1
| -25 | 17.82 | 9.9 | 1.8 | 11.22 | 6 | 1.87

## Ciclo Q-ton orario
1.00-6.00 | acceso | 5 | h
6.00-8.00 | spento | 2 | h
8.00-11.00 | acceso | 3 | h
11.00-15.00 | spento | 4 | h
15.00-21.00 | acceso | 6 | h
21.00-23.00 | spento | 2 | h
23.00-1.00 | acceso | 2 | h
tot | acceso | 16 | h
tot | spento | 8 | h
tot |  | 24 | h

## Studio_interdipendenza
max_COP Reg_polinomiale_gr=2 | outdoor air temp °C | max_COP | max_power_cons.(kW) | min_COP | min_power_cons.(kW) | outdoor air temp °C | max_heating_capacity(kW) | max_power_cons.(kW) | max_COP | min_heating capacity (kW) | min_power_cons.(kW) | min_COP
99.33% | 25 | 5.43 | 5.5 | 5.44 | 1.6 | 25 | 29.5905 | 5.4955 | 5.3845 | 13.4808 | 2.5347 | 5.3186
+ | 16 | 4.33 | 6.9 | 4.43 | 2.6 | 24 | 29.3607 | 5.5786 | 5.2631 | 13.5072 | 2.5856 | 5.224
0.0012 | 7 | 3.57 | 8.4 | 3.76 | 3.8 | 23 | 29.2139 | 5.6791 | 5.1441 | 13.5471 | 2.6404 | 5.1308
0.0626 | 2 | 3.04 | 9.9 | 3.41 | 4.4 | 22 | 29.1384 | 5.7958 | 5.0275 | 13.5982 | 2.6986 | 5.039
3.0695 | -7 | 2.77 | 10.8 | 3.11 | 4.5 | 21 | 29.1236 | 5.9275 | 4.9133 | 13.6584 | 2.7601 | 4.9486
| -10 | 2.67 |  | 2.96 | 4.6 | 20 | 29.1595 | 6.073 | 4.8015 | 13.7255 | 2.8244 | 4.8596
| -20 | 2.34 |  | 2.47 | 4.8 | 19 | 29.2369 | 6.2311 | 4.6921 | 13.7975 | 2.8914 | 4.772
| -25 | 2.16 |  | 2.25 | 4.9 | 18 | 29.3474 | 6.4006 | 4.5851 | 13.8728 | 2.9606 | 4.6858
max_power_cons.(kW) Reg_polinomiale_gr=3 | [5 empty] | 17 | 29.483 | 6.5803 | 4.4805 | 13.9495 | 3.0318 | 4.601
99.25% | [5 empty] | 16 | 29.6367 | 6.769 | 4.3783 | 14.0262 | 3.1048 | 4.5176
- | [5 empty] | 15 | 29.8019 | 6.9655 | 4.2785 | 14.1014 | 3.1791 | 4.4356
0.0002 | [5 empty] | 14 | 29.9726 | 7.1686 | 4.1811 | 14.1738 | 3.2546 | 4.355
0.0057 | [5 empty] | 13 | 30.1436 | 7.3771 | 4.0861 | 14.242 | 3.3308 | 4.2758
0.164 | [5 empty] | 12 | 30.3099 | 7.5898 | 3.9935 | 14.3051 | 3.4076 | 4.198
10.033 | [5 empty] | 11 | 30.4672 | 7.8055 | 3.9033 | 14.3619 | 3.4846 | 4.1216
[6 empty] | 10 | 30.6118 | 8.023 | 3.8155 | 14.4116 | 3.5614 | 4.0466
[6 empty] | 9 | 30.7401 | 8.2411 | 3.7301 | 14.4532 | 3.6379 | 3.973
min_COP Reg_polinomiale_gr=2 | [5 empty] | 8 | 30.8494 | 8.4586 | 3.6471 | 14.486 | 3.7136 | 3.9008
[6 empty] | 7 | 30.9369 | 8.6743 | 3.5665 | 14.5094 | 3.7883 | 3.83
99.15% | [5 empty] | 6 | 31.0005 | 8.887 | 3.4883 | 14.5227 | 3.8618 | 3.7606
+ | [5 empty] | 5 | 31.0384 | 9.0955 | 3.4125 | 14.5254 | 3.9337 | 3.6926
0.0007 | [5 empty] | 4 | 31.049 | 9.2986 | 3.3391 | 14.5171 | 4.0036 | 3.626
0.0603 | [5 empty] | 3 | 31.0309 | 9.4951 | 3.2681 | 14.4973 | 4.0713 | 3.5608
3.3736 | [5 empty] | 2 | 30.9833 | 9.6838 | 3.1995 | 14.4657 | 4.1366 | 3.497
[6 empty] | 1 | 30.9053 | 9.8635 | 3.1333 | 14.4221 | 4.199 | 3.4346
[6 empty] | 0 | 30.7963 | 10.033 | 3.0695 | 14.3661 | 4.2584 | 3.3736
[6 empty] | -1 | 30.6558 | 10.1911 | 3.0081 | 14.2978 | 4.3144 | 3.314
min_COP Reg_polinomiale_gr=2 | [5 empty] | -2 | 30.4837 | 10.3366 | 2.9491 | 14.2168 | 4.3666 | 3.2558
[6 empty] | -3 | 30.2796 | 10.4683 | 2.8925 | 14.1231 | 4.4149 | 3.199
98.48% | [5 empty] | -4 | 30.0434 | 10.585 | 2.8383 | 14.0167 | 4.4588 | 3.1436
+ | [5 empty] | -5 | 29.7751 | 10.6855 | 2.7865 | 13.8975 | 4.4981 | 3.0896
5e-05 | [5 empty] | -6 | 29.4747 | 10.7686 | 2.7371 | 13.7655 | 4.5326 | 3.037
0.0017 | [5 empty] | -7 | 29.1421 | 10.8331 | 2.6901 | 13.6208 | 4.5618 | 2.9858
0.0577
4.2584
-
-
-

## Medie_mese
Mese | Torino_TMedia_Av | Milano_TMedia_Av | Genova_TMedia_Av | Trento_TMedia_Av | Venezia_TMedia_Av | Trieste_TMedia_Av | Bologna_TMedia_Av | Firenze_TMedia_Av | Ancona_TMedia_Av | Perugia_TMedia_Av | Roma_TMedia_Av | Bari_TMedia_Av | Napoli_TMedia_Av | Catanzaro_TMedia_Av | Palermo_TMedia_Av | Cagliari_TMedia_Av | Città | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
Gennaio | 3.2366 | 3.1075 | 10.5161 | 3.3333 | 3.7527 | 8.8065 | 3.7204 | 6.8602 | 5.4086 | 4.8172 | 7.7204 | 8.6559 | 9.0323 | 10.0968 | 12.3871 | 9.7097 | Torino | 3.2366 | 7.0115 | 8.9355 | 16.2576 | 17.8889 | 22.3333 | 24.8172 | 23.8441 | 20.2167 | 12.6452 | 8 | 3.5323
Febbraio | 7.0115 | 7.3793 | 11.5632 | 6.5402 | 6.6322 | 9.5862 | 7.7241 | 9.2874 | 8.7356 | 7.5747 | 10.2874 | 10.2184 | 10.7471 | 11.069 | 13.1264 | 11.4483 | Milano | 3.1075 | 7.3793 | 9.129 | 16.2491 | 17.8889 | 22.3333 | 24.8172 | 23.8441 | 20.2167 | 12.6452 | 8 | 3.5323
Marzo | 8.9355 | 9.129 | 11.9677 | 10.1183 | 8.6022 | 10.2258 | 8.6882 | 10.2043 | 8.2366 | 7.9785 | 10.5699 | 9.5054 | 10.7742 | 10.7097 | 13.1613 | 12.3226 | Genova | 10.5161 | 11.5632 | 11.9677 | 19.1467 | 19.7 | 23.2151 | 26.2796 | 26.0215 | 22.7667 | 16.7097 | 13.6333 | 9.0968
Aprile | 16.2576 | 16.2491 | 19.1467 | 17.0218 | 17.263 | 18.2318 | 17.8921 | 14.1 | 17.9661 | 17.4121 | 19.4036 | 19.2582 | 20.0121 | 19.7636 | 21.383 | 20.2109 | Trento | 3.3333 | 6.5402 | 10.1183 | 17.0218 | 20.9556 | 24.2903 | 27.1183 | 24.7419 | 20.1 | 12.0968 | 6.7333 | 2.0323
Maggio | 17.8889 | 17.8889 | 19.7 | 20.9556 | 19.3333 | 18.2 | 19.8778 | 19.9778 | 18.8 | 18.5778 | 20.6778 | 19.4 | 20.1778 | 19.1333 | 20.2222 | 19.7444 | Venezia | 3.7527 | 6.6322 | 8.6022 | 17.263 | 19.3333 | 23.2043 | 25.9032 | 24.8495 | 20.6667 | 13.3548 | 8.9 | 5.9677
Giugno | 22.3333 | 22.3333 | 23.2151 | 24.2903 | 23.2043 | 21.1935 | 24.1828 | 23.7742 | 23.4086 | 23.0215 | 24.6559 | 24.1075 | 24.7742 | 23.6022 | 24.4946 | 24.8172 | Trieste | 8.8065 | 9.5862 | 10.2258 | 18.2318 | 18.2 | 21.1935 | 24.0323 | 26.6129 | 23.1333 | 16.129 | 10.5333 | 8.8167
Luglio | 24.8172 | 24.8172 | 26.2796 | 27.1183 | 25.9032 | 24.0323 | 26.8495 | 27.5699 | 25.4194 | 26.4086 | 27.3118 | 25.9677 | 27.7312 | 26.1398 | 26.9892 | 27.4731 | Bologna | 3.7204 | 7.7241 | 8.6882 | 17.8921 | 19.8778 | 24.1828 | 26.8495 | 25.9247 | 21.1333 | 14.3548 | 9.4 | 5.7419
Agosto | 23.8441 | 23.8441 | 26.0215 | 24.7419 | 24.8495 | 26.6129 | 25.9247 | 26.6129 | 25.3548 | 25.3656 | 26.7527 | 26.5269 | 26.828 | 25.957 | 27.8387 | 27.3333 | Firenze | 6.8602 | 9.2874 | 10.2043 | 14.1 | 19.9778 | 23.7742 | 27.5699 | 26.6129 | 22.1667 | 14.4516 | 11.9 | 7.7419
Settembre | 20.2167 | 20.2167 | 22.7667 | 20.1 | 20.6667 | 23.1333 | 21.1333 | 22.1667 | 20.8667 | 20.4667 | 22.3667 | 22.6333 | 23.8 | 23.6 | 25.1667 | 22.9 | Ancona | 5.4086 | 8.7356 | 8.2366 | 17.9661 | 18.8 | 23.4086 | 25.4194 | 25.3548 | 20.8667 | 15.2903 | 11.4 | 8.3871
Ottobre | 12.6452 | 12.6452 | 16.7097 | 12.0968 | 13.3548 | 16.129 | 14.3548 | 14.4516 | 15.2903 | 13.5161 | 15.7742 | 16.6774 | 16.5806 | 17.7742 | 20.0968 | 17.4839 | Perugia | 4.8172 | 7.5747 | 7.9785 | 17.4121 | 18.5778 | 23.0215 | 26.4086 | 25.3656 | 20.4667 | 13.5161 | 10.5333 | 6.4839
Novembre | 8 | 8 | 13.6333 | 6.7333 | 8.9 | 10.5333 | 9.4 | 11.9 | 11.4 | 10.5333 | 13.3333 | 13.4667 | 14.2333 | 15.2 | 17.3 | 15.6333 | Roma | 7.7204 | 10.2874 | 10.5699 | 19.4036 | 20.6778 | 24.6559 | 27.3118 | 26.7527 | 22.3667 | 15.7742 | 13.3333 | 9.3548
Dicembre | 3.5323 | 3.5323 | 9.0968 | 2.0323 | 5.9677 | 8.8167 | 5.7419 | 7.7419 | 8.3871 | 6.4839 | 9.3548 | 10.6774 | 11.1613 | 12.129 | 14.1935 | 11.3871 | Bari | 8.6559 | 10.2184 | 9.5054 | 19.2582 | 19.4 | 24.1075 | 25.9677 | 26.5269 | 22.6333 | 16.6774 | 13.4667 | 10.6774
[17 empty] | Napoli | 9.0323 | 10.7471 | 10.7742 | 20.0121 | 20.1778 | 24.7742 | 27.7312 | 26.828 | 23.8 | 16.5806 | 14.2333 | 11.1613
[17 empty] | Potenza | 9.0323 | 10.7471 | 10.7742 | 20.0121 | 20.1778 | 24.7742 | 27.7312 | 26.828 | 23.8 | 16.5806 | 14.2333 | 11.1613
[17 empty] | Catanzaro | 10.0968 | 11.069 | 10.7097 | 19.7636 | 19.1333 | 23.6022 | 26.1398 | 25.957 | 23.6 | 17.7742 | 15.2 | 12.129
[17 empty] | Palermo | 12.3871 | 13.1264 | 13.1613 | 21.383 | 20.2222 | 24.4946 | 26.9892 | 27.8387 | 25.1667 | 20.0968 | 17.3 | 14.1935
[17 empty] | Cagliari | 9.7097 | 11.4483 | 12.3226 | 20.2109 | 19.7444 | 24.8172 | 27.4731 | 27.3333 | 22.9 | 17.4839 | 15.6333
0
Note on U15: Matteo Martignoni: Assenza dati: presi quelli di Napoli

## Te_progetto
Città | Te
Agrigento | 3
Alessandria | -8
Alta Carnia | -10
Alta valle cuneese | -15
Alta valle d'Aosta | -20
Alta Valtellina | -15
Ancona | -2
Aosta | -10
Arezzo | 0
Ascoli Piceno | -2
Asti | -8
Avellino | -2
Bari | 0
Bassa Carnia | -7
Belluno | -10
Benevento | -2
Bergamo | -5
Bologna | -5
Bolzano | -15
Brescia | -7
Brindisi | 0
Cagliari | 3
Caltanissetta | 0
Campobasso | -4
Caserta | 0
Catania | 5
Catanzaro | -2
Chieti | 0
Corno | -5
Cosenza | -3
Cremona | -5
Cuneo | -10
Enna | -3
Ferrara | -5
Firenze | 0
Foggia | 0
Forlì | -5
Frosinone | 0
Genova | 0
Gorizia | -5
Grosseto L. | 0
Imperia | 0
La Spezia | 0
L'Aquila | -5
Latina | 2
Lecce | 0
Livorno | 0
Lucca | 0
Macerata | -2
Mantova | -5
Massa Carrara | 0
Matera | -2
Messina | 5
Milano | -5
Modena | -5
Napoli | 2
Novara | -5
Padova | -5
Palermo | 5
Parma | -5
Pavia | -5
Perugia | -2
Pesaro-Urbino | -2
Pescara | 2
Piacenza | -5
Pisa | 0
Pordenone | -5
Potenza | -3
Provincia di Como | -7
Raggio Calabria | 3
Ragusa | 0
Reggio Emilia | -5
Rieti | -3
Roma | 0
Rovigo | -5
Salerno | 2
Savona | 0
Siena | -2
Siracusa | 5
Sondrio | -10
Taranto | 0
Tarvisio | -15
Teramo | 0
Terni | -2
Torino | -8
Trapani | 5
Trento | -12
Treviso | -5
Trieste | -5
Udine | -5
Valle d'Aosta | -15
Varese | -5
Venezia | -5
Vercelli | -7
Verona | -5
Verona (zona lago) | -3
Verona (zona montana) | -10
Vicenza | -5
Vicenza (zona altopiani) | -10
Viterbo | -2

## Milano (hidden)
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Milano_TMedia_Av | Milano_Tmin_Av | Milano_Tmax_Av
Gennaio_1 | 4 | -1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 9 | 2 | -0.66667 | 7.3333
Gennaio_2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | -1 | 11 | 4 | 0 | 9
Gennaio_3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3.6667 | 0.66667 | 6
Gennaio_4 | 5 | -1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2.3333 | 8.3333
Gennaio_5 | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5.6667 | 3.3333 | 8.3333
Gennaio_6 | 4 | 0 | 8 | 3 | -1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 3.6667 | -0.33333 | 7
Gennaio_7 | 1 | -2 | 8 | 1 | -2 | 4 | 2 | -3 | 6 | 1.3333 | -2.3333 | 6
Gennaio_8 | 2 | -4 | 9 | 0 | -4 | 5 | -1 | -3 | 5 | 0.33333 | -3.6667 | 6.3333
Gennaio_9 | 3 | -1 | 9 | 0 | -2 | 4 | 0 | -2 | 4 | 1 | -1.6667 | 5.6667
Gennaio_10 | 5 | 1 | 11 | 0 | -3 | 5 | -2 | -4 | 2 | 1 | -2 | 6
Gennaio_11 | 5 | 0 | 12 | -1 | -5 | 4 | 0 | -5 | 9 | 1.3333 | -3.3333 | 8.3333
Gennaio_12 | 4 | 0 | 9 | -1 | -5 | 5 | 1 | -4 | 7 | 1.3333 | -3 | 7
Gennaio_13 | 2 | -1 | 7 | 4 | -3 | 13 | 1 | -6 | 8 | 2.3333 | -3.3333 | 9.3333
Gennaio_14 | 2 | -2 | 8 | - | - | - | 2 | -3 | 10 | 2 | -2.5 | 9
Gennaio_15 | 3 | -1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | -2 | 11 | 3 | -1 | 8
Gennaio_16 | 3 | -2 | 9 | 0 | -3 | 6 | 4 | -3 | 11 | 2.3333 | -2.6667 | 8.6667
Gennaio_17 | 4 | -1 | 9 | 0 | -5 | 5 | 6 | -1 | 12 | 3.3333 | -2.3333 | 8.6667
Gennaio_18 | 5 | 0 | 10 | 1 | -4 | 8 | 4 | -1 | 11 | 3.3333 | -1.6667 | 9.6667
Gennaio_19 | 3 | -3 | 9 | 1 | -4 | 6 | 4 | -1 | 8 | 2.6667 | -2.6667 | 7.6667
Gennaio_20 | 4 | 0 | 9 | 2 | -3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3.3333 | -0.66667 | 7.6667
Gennaio_21 | 2 | -1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | -2 | 4 | 2 | -0.66667 | 4.6667
Gennaio_22 | 3 | -2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 | 7 | 2.6667 | -0.33333 | 7.3333
Gennaio_23 | 3 | -2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 2 | -3 | 6 | 3 | -1.3333 | 8.3333
Gennaio_24 | 3 | -1 | 8 | 4 | 0 | 11 | -1 | -4 | 2 | 2 | -1.6667 | 7
Gennaio_25 | 5 | 1 | 10 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.66667 | 8
Gennaio_26 | 4 | -1 | 9 | 3 | -3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | -1 | 7
Gennaio_27 | 4 | -2 | 10 | 2 | -2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2.3333 | -1.3333 | 6.3333
Gennaio_28 | 6 | 4 | 10 | 3 | -2 | 9 | 5 | -1 | 16 | 4.6667 | 0.33333 | 11.6667
Gennaio_29 | 8 | 2 | 16 | 6 | -1 | 13 | 4 | -3 | 11 | 6 | -0.66667 | 13.3333
Gennaio_30 | 7 | 2 | 12 | 7 | 1 | 10 | 9 | 3 | 16 | 7.6667 | 2 | 12.6667
Gennaio_31 | 7 | 1 | 15 | 6 | 1 | 12 | 6 | 0 | 13 | 6.3333 | 0.66667 | 13.3333
Febbraio_1 | 8 | 7 | 10 | 6 | 3 | 8 | 11 | 7 | 16 | 8.3333 | 5.6667 | 11.3333
Febbraio_2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 10 | 12 | 3 | 19 | 6.6667 | 1.6667 | 12
Febbraio_3 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 12 | 6.3333 | 2.6667 | 9.6667
Febbraio_4 | 9 | 6 | 16 | 7 | 3 | 10 | 8 | 5 | 11 | 8 | 4.6667 | 12.3333
Febbraio_5 | 9 | 3 | 14 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0 | 8 | 7 | 3 | 10.6667
Febbraio_6 | 5 | -1 | 12 | 7 | 6 | 8 | 4 | -1 | 8 | 5.3333 | 1.3333 | 9.3333
Febbraio_7 | 5 | -2 | 13 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2 | 14 | 7 | 2 | 11.6667
Febbraio_8 | 6 | 1 | 11 | 6 | 3 | 11 | 5 | -2 | 14 | 5.6667 | 0.66667 | 12
Febbraio_9 | 4 | -1 | 9 | 6 | 1 | 11 | 7 | 0 | 15 | 5.6667 | 0 | 11.6667
Febbraio_10 | 7 | 5 | 11 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | 11 | 7.3333 | 4 | 11
Febbraio_11 | 10 | 1 | 19 | 6 | 0 | 12 | 10 | 8 | 14 | 8.6667 | 3 | 15
Febbraio_12 | 10 | 2 | 16 | 3 | -1 | 6 | 6 | 1 | 11 | 6.3333 | 0.66667 | 11
Febbraio_13 | 7 | 0 | 11 | -1 | -3 | 0 | 3 | -1 | 10 | 3 | -1.3333 | 7
Febbraio_14 | 8 | 3 | 15 | -1 | -6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3.6667 | -1 | 9
Febbraio_15 | 7 | 1 | 13 | 1 | -4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3.6667 | -0.66667 | 8.3333
Febbraio_16 | 8 | 0 | 14 | 3 | -3 | 9 | 4 | -2 | 9 | 5 | -1.6667 | 10.6667
Febbraio_17 | 10 | 9 | 11 | 6 | 0 | 14 | 8 | 0 | 17 | 8 | 3 | 14
Febbraio_18 | 10 | 6 | 15 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 7.6667 | 3 | 11.3333
Febbraio_19 | 8 | 3 | 14 | 7 | 3 | 13 | 9 | 7 | 13 | 8 | 4.3333 | 13.3333
Febbraio_20 | 7 | 1 | 14 | 7 | 1 | 14 | 10 | 6 | 16 | 8 | 2.6667 | 14.6667
Febbraio_21 | 8 | 0 | 16 | 8 | 4 | 12 | 11 | 4 | 17 | 9 | 2.6667 | 15
Febbraio_22 | 8 | 1 | 14 | 9 | 4 | 13 | 12 | 6 | 19 | 9.6667 | 3.6667 | 15.3333
Febbraio_23 | 10 | 4 | 15 | 10 | 3 | 17 | 9 | 2 | 15 | 9.6667 | 3 | 15.6667
Febbraio_24 | 13 | 9 | 19 | 12 | 5 | 20 | 8 | 2 | 14 | 11 | 5.3333 | 17.6667
Febbraio_25 | 11 | 9 | 14 | 13 | 5 | 20 | 9 | 1 | 17 | 11 | 5 | 17
Febbraio_26 | 10 | 7 | 14 | 12 | 5 | 19 | 8 | 0 | 14 | 10 | 4 | 15.6667
Febbraio_27 | 8 | 1 | 12 | 13 | 7 | 18 | 6 | -1 | 12 | 9 | 2.3333 | 14
Febbraio_28 | 10 | 5 | 16 | 10 | 5 | 14 | 5 | -2 | 13 | 8.3333 | 2.6667 | 14.3333
Febbraio_29 | 7 | 3 | 10 | [6 empty] | 7 | 3 | 10
Marzo_1 | 7 | 4 | 11 | 8 | 0 | 16 | 6 | 2 | 11 | 7 | 2 | 12.6667
Marzo_2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 16 | 6 | -2 | 12 | 6.3333 | 0.33333 | 11.3333
Marzo_3 | 8 | 1 | 15 | 8 | 4 | 12 | 9 | 2 | 14 | 8.3333 | 2.3333 | 13.6667
Marzo_4 | 8 | 1 | 14 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 12 | 8 | 2.3333 | 13
Marzo_5 | 6 | 2 | 9 | 10 | 2 | 15 | 6 | 2 | 9 | 7.3333 | 2 | 11
Marzo_6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5.3333 | 2.6667 | 8.6667
Marzo_7 | 8 | 0 | 16 | 7 | 5 | 10 | 5 | -1 | 10 | 6.6667 | 1.3333 | 12
Marzo_8 | 8 | 2 | 14 | 7 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 6.6667 | 0.66667 | 11.6667
Marzo_9 | 8 | 5 | 13 | 8 | 4 | 10 | 5 | -3 | 13 | 7 | 2 | 12
Marzo_10 | 9 | 2 | 17 | 7 | 0 | 14 | 7 | -1 | 15 | 7.6667 | 0.33333 | 15.3333
Marzo_11 | 12 | 4 | 21 | 8 | 3 | 13 | 8 | 4 | 11 | 9.3333 | 3.6667 | 15
Marzo_12 | 11 | 7 | 15 | 9 | 2 | 16 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4.3333 | 13.6667
Marzo_13 | 13 | 10 | 18 | 10 | 1 | 16 | 6 | 0 | 11 | 9.6667 | 3.6667 | 15
Marzo_14 | 9 | 8 | 11 | 10 | 4 | 14 | 9 | 6 | 14 | 9.3333 | 6 | 13
Marzo_15 | 9 | 7 | 10 | 10 | 2 | 16 | 11 | 7 | 13 | 10 | 5.3333 | 13
Marzo_16 | 10 | 6 | 14 | 11 | 6 | 16 | 12 | 10 | 16 | 11 | 7.3333 | 15.3333
Marzo_17 | 11 | 4 | 17 | 8 | 3 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 5.3333 | 14.3333
Marzo_18 | 12 | 5 | 19 | 6 | 0 | 10 | 11 | 7 | 15 | 9.6667 | 4 | 14.6667
Marzo_19 | 14 | 6 | 20 | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 14 | 9.3333 | 4.3333 | 14.3333
Marzo_20 | 13 | 7 | 18 | 6 | -1 | 11 | 9 | 1 | 14 | 9.3333 | 2.3333 | 14.3333
Marzo_21 | 13 | 6 | 19 | 5 | 0 | 9 | 9 | 3 | 14 | 9 | 3 | 14
Marzo_22 | 11 | 10 | 12 | 9 | 2 | 16 | 8 | 0 | 15 | 9.3333 | 4 | 14.3333
Marzo_23 | 6 | 4 | 10 | 9 | 4 | 14 | 10 | 0 | 19 | 8.3333 | 2.6667 | 14.3333
Marzo_24 | 6 | 2 | 11 | 10 | 3 | 18 | 11 | 2 | 21 | 9 | 2.3333 | 16.6667
Marzo_25 | 4 | 1 | 7 | 10 | 4 | 18 | 12 | 3 | 21 | 8.6667 | 2.6667 | 15.3333
Marzo_26 | 4 | 0 | 6 | 12 | 4 | 17 | 14 | 3 | 21 | 10 | 2.3333 | 14.6667
Marzo_27 | 7 | 4 | 10 | 13 | 9 | 17 | 13 | 5 | 21 | 11 | 6 | 16
Marzo_28 | 12 | 7 | 19 | 13 | 9 | 18 | 13 | 4 | 22 | 12.6667 | 6.6667 | 19.6667
Marzo_29 | 14 | 10 | 18 | 15 | 7 | 22 | 12 | 8 | 18 | 13.6667 | 8.3333 | 19.3333
Marzo_30 | 10 | 9 | 12 | 17 | 9 | 24 | 11 | 10 | 13 | 12.6667 | 9.3333 | 16.3333
Marzo_31 | 6 | 4 | 8 | 17 | 10 | 24 | 12 | 9 | 15 | 11.6667 | 7.6667 | 15.6667
Aprile_1 | 6 | 4 | 9 | 18 | 11 | 25 |  |  |  | 12 | 7.5 | 17
Aprile_2 | 7 | 0 | 13 | 18 | 10 | 26 |  |  |  | 12.5 | 5 | 19.5
Aprile_3 | 9 | 2 | 16 | 15 | 10 | 21 |  |  |  | 12 | 6 | 18.5
Aprile_4 | 12 | 5 | 18 | 12 | 8 | 16 |  |  |  | 12 | 6.5 | 17
Aprile_5 | 12 | 6 | 17 | 11 | 6 | 16 |  |  |  | 11.5 | 6 | 16.5
Aprile_6 | 13 | 6 | 19 | 9 | 3 | 15 |  |  |  | 11 | 4.5 | 17
Aprile_7 | 15 | 7 | 22 | 6 | 0 | 12 |  |  |  | 10.5 | 3.5 | 17
Aprile_8 | 15 | 8 | 22 | 8 | 0 | 15 |  |  |  | 11.5 | 4 | 18.5
Aprile_9 | 16 | 7 | 23 | 9 | 3 | 15 |  |  |  | 12.5 | 5 | 19
Aprile_10 | 17 | 9 | 25 | 10 | 8 | 12 |  |  |  | 13.5 | 8.5 | 18.5
Aprile_11 | 15 | 9 | 24 | 9 | 6 | 11 |  |  |  | 12 | 7.5 | 17.5
Aprile_12 | 19 | 15 | 22 | 10 | 8 | 14 |  |  |  | 14.5 | 11.5 | 18
Aprile_13 | 15 | 9 | 21 | 9 | 2 | 15 |  |  |  | 12 | 5.5 | 18
Aprile_14 | 16 | 9 | 23 | 8 | 2 | 13 |  |  |  | 12 | 5.5 | 18
Aprile_15 | 12 | 10 | 17 | 7 | 4 | 10 |  |  |  | 9.5 | 7 | 13.5
Aprile_16 | 13 | 7 | 20 | 7 | 4 | 10 |  |  |  | 10 | 5.5 | 15
Aprile_17 | 17 | 8 | 21 | 10 | 3 | 15 |  |  |  | 13.5 | 5.5 | 18
Aprile_18 | 16 | 9 | 23 | 10 | 6 | 14 |  |  |  | 13 | 7.5 | 18.5
Aprile_19 | 15 | 11 | 19 | 11 | 4 | 17 |  |  |  | 13 | 7.5 | 18
Aprile_20 | 13 | 11 | 14 | 13 | 7 | 19 |  |  |  | 13 | 9 | 16.5
Aprile_21 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 16 |  |  |  | 11.5 | 9 | 14
Aprile_22 | 14 | 9 | 19 | 14 | 5 | 20 |  |  |  | 14 | 7 | 19.5
Aprile_23 | 15 | 7 | 21 | 15 | 9 | 21 |  |  |  | 15 | 8 | 21
Aprile_24 | 17 | 10 | 23 | 16 | 9 | 22 |  |  |  | 16.5 | 9.5 | 22.5
Aprile_25 | 17 | 10 | 24 | 18 | 10 | 23 |  |  |  | 17.5 | 10 | 23.5
Aprile_26 | 15 | 12 | 19 | 13 | 10 | 15 |  |  |  | 14 | 11 | 17
Aprile_27 | 15 | 13 | 19 | 11 | 9 | 14 |  |  |  | 13 | 11 | 16.5
Aprile_28 | 13 | 12 | 15 | 12 | 11 | 15 |  |  |  | 12.5 | 11.5 | 15
Aprile_29 | 15 | 9 | 22 | 13 | 11 | 15 |  |  |  | 14 | 10 | 18.5
Aprile_30 | 14 | 12 | 16 | 13 | 9 | 17 |  |  |  | 13.5 | 10.5 | 16.5
Maggio_1 | 14 | 9 | 18 | 13 | 12 | 14 | 16 | 10 | 22 | 14.3333 | 10.3333 | 18
Maggio_2 | 17 | 9 | 25 | 15 | 10 | 20 | 16 | 11 | 21 | 16 | 10 | 22
Maggio_3 | 17 | 11 | 23 | 13 | 7 | 18 | 16 | 14 | 19 | 15.3333 | 10.6667 | 20
Maggio_4 | 17 | 12 | 22 | 14 | 7 | 19 | 16 | 12 | 20 | 15.6667 | 10.3333 | 20.3333
Maggio_5 | 17 | 11 | 23 | 14 | 8 | 22 | 13 | 12 | 16 | 14.6667 | 10.3333 | 20.3333
Maggio_6 | 18 | 13 | 23 | 15 | 8 | 21 | 13 | 11 | 15 | 15.3333 | 10.6667 | 19.6667
Maggio_7 | 19 | 16 | 23 | 17 | 9 | 25 | 15 | 12 | 21 | 17 | 12.3333 | 23
Maggio_8 | 18 | 13 | 24 | 14 | 8 | 18 | 16 | 13 | 20 | 16 | 11.3333 | 20.6667
Maggio_9 | 19 | 13 | 25 | 16 | 10 | 20 | 18 | 13 | 23 | 17.6667 | 12 | 22.6667
Maggio_10 | 17 | 14 | 20 | 14 | 12 | 17 | 20 | 12 | 26 | 17 | 12.6667 | 21
Maggio_11 | 14 | 12 | 18 | 13 | 11 | 15 | 21 | 14 | 27 | 16 | 12.3333 | 20
Maggio_12 | 17 | 12 | 21 | 15 | 7 | 23 | 21 | 14 | 28 | 17.6667 | 11 | 24
Maggio_13 | 14 | 12 | 16 | 16 | 9 | 21 | 22 | 16 | 27 | 17.3333 | 12.3333 | 21.3333
Maggio_14 | 16 | 9 | 21 | 13 | 8 | 19 | 22 | 17 | 27 | 17 | 11.3333 | 22.3333
Maggio_15 | 17 | 13 | 21 | 12 | 6 | 16 | 22 | 18 | 27 | 17 | 12.3333 | 21.3333
Maggio_16 | 17 | 14 | 19 | 14 | 9 | 18 | 22 | 16 | 28 | 17.6667 | 13 | 21.6667
Maggio_17 | 18 | 14 | 23 | 18 | 10 | 23 | 23 | 16 | 29 | 19.6667 | 13.3333 | 25
Maggio_18 | 20 | 15 | 26 | 15 | 8 | 22 | 24 | 18 | 28 | 19.6667 | 13.6667 | 25.3333
Maggio_19 | 20 | 16 | 26 | 17 | 9 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 | 14.6667 | 25
Maggio_20 | 21 | 13 | 28 | 17 | 8 | 23 | 23 | 17 | 29 | 20.3333 | 12.6667 | 26.6667
Maggio_21 | 22 | 18 | 26 | 16 | 11 | 21 | 24 | 18 | 31 | 20.6667 | 15.6667 | 26
Maggio_22 | 21 | 16 | 26 | 16 | 11 | 19 | 24 | 18 | 28 | 20.3333 | 15 | 24.3333
Maggio_23 | 22 | 18 | 25 | 18 | 12 | 24 | 23 | 19 | 27 | 21 | 16.3333 | 25.3333
Maggio_24 | 19 | 13 | 24 | 15 | 13 | 17 | 20 | 15 | 26 | 18 | 13.6667 | 22.3333
Maggio_25 | 20 | 14 | 25 | 17 | 10 | 23 | 19 | 16 | 23 | 18.6667 | 13.3333 | 23.6667
Maggio_26 | 20 | 15 | 24 | 16 | 9 | 21 | 22 | 16 | 27 | 19.3333 | 13.3333 | 24
Maggio_27 | 20 | 16 | 24 | 19 | 11 | 26 | 24 | 17 | 29 | 21 | 14.6667 | 26.3333
Maggio_28 | 20 | 13 | 26 | 19 | 13 | 24 | 24 | 17 | 29 | 21 | 14.3333 | 26.3333
Maggio_29 | 17 | 15 | 20 | 20 | 14 | 25 | 16 | 13 | 18 | 17.6667 | 14 | 21
Maggio_30 | 18 | 11 | 24 | 19 | 16 | 23 | 16 | 14 | 19 | 17.6667 | 13.6667 | 22
Giorno | 18 | 14 | 22 | 19 | 14 | 24 | 18 | 14 | 22 | 18.3333 | 14 | 22.6667
Giugno_2 | 20 | 14 | 25 | 19 | 13 | 24 | 21 | 16 | 25 | 20 | 14.3333 | 24.6667
Giugno_3 | 22 | 15 | 28 | 18 | 16 | 20 | 24 | 19 | 29 | 21.3333 | 16.6667 | 25.6667
Giugno_4 | 19 | 14 | 25 | 21 | 12 | 26 | 21 | 19 | 23 | 20.3333 | 15 | 24.6667
Giugno_5 | 16 | 15 | 20 | 22 | 18 | 28 | 23 | 19 | 29 | 20.3333 | 17.3333 | 25.6667
Giugno_6 | 20 | 14 | 27 | 21 | 17 | 25 | 25 | 21 | 29 | 22 | 17.3333 | 27
Giugno_7 | 19 | 14 | 24 | 22 | 15 | 27 | 23 | 18 | 29 | 21.3333 | 15.6667 | 26.6667
Giugno_8 | 18 | 14 | 24 | 20 | 16 | 25 | 23 | 18 | 27 | 20.3333 | 16 | 25.3333
Giugno_9 | 16 | 14 | 20 | 20 | 16 | 26 | 21 | 17 | 25 | 19 | 15.6667 | 23.6667
Giugno_10 | 15 | 12 | 19 | 22 | 15 | 28 | 22 | 15 | 29 | 19.6667 | 14 | 25.3333
Giugno_11 | 16 | 11 | 22 | 23 | 16 | 28 | 23 | 14 | 30 | 20.6667 | 13.6667 | 26.6667
Giugno_12 | 15 | 14 | 18 | 24 | 19 | 28 | 24 | 16 | 31 | 21 | 16.3333 | 25.6667
Giugno_13 | 16 | 14 | 18 | 24 | 18 | 30 | 26 | 17 | 32 | 22 | 16.3333 | 26.6667
Giugno_14 | 17 | 14 | 22 | 26 | 18 | 32 | 27 | 20 | 32 | 23.3333 | 17.3333 | 28.6667
Giugno_15 | 20 | 13 | 27 | 25 | 20 | 29 | 26 | 21 | 30 | 23.6667 | 18 | 28.6667
Giugno_16 | 22 | 15 | 28 | 24 | 21 | 28 | 26 | 22 | 30 | 24 | 19.3333 | 28.6667
Giugno_17 | 20 | 16 | 25 | 24 | 20 | 28 | 28 | 21 | 34 | 24 | 19 | 29
Giugno_18 | 18 | 15 | 22 | 25 | 20 | 30 | 28 | 22 | 34 | 23.6667 | 19 | 28.6667
Giugno_19 | 18 | 13 | 24 | 26 | 21 | 31 | 27 | 23 | 32 | 23.6667 | 19 | 29
Giugno_20 | 19 | 12 | 25 | 25 | 20 | 30 | 27 | 21 | 32 | 23.6667 | 17.6667 | 29
Giugno_21 | 22 | 16 | 27 | 23 | 21 | 28 | 28 | 22 | 34 | 24.3333 | 19.6667 | 29.6667
Giugno_22 | 23 | 17 | 28 | 23 | 19 | 28 | 26 | 20 | 31 | 24 | 18.6667 | 29
Giugno_23 | 24 | 17 | 30 | 22 | 18 | 27 | 23 | 20 | 24 | 23 | 18.3333 | 27
Giugno_24 | 25 | 18 | 31 | 21 | 17 | 27 | 23 | 19 | 27 | 23 | 18 | 28.3333
Giugno_25 | 25 | 19 | 29 | 21 | 17 | 27 | 22 | 19 | 26 | 22.6667 | 18.3333 | 27.3333
Giugno_26 | 24 | 20 | 27 | 22 | 13 | 28 | 23 | 17 | 28 | 23 | 16.6667 | 27.6667
Giugno_27 | 23 | 20 | 27 | 23 | 17 | 28 | 23 | 19 | 28 | 23 | 18.6667 | 27.6667
Giugno_28 | 23 | 20 | 28 | 25 | 19 | 28 | 27 | 20 | 31 | 25 | 19.6667 | 29
Giugno_29 | 23 | 16 | 29 | 25 | 20 | 30 | 23 | 17 | 27 | 23.6667 | 17.6667 | 28.6667
Giugno_30 | 25 | 19 | 31 | 23 | 19 | 27 | 24 | 17 | 31 | 24 | 18.3333 | 29.6667
Giugno_31 | 25 | 19 | 29 | 23 | 16 | 30 | 25 | 18 | 30 | 24.3333 | 17.6667 | 29.6667
Luglio_1 | 25 | 22 | 29 | 24 | 16 | 29 | 24 | 17 | 29 | 24.3333 | 18.3333 | 29
Luglio_2 | 24 | 19 | 30 | 24 | 19 | 29 | 27 | 21 | 31 | 25 | 19.6667 | 30
Luglio_3 | 22 | 17 | 28 | 23 | 19 | 28 | 28 | 22 | 34 | 24.3333 | 19.3333 | 30
Luglio_4 | 22 | 15 | 28 | 21 | 18 | 25 | 26 | 22 | 30 | 23 | 18.3333 | 27.6667
Luglio_5 | 24 | 18 | 30 | 23 | 16 | 29 | 27 | 20 | 33 | 24.6667 | 18 | 30.6667
Luglio_6 | 26 | 20 | 32 | 24 | 21 | 26 | 26 | 22 | 30 | 25.3333 | 21 | 29.3333
Luglio_7 | 22 | 17 | 25 | 23 | 20 | 27 | 27 | 22 | 31 | 24 | 19.6667 | 27.6667
Luglio_8 | 23 | 20 | 28 | 20 | 17 | 25 | 26 | 19 | 31 | 23 | 18.6667 | 28
Luglio_9 | 24 | 16 | 29 | 21 | 13 | 28 | 25 | 18 | 29 | 23.3333 | 15.6667 | 28.6667
Luglio_10 | 25 | 19 | 30 | 23 | 16 | 29 | 26 | 18 | 31 | 24.6667 | 17.6667 | 30
Luglio_11 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 26 | 20 | 30 | 24.6667 | 18.6667 | 29.3333
Luglio_12 | 23 | 19 | 26 | 24 | 19 | 28 | 26 | 21 | 30 | 24.3333 | 19.6667 | 28
Luglio_13 | 22 | 19 | 25 | 20 | 15 | 25 | 26 | 22 | 31 | 22.6667 | 18.6667 | 27
Luglio_14 | 22 | 19 | 25 | 20 | 15 | 26 | 27 | 21 | 33 | 23 | 18.3333 | 28
Luglio_15 | 21 | 18 | 25 | 20 | 16 | 22 | 28 | 21 | 35 | 23 | 18.3333 | 27.3333
Luglio_16 | 23 | 16 | 29 | 21 | 15 | 27 | 28 | 21 | 33 | 24 | 17.3333 | 29.6667
Luglio_17 | 24 | 17 | 29 | 24 | 16 | 32 | 28 | 23 | 33 | 25.3333 | 18.6667 | 31.3333
Luglio_18 | 22 | 18 | 25 | 26 | 19 | 33 | 28 | 24 | 34 | 25.3333 | 20.3333 | 30.6667
Luglio_19 | 23 | 16 | 29 | 27 | 22 | 31 | 29 | 25 | 34 | 26.3333 | 21 | 31.3333
Luglio_20 | 25 | 20 | 30 | 26 | 20 | 32 | 29 | 25 | 35 | 26.6667 | 21.6667 | 32.3333
Luglio_21 | 25 | 20 | 30 | 26 | 22 | 30 | 30 | 22 | 35 | 27 | 21.3333 | 31.6667
Luglio_22 | 25 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 30 | 24 | 36 | 27 | 22 | 32
Luglio_23 | 24 | 17 | 31 | 26 | 21 | 30 | 29 | 23 | 34 | 26.3333 | 20.3333 | 31.6667
Luglio_24 | 22 | 18 | 25 | 25 | 23 | 29 | 29 | 23 | 35 | 25.3333 | 21.3333 | 29.6667
Luglio_25 | 23 | 15 | 30 | 23 | 19 | 28 | 30 | 23 | 37 | 25.3333 | 19 | 31.6667
Luglio_26 | 24 | 19 | 29 | 23 | 20 | 27 | 28 | 20 | 34 | 25 | 19.6667 | 30
Luglio_27 | 25 | 20 | 29 | 22 | 19 | 25 | 26 | 20 | 31 | 24.3333 | 19.6667 | 28.3333
Luglio_28 | 26 | 20 | 31 | 23 | 21 | 27 | 26 | 23 | 30 | 25 | 21.3333 | 29.3333
Luglio_29 | 27 | 22 | 32 | 25 | 20 | 29 | 24 | 20 | 27 | 25.3333 | 20.6667 | 29.3333
Luglio_30 | 28 | 23 | 33 | 25 | 21 | 28 | 25 | 16 | 32 | 26 | 20 | 31
Luglio_31 | 28 | 21 | 34 | 22 | 19 | 28 | 27 | 20 | 33 | 25.6667 | 20 | 31.6667
Agosto_1 | 29 | 23 | 36 | 21 | 18 | 26 | 28 | 21 | 34 | 26 | 20.6667 | 32
Agosto_2 | 25 | 20 | 31 | 21 | 16 | 26 | 27 | 22 | 32 | 24.3333 | 19.3333 | 29.6667
Agosto_3 | 20 | 18 | 23 | 20 | 16 | 24 | 28 | 22 | 34 | 22.6667 | 18.6667 | 27
Agosto_4 | 22 | 16 | 28 | 19 | 17 | 21 | 29 | 23 | 35 | 23.3333 | 18.6667 | 28
Agosto_5 | 22 | 13 | 28 | 22 | 17 | 28 | 29 | 25 | 35 | 24.3333 | 18.3333 | 30.3333
Agosto_6 | 23 | 16 | 30 | 23 | 16 | 28 | 29 | 21 | 36 | 25 | 17.6667 | 31.3333
Agosto_7 | 25 | 18 | 31 | 21 | 19 | 24 | 24 | 21 | 29 | 23.3333 | 19.3333 | 28
Agosto_8 | 27 | 19 | 33 | 22 | 15 | 28 | 24 | 18 | 31 | 24.3333 | 17.3333 | 30.6667
Agosto_9 | 27 | 22 | 33 | 24 | 17 | 28 | 27 | 19 | 31 | 26 | 19.3333 | 30.6667
Agosto_10 | 27 | 22 | 32 | 24 | 19 | 29 | 27 | 22 | 31 | 26 | 21 | 30.6667
Agosto_11 | 26 | 20 | 32 | 25 | 19 | 31 | 26 | 20 | 31 | 25.6667 | 19.6667 | 31.3333
Agosto_12 | 25 | 21 | 32 | 26 | 20 | 32 | 25 | 20 | 29 | 25.3333 | 20.3333 | 31
Agosto_13 | 23 | 19 | 30 | 27 | 19 | 34 | 24 | 20 | 29 | 24.6667 | 19.3333 | 31
Agosto_14 | 25 | 19 | 31 | 28 | 21 | 33 | 23 | 17 | 27 | 25.3333 | 19 | 30.3333
Agosto_15 | 24 | 20 | 31 | 28 | 23 | 33 | 24 | 17 | 30 | 25.3333 | 20 | 31.3333
Agosto_16 | 23 | 19 | 27 | 27 | 22 | 31 | 24 | 17 | 30 | 24.6667 | 19.3333 | 29.3333
Agosto_17 | 21 | 17 | 26 | 23 | 18 | 30 | 22 | 20 | 25 | 22 | 18.3333 | 27
Agosto_18 | 23 | 18 | 29 | 23 | 18 | 28 | 20 | 18 | 23 | 22 | 18 | 26.6667
Agosto_19 | 24 | 18 | 29 | 24 | 21 | 27 | 22 | 16 | 28 | 23.3333 | 18.3333 | 28
Agosto_20 | 25 | 21 | 30 | 24 | 19 | 29 | 25 | 18 | 31 | 24.6667 | 19.3333 | 30
Agosto_21 | 27 | 22 | 32 | 25 | 19 | 31 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20.3333 | 31.3333
Agosto_22 | 27 | 23 | 32 | 25 | 20 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25.6667 | 20.6667 | 30.6667
Agosto_23 | 26 | 22 | 30 | 24 | 18 | 30 | 26 | 20 | 31 | 25.3333 | 20 | 30.3333
Agosto_24 | 23 | 20 | 28 | 22 | 10 | 27 | 25 | 19 | 29 | 23.3333 | 16.3333 | 28
Agosto_25 | 23 | 19 | 29 | 22 | 16 | 27 |  |  |  | 22.5 | 17.5 | 28
Agosto_26 | 24 | 18 | 30 | 22 | 16 | 29 |  |  |  | 23 | 17 | 29.5
Agosto_27 | 25 | 18 | 30 | 20 | 16 | 24 |  |  |  | 22.5 | 17 | 27
Agosto_28 | 23 | 20 | 28 | 21 | 17 | 25 |  |  |  | 22 | 18.5 | 26.5
Agosto_29 | 20 | 19 | 23 | 20 | 12 | 27 |  |  |  | 20 | 15.5 | 25
Agosto_30 | 20 | 15 | 26 | 21 | 14 | 27 |  |  |  | 20.5 | 14.5 | 26.5
Agosto_31 | 19 | 13 | 25 | 21 | 17 | 26 |  |  |  | 20 | 15 | 25.5
Settembre_1 | 19 | 12 | 26 | 23 | 17 | 28 |  |  |  | 21 | 14.5 | 27
Settembre_2 | 19 | 16 | 23 | 22 | 18 | 27 |  |  |  | 20.5 | 17 | 25
Settembre_3 | 20 | 14 | 26 | 22 | 19 | 26 |  |  |  | 21 | 16.5 | 26
Settembre_4 | 21 | 15 | 28 | 22 | 16 | 27 |  |  |  | 21.5 | 15.5 | 27.5
Settembre_5 | 22 | 16 | 28 | 22 | 18 | 28 |  |  |  | 22 | 17 | 28
Settembre_6 | 21 | 16 | 27 | 23 | 19 | 28 |  |  |  | 22 | 17.5 | 27.5
Settembre_7 | 20 | 17 | 24 | 23 | 19 | 29 |  |  |  | 21.5 | 18 | 26.5
Settembre_8 | 20 | 14 | 26 | 23 | 19 | 27 |  |  |  | 21.5 | 16.5 | 26.5
Settembre_9 | 22 | 16 | 27 | 22 | 20 | 26 |  |  |  | 22 | 18 | 26.5
Settembre_10 | 22 | 17 | 28 | 22 | 18 | 26 |  |  |  | 22 | 17.5 | 27
Settembre_11 | 22 | 19 | 25 | 23 | 17 | 29 |  |  |  | 22.5 | 18 | 27
Settembre_12 | 23 | 17 | 29 | 22 | 16 | 28 |  |  |  | 22.5 | 16.5 | 28.5
Settembre_13 | 24 | 17 | 30 | 23 | 18 | 29 |  |  |  | 23.5 | 17.5 | 29.5
Settembre_14 | 24 | 19 | 30 | 23 | 18 | 27 |  |  |  | 23.5 | 18.5 | 28.5
Settembre_15 | 24 | 18 | 30 | 21 | 19 | 23 |  |  |  | 22.5 | 18.5 | 26.5
Settembre_16 | 24 | 18 | 30 | 21 | 18 | 25 |  |  |  | 22.5 | 18 | 27.5
Settembre_17 | 24 | 17 | 30 | 22 | 15 | 29 |  |  |  | 23 | 16 | 29.5
Settembre_18 | 23 | 17 | 29 | 21 | 18 | 26 |  |  |  | 22 | 17.5 | 27.5
Settembre_19 | 21 | 19 | 24 | 18 | 14 | 24 |  |  |  | 19.5 | 16.5 | 24
Settembre_20 | 20 | 18 | 24 | 17 | 12 | 22 |  |  |  | 18.5 | 15 | 23
Settembre_21 | 19 | 16 | 23 | 18 | 13 | 23 |  |  |  | 18.5 | 14.5 | 23
Settembre_22 | 18 | 17 | 21 | 18 | 12 | 23 |  |  |  | 18 | 14.5 | 22
Settembre_23 | 19 | 16 | 23 | 19 | 17 | 23 |  |  |  | 19 | 16.5 | 23
Settembre_24 | 18 | 16 | 22 | 19 | 13 | 25 |  |  |  | 18.5 | 14.5 | 23.5
Settembre_25 | 15 | 10 | 20 | 18 | 14 | 20 |  |  |  | 16.5 | 12 | 20
Settembre_26 | 14 | 8 | 20 | 18 | 16 | 20 |  |  |  | 16 | 12 | 20
Settembre_27 | 12 | 5 | 18 | 18 | 12 | 23 |  |  |  | 15 | 8.5 | 20.5
Settembre_28 | 14 | 6 | 21 | 18 | 13 | 24 |  |  |  | 16 | 9.5 | 22.5
Settembre_29 | 15 | 10 | 21 | 20 | 15 | 24 |  |  |  | 17.5 | 12.5 | 22.5
Settembre_30 | 16 | 10 | 22 | 17 | 10 | 23 |  |  |  | 16.5 | 10 | 22.5
Ottobre_1 | 17 | 14 | 20 | 18 | 16 | 21 |  |  |  | 17.5 | 15 | 20.5
Ottobre_2 | 15 | 14 | 16 | 18 | 16 | 21 |  |  |  | 16.5 | 15 | 18.5
Ottobre_3 | 16 | 12 | 19 | 16 | 15 | 18 |  |  |  | 16 | 13.5 | 18.5
Ottobre_4 | 13 | 8 | 17 | 17 | 15 | 18 |  |  |  | 15 | 11.5 | 17.5
Ottobre_5 | 12 | 10 | 16 | 16 | 14 | 18 |  |  |  | 14 | 12 | 17
Ottobre_6 | 13 | 7 | 18 | 15 | 12 | 20 |  |  |  | 14 | 9.5 | 19
Ottobre_7 | 14 | 7 | 22 | 14 | 8 | 22 |  |  |  | 14 | 7.5 | 22
Ottobre_8 | 15 | 8 | 22 | 15 | 10 | 21 |  |  |  | 15 | 9 | 21.5
Ottobre_9 | 14 | 9 | 18 | 14 | 13 | 17 |  |  |  | 14 | 11 | 17.5
Ottobre_10 | 14 | 8 | 19 | 13 | 11 | 17 |  |  |  | 13.5 | 9.5 | 18
Ottobre_11 | 13 | 8 | 18 | 12 | 5 | 20 |  |  |  | 12.5 | 6.5 | 19
Ottobre_12 | 10 | 5 | 18 | 12 | 8 | 18 |  |  |  | 11 | 6.5 | 18
Ottobre_13 | 11 | 4 | 17 | 14 | 9 | 19 |  |  |  | 12.5 | 6.5 | 18
Ottobre_14 | 11 | 8 | 15 | 12 | 9 | 16 |  |  |  | 11.5 | 8.5 | 15.5
Ottobre_15 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 16 |  |  |  | 10 | 7.5 | 13.5
Ottobre_16 | 11 | 9 | 15 | 12 | 5 | 17 |  |  |  | 11.5 | 7 | 16
Ottobre_17 | 11 | 5 | 17 | 12 | 7 | 18 |  |  |  | 11.5 | 6 | 17.5
Ottobre_18 | 11 | 6 | 15 | 12 | 7 | 19 |  |  |  | 11.5 | 6.5 | 17
Ottobre_19 | 12 | 10 | 15 | 13 | 8 | 18 |  |  |  | 12.5 | 9 | 16.5
Ottobre_20 | 12 | 11 | 13 | 13 | 8 | 17 |  |  |  | 12.5 | 9.5 | 15
Ottobre_21 | 12 | 11 | 14 | 13 | 9 | 16 |  |  |  | 12.5 | 10 | 15
Ottobre_22 | 13 | 11 | 15 | 11 | 6 | 19 |  |  |  | 12 | 8.5 | 17
Ottobre_23 | 13 | 12 | 13 | 11 | 7 | 18 |  |  |  | 12 | 9.5 | 15.5
Ottobre_24 | 14 | 11 | 19 | 11 | 7 | 16 |  |  |  | 12.5 | 9 | 17.5
Ottobre_25 | 12 | 10 | 15 | 12 | 8 | 16 |  |  |  | 12 | 9 | 15.5
Ottobre_26 | 12 | 10 | 14 | 10 | 6 | 17 |  |  |  | 11 | 8 | 15.5
Ottobre_27 | 11 | 8 | 17 | 12 | 6 | 18 |  |  |  | 11.5 | 7 | 17.5
Ottobre_28 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 18 |  |  |  | 11 | 6 | 17.5
Ottobre_29 | 11 | 7 | 16 | 11 | 6 | 16 |  |  |  | 11 | 6.5 | 16
Ottobre_30 | 12 | 6 | 19 | 9 | 6 | 11 |  |  |  | 10.5 | 6 | 15
Ottobre_31 | 10 | 7 | 16 | 9 | 9 | 10 |  |  |  | 9.5 | 8 | 13
Novembre_1 | 9 | 5 | 14 | 9 | 6 | 11 |  |  |  | 9 | 5.5 | 12.5
Novembre_2 | 11 | 6 | 16 | 8 | 2 | 15 |  |  |  | 9.5 | 4 | 15.5
Novembre_3 | 13 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 |  |  |  | 11 | 10 | 13
Novembre_4 | 13 | 12 | 16 | 9 | 5 | 15 |  |  |  | 11 | 8.5 | 15.5
Novembre_5 | 13 | 9 | 18 | 7 | 3 | 14 |  |  |  | 10 | 6 | 16
Novembre_6 | 13 | 9 | 17 | 7 | 2 | 14 |  |  |  | 10 | 5.5 | 15.5
Novembre_7 | 11 | 6 | 16 | 7 | 1 | 14 |  |  |  | 9 | 3.5 | 15
Novembre_8 | 12 | 8 | 18 | 8 | 1 | 12 |  |  |  | 10 | 4.5 | 15
Novembre_9 | 11 | 5 | 17 | 7 | 4 | 10 |  |  |  | 9 | 4.5 | 13.5
Novembre_10 | 11 | 6 | 17 | 9 | 8 | 10 |  |  |  | 10 | 7 | 13.5
Novembre_11 | 10 | 5 | 15 | 11 | 9 | 14 |  |  |  | 10.5 | 7 | 14.5
Novembre_12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 16 |  |  |  | 10.5 | 9 | 14
Novembre_13 | 10 | 7 | 13 | 10 | 6 | 14 |  |  |  | 10 | 6.5 | 13.5
Novembre_14 | 8 | 4 | 14 | 10 | 9 | 13 |  |  |  | 9 | 6.5 | 13.5
Novembre_15 | 8 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 |  |  |  | 9 | 6.5 | 10
Novembre_16 | 9 | 5 | 15 | 11 | 9 | 13 |  |  |  | 10 | 7 | 14
Novembre_17 | 8 | 3 | 14 | 10 | 8 | 12 |  |  |  | 9 | 5.5 | 13
Novembre_18 | 9 | 4 | 15 | 8 | 6 | 12 |  |  |  | 8.5 | 5 | 13.5
Novembre_19 | 8 | 2 | 14 | 6 | 4 | 7 |  |  |  | 7 | 3 | 10.5
Novembre_20 | 7 | 1 | 16 | 5 | 3 | 6 |  |  |  | 6 | 2 | 11
Novembre_21 | 6 | 0 | 10 | 6 | 1 | 8 |  |  |  | 6 | 0.5 | 9
Novembre_22 | 4 | -1 | 10 | 8 | 6 | 10 |  |  |  | 6 | 2.5 | 10
Novembre_23 | 4 | -2 | 10 | 8 | 5 | 12 |  |  |  | 6 | 1.5 | 11
Novembre_24 | 5 | 0 | 12 | 6 | 2 | 11 |  |  |  | 5.5 | 1 | 11.5
Novembre_25 | 5 | -1 | 12 | 6 | 5 | 7 |  |  |  | 5.5 | 2 | 9.5
Novembre_26 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 10 |  |  |  | 4.5 | 0 | 10.5
Novembre_27 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 |  |  |  | 4.5 | 0 | 9
Novembre_28 | 5 | 2 | 8 | 4 | -1 | 9 |  |  |  | 4.5 | 0.5 | 8.5
Novembre_29 | 6 | 2 | 12 | 5 | -1 | 11 |  |  |  | 5.5 | 0.5 | 11.5
Novembre_30 | 5 | 1 | 7 | 3 | -1 | 9 |  |  |  | 4 | 0 | 8
Dicembre_1 | 5 | 3 | 5 | 3 | -1 | 9 |  |  |  | 4 | 1 | 7
Dicembre_2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 |  |  |  | 4 | 1.5 | 7
Dicembre_3 | 0 | -2 | 2 | 4 | -1 | 10 |  |  |  | 2 | -1.5 | 6
Dicembre_4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 7 |  |  |  | 2 | -0.5 | 4.5
Dicembre_5 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9 |  |  |  | 2 | -1.5 | 6
Dicembre_6 | 4 | 2 | 7 | 3 | -2 | 9 |  |  |  | 3.5 | 0 | 8
Dicembre_7 | 3 | 2 | 5 | 3 | -1 | 9 |  |  |  | 3 | 0.5 | 7
Dicembre_8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 |  |  |  | 3 | 1.5 | 5
Dicembre_9 | 5 | 4 | 8 | 1 | -2 | 6 |  |  |  | 3 | 1 | 7
Dicembre_10 | 4 | 0 | 7 | 0 | -2 | 2 |  |  |  | 2 | -1 | 4.5
Dicembre_11 | 3 | -1 | 5 | 3 | -4 | 9 |  |  |  | 3 | -2.5 | 7
Dicembre_12 | 4 | 0 | 8 | 3 | -3 | 9 |  |  |  | 3.5 | -1.5 | 8.5
Dicembre_13 | 3 | -2 | 10 | 4 | -1 | 11 |  |  |  | 3.5 | -1.5 | 10.5
Dicembre_14 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 11 |  |  |  | 4 | 0 | 10.5
Dicembre_15 | 6 | 2 | 10 | 3 | 0 | 8 |  |  |  | 4.5 | 1 | 9
Dicembre_16 | 7 | 5 | 10 | 3 | 0 | 9 |  |  |  | 5 | 2.5 | 9.5
Dicembre_17 | 6 | 2 | 12 | 4 | -1 | 9 |  |  |  | 5 | 0.5 | 10.5
Dicembre_18 | 4 | 0 | 10 | 3 | -3 | 9 |  |  |  | 3.5 | -1.5 | 9.5
Dicembre_19 | 7 | 3 | 9 | 3 | -2 | 10 |  |  |  | 5 | 0.5 | 9.5
Dicembre_20 | 7 | 4 | 8 | 6 | 0 | 14 |  |  |  | 6.5 | 2 | 11
Dicembre_21 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |  |  |  | 4.5 | 2 | 8
Dicembre_22 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 |  |  |  | 4.5 | 2 | 7.5
Dicembre_23 | 7 | 6 | 9 | 2 | -1 | 6 |  |  |  | 4.5 | 2.5 | 7.5
Dicembre_24 | 8 | 7 | 10 | 1 | -3 | 5 |  |  |  | 4.5 | 2 | 7.5
Dicembre_25 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 |  |  |  | 4 | 2 | 7
Dicembre_26 | 3 | -1 | 10 | 2 | -1 | 8 |  |  |  | 2.5 | -1 | 9
Dicembre_27 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 5 |  |  |  | 1.5 | -1.5 | 3.5
Dicembre_28 | 0 | -2 | 3 | 5 | 3 | 10 |  |  |  | 2.5 | 0.5 | 6.5
Dicembre_29 | 0 | -5 | 5 | 7 | 0 | 14 |  |  |  | 3.5 | -2.5 | 9.5
Dicembre_30 | 2 | -2 | 7 | 3 | 0 | 7 |  |  |  | 2.5 | -1 | 7
Dicembre_31 | 0 | -4 | 6 | 6 | 1 | 14 |  |  |  | 3 | -1.5 | 10

## Genova (hidden)
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Genova_TMedia_Av | Genova_Tmin_Av | Genova_Tmax_Av
Gennaio_1 | 10 | 7 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10.3333 | 14
Gennaio_2 | 10 | 8 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12.6667 | 10.6667 | 14.3333
Gennaio_3 | 12 | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13.3333 | 12 | 14
Gennaio_4 | 12 | 9 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13.3333 | 11.6667 | 15
Gennaio_5 | 10 | 7 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 11.3333 | 9 | 15
Gennaio_6 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12.6667
Gennaio_7 | 10 | 7 | 13 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 10.3333
Gennaio_8 | 11 | 8 | 15 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 9 | 5.3333 | 13
Gennaio_9 | 11 | 6 | 14 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 9 | 4.6667 | 12.6667
Gennaio_10 | 12 | 11 | 14 | 7 | 5 | 11 | 7 | 5 | 11 | 8.6667 | 7 | 12
Gennaio_11 | 12 | 8 | 16 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 14 | 10 | 7.3333 | 14.6667
Gennaio_12 | 11 | 9 | 16 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 11 | 9 | 6.3333 | 12.6667
Gennaio_13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8.3333 | 6 | 11
Gennaio_14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 7 | 13 | 11 | 7 | 13 | 11 | 7.6667 | 13
Gennaio_15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 10 | 7 | 13.3333
Gennaio_16 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13
Gennaio_17 | 10 | 7 | 14 | 10 | 7 | 14 | 10 | 7 | 14 | 10 | 7 | 14
Gennaio_18 | 10 | 7 | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 7.6667 | 14
Gennaio_19 | 8 | 6 | 10 | 11 | 7 | 13 | 11 | 7 | 13 | 10 | 6.6667 | 12
Gennaio_20 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 15 | 10 | 7 | 15 | 9.6667 | 7.3333 | 13.6667
Gennaio_21 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 13 | 9 | 7 | 13 | 8.6667 | 6.6667 | 12
Gennaio_22 | 11 | 7 | 15 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9.6667 | 6.3333 | 13
Gennaio_23 | 11 | 8 | 15 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 13 | 10.3333 | 6.6667 | 13.6667
Gennaio_24 | 10 | 7 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10 | 7.6667 | 13
Gennaio_25 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 12 | 9 | 5 | 12 | 8.3333 | 5.3333 | 11
Gennaio_26 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 | 11.3333 | 9.3333 | 13
Gennaio_27 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 13.3333
Gennaio_28 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 16 | 13 | 10 | 16 | 13 | 10 | 15.6667
Gennaio_29 | 11 | 7 | 15 | 12 | 8 | 14 | 12 | 8 | 14 | 11.6667 | 7.6667 | 14.3333
Gennaio_30 | 12 | 8 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12.6667 | 10 | 14
Gennaio_31 | 12 | 9 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 10.3333 | 14
Febbraio_1 | 13 | 12 | 14 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 | 16 | 12.3333 | 10 | 15.3333
Febbraio_2 | 14 | 13 | 15 | 11 | 6 | 15 | 11 | 6 | 15 | 12 | 8.3333 | 15
Febbraio_3 | 14 | 12 | 15 | 13 | 8 | 14 | 13 | 8 | 14 | 13.3333 | 9.3333 | 14.3333
Febbraio_4 | 14 | 10 | 19 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13.3333 | 10.6667 | 15.6667
Febbraio_5 | 11 | 7 | 16 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 11.6667 | 9 | 14.6667
Febbraio_6 | 10 | 6 | 13 | 11 | 7 | 14 | 11 | 7 | 14 | 10.6667 | 6.6667 | 13.6667
Febbraio_7 | 10 | 6 | 13 | 12 | 8 | 17 | 12 | 8 | 17 | 11.3333 | 7.3333 | 15.6667
Febbraio_8 | 11 | 9 | 13 | 11 | 6 | 14 | 11 | 6 | 14 | 11 | 7 | 13.6667
Febbraio_9 | 11 | 8 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12.3333 | 10 | 13.6667
Febbraio_10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13.3333 | 12.6667 | 14.3333
Febbraio_11 | 12 | 10 | 18 | 12 | 9 | 13 | 12 | 9 | 13 | 12 | 9.3333 | 14.6667
Febbraio_12 | 13 | 9 | 17 | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | 13 | 11 | 8.3333 | 14.3333
Febbraio_13 | 12 | 8 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 9.3333 | 6.6667 | 14
Febbraio_14 | 12 | 8 | 16 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 8.6667 | 5.3333 | 11.3333
Febbraio_15 | 11 | 7 | 14 | 6 | 3 | 10 | 6 | 3 | 10 | 7.6667 | 4.3333 | 11.3333
Febbraio_16 | 11 | 8 | 14 | 10 | 5 | 13 | 10 | 5 | 13 | 10.3333 | 6 | 13.3333
Febbraio_17 | 14 | 13 | 14 | 12 | 7 | 14 | 12 | 7 | 14 | 12.6667 | 9 | 14
Febbraio_18 | 13 | 10 | 15 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 12.3333 | 9.3333 | 14.3333
Febbraio_19 | 11 | 8 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 10.6667 | 14
Febbraio_20 | 11 | 8 | 14 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12.3333 | 9.3333 | 14.6667
Febbraio_21 | 12 | 8 | 14 | 14 | 12 | 18 | 14 | 12 | 18 | 13.3333 | 10.6667 | 16.6667
Febbraio_22 | 12 | 9 | 16 | 13 | 10 | 19 | 13 | 10 | 19 | 12.6667 | 9.6667 | 18
Febbraio_23 | 12 | 9 | 14 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 15 | 11.3333 | 7.6667 | 14.6667
Febbraio_24 | 14 | 12 | 14 | 11 | 8 | 13 | 11 | 8 | 13 | 12 | 9.3333 | 13.3333
Febbraio_25 | 14 | 12 | 14 | 13 | 10 | 14 | 13 | 10 | 14 | 13.3333 | 10.6667 | 14
Febbraio_26 | 12 | 9 | 15 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 15 | 11.3333 | 7.6667 | 15
Febbraio_27 | 9 | 6 | 13 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5.3333 | 13.6667
Febbraio_28 | 12 | 8 | 16 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 13 | 10.6667 | 7.3333 | 14
Febbraio_29 | 11 | 8 | 14 | [6 empty] | 11 | 8 | 14
Marzo_1 | 9 | 7 | 14 | 9 | 6 | 13 | 9 | 6 | 13 | 9 | 6.3333 | 13.3333
Marzo_2 | 10 | 7 | 14 | 9 | 6 | 11 | 9 | 6 | 11 | 9.3333 | 6.3333 | 12
Marzo_3 | 11 | 8 | 16 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 | 8.6667 | 13.3333
Marzo_4 | 12 | 8 | 16 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11.3333 | 8.6667 | 14
Marzo_5 | 9 | 6 | 12 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 13 | 9.6667 | 6.6667 | 12.6667
Marzo_6 | 9 | 5 | 13 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 8.3333 | 5 | 12.3333
Marzo_7 | 13 | 8 | 17 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 10.3333 | 6 | 15
Marzo_8 | 12 | 8 | 16 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 10 | 6.6667 | 13.3333
Marzo_9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9.3333 | 6.6667 | 12
Marzo_10 | 11 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 11 | 8 | 13 | 11 | 8.3333 | 13.3333
Marzo_11 | 12 | 8 | 14 | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10.6667 | 8 | 13.3333
Marzo_12 | 13 | 12 | 14 | 9 | 7 | 12 | 9 | 7 | 12 | 10.3333 | 8.6667 | 12.6667
Marzo_13 | 13 | 12 | 14 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 13 | 11 | 8 | 13.3333
Marzo_14 | 13 | 11 | 16 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 10.3333 | 8.3333 | 12.6667
Marzo_15 | 13 | 8 | 18 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 9.3333 | 16
Marzo_16 | 13 | 9 | 18 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13.6667 | 11 | 15.3333
Marzo_17 | 13 | 11 | 15 | 14 | 13 | 17 | 14 | 13 | 17 | 13.6667 | 12.3333 | 16.3333
Marzo_18 | 14 | 9 | 20 | 15 | 13 | 19 | 15 | 13 | 19 | 14.6667 | 11.6667 | 19.3333
Marzo_19 | 16 | 13 | 19 | 14 | 12 | 18 | 14 | 12 | 18 | 14.6667 | 12.3333 | 18.3333
Marzo_20 | 14 | 11 | 15 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 17 | 12.6667 | 8.3333 | 16.3333
Marzo_21 | 14 | 10 | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | 9 | 15 | 12.6667 | 9.3333 | 15
Marzo_22 | 16 | 13 | 18 | 13 | 9 | 18 | 13 | 9 | 18 | 14 | 10.3333 | 18
Marzo_23 | 11 | 6 | 14 | 15 | 10 | 21 | 15 | 10 | 21 | 13.6667 | 8.6667 | 18.6667
Marzo_24 | 10 | 6 | 14 | 14 | 10 | 15 | 14 | 10 | 15 | 12.6667 | 8.6667 | 14.6667
Marzo_25 | 9 | 6 | 11 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 11 | 7.3333 | 13.6667
Marzo_26 | 8 | 7 | 9 | 14 | 9 | 17 | 14 | 9 | 17 | 12 | 8.3333 | 14.3333
Marzo_27 | 13 | 10 | 15 | 18 | 13 | 21 | 18 | 13 | 21 | 16.3333 | 12 | 19
Marzo_28 | 14 | 11 | 18 | 17 | 14 | 21 | 17 | 14 | 21 | 16 | 13 | 20
Marzo_29 | 13 | 10 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 10.6667 | 14
Marzo_30 | 14 | 11 | 18 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13.3333 | 11.6667 | 15.3333
Marzo_31 | 11 | 8 | 14 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | 17 | 12.3333 | 10 | 16
Aprile_1 | 11 | 5 | 15 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 11.6667 | 8.3333 | 14.3333
Aprile_2 | 11 | 7 | 12 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6.3333 | 10.6667
Aprile_3 | 13 | 6 | 15 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 11 | 7.3333 | 13
Aprile_4 | 16 | 12 | 18 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 13 | 12 | 8 | 14.6667
Aprile_5 | 18 | 13 | 21 | 11 | 7 | 13 | 11 | 7 | 13 | 13.3333 | 9 | 15.6667
Aprile_6 | 20 | 14 | 23 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 14.6667 | 10.6667 | 17
Aprile_7 | 20 | 15 | 25 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15.3333 | 11.6667 | 18.3333
Aprile_8 | 19 | 14 | 25 | 14 | 11 | 17 | 14 | 11 | 17 | 15.6667 | 12 | 19.6667
Aprile_9 | 17 | 15 | 18 | 15 | 12 | 20 | 15 | 12 | 20 | 15.6667 | 13 | 19.3333
Aprile_10 | 15 | 11 | 17 | 12 | 8 | 17 | 12 | 8 | 17 | 13 | 9 | 17
Aprile_11 | 15 | 11 | 16 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 13 | 9.6667 | 14.6667
Aprile_12 | 15 | 10 | 16 | 13 | 9 | 15 | 13 | 9 | 15 | 13.6667 | 9.3333 | 15.3333
Aprile_13 | 16 | 12 | 17 | 15 | 11 | 19 | 15 | 11 | 19 | 15.3333 | 11.3333 | 18.3333
Aprile_14 | 16 | 13 | 17 | 18 | 14 | 26 | 18 | 14 | 26 | 17.3333 | 13.6667 | 23
Aprile_15 | 15 | 11 | 20 | 17 | 16 | 21 | 17 | 16 | 21 | 16.3333 | 14.3333 | 20.6667
Aprile_16 | 15 | 12 | 19 | 18 | 14 | 21 | 18 | 14 | 21 | 17 | 13.3333 | 20.3333
Aprile_17 | 15 | 11 | 17 | 17 | 13 | 22 | 17 | 13 | 22 | 16.3333 | 12.3333 | 20.3333
Aprile_18 | 16 | 14 | 17 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14.6667 | 12.6667 | 16.3333
Aprile_19 | 16 | 15 | 17 | 14 | 11 | 15 | 14 | 11 | 15 | 14.6667 | 12.3333 | 15.6667
Aprile_20 | 16 | 15 | 18 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15.3333 | 14.3333 | 17.3333
Aprile_21 | 15 | 14 | 16 | 14 | 12 | 18 | 14 | 12 | 18 | 14.3333 | 12.6667 | 17.3333
Aprile_22 | 19 | 15 | 22 | 14 | 11 | 18 | 14 | 11 | 18 | 15.6667 | 12.3333 | 19.3333
Aprile_23 | 19 | 15 | 23 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16.3333 | 14.3333 | 18.3333
Aprile_24 | 16 | 15 | 17 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 14 | 12.3333 | 15.6667
Aprile_25 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14.6667 | 14 | 16
Aprile_26 | 16 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.3333 | 14.3333 | 15.6667
Aprile_27 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 17 | 15 | 12 | 17 | 15.3333 | 13 | 16.6667
Aprile_28 | 16 | 15 | 16 | 18 | 14 | 25 | 18 | 14 | 25 | 17.3333 | 14.3333 | 22
Aprile_29 | 16 | 15 | 17 | 18 | 14 | 25 | 18 | 14 | 25 | 17.3333 | 14.3333 | 22.3333
Aprile_30 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 19 | 16 | 13 | 19 | 16 | 14 | 18.3333
Maggio_1 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 18
Maggio_2 | 17 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | 16 | 13 | 18 | 16.3333 | 13.3333 | 18
Maggio_3 | 18 | 14 | 19 | 16 | 13 | 18 | 16 | 13 | 18 | 16.6667 | 13.3333 | 18.3333
Maggio_4 | 19 | 16 | 20 | 17 | 14 | 18 | 17 | 14 | 18 | 17.6667 | 14.6667 | 18.6667
Maggio_5 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 17 | 16 | 14 | 17 | 16.3333 | 14.6667 | 17
Maggio_6 | 18 | 17 | 20 | 16 | 14 | 19 | 16 | 14 | 19 | 16.6667 | 15 | 19.3333
Maggio_7 | 19 | 17 | 22 | 19 | 16 | 23 | 19 | 16 | 23 | 19 | 16.3333 | 22.6667
Maggio_8 | 19 | 17 | 21 | 20 | 17 | 25 | 20 | 17 | 25 | 19.6667 | 17 | 23.6667
Maggio_9 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 25 | 20 | 17 | 25 | 19.6667 | 16.6667 | 23.3333
Maggio_10 | 19 | 17 | 21 | 19 | 18 | 25 | 19 | 18 | 25 | 19 | 17.6667 | 23.6667
Maggio_11 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 16 | 19 | 17.6667 | 16 | 18.6667
Maggio_12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17.6667 | 18.6667
Maggio_13 | 19 | 17 | 22 | 18 | 16 | 19 | 18 | 16 | 19 | 18.3333 | 16.3333 | 20
Maggio_14 | 21 | 17 | 24 | 18 | 16 | 19 | 18 | 16 | 19 | 19 | 16.3333 | 20.6667
Maggio_15 | 17 | 15 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 17.6667 | 15.6667 | 19.3333
Maggio_16 | 19 | 16 | 21 | 19 | 16 | 21 | 19 | 16 | 21 | 19 | 16 | 21
Maggio_17 | 22 | 19 | 24 | 20 | 17 | 21 | 20 | 17 | 21 | 20.6667 | 17.6667 | 22
Maggio_18 | 24 | 20 | 28 | 21 | 17 | 24 | 21 | 17 | 24 | 22 | 18 | 25.3333
Maggio_19 | 21 | 19 | 24 | 23 | 20 | 29 | 23 | 20 | 29 | 22.3333 | 19.6667 | 27.3333
Maggio_20 | 23 | 20 | 27 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 | 22 | 21.6667 | 19.3333 | 23.6667
Maggio_21 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21.3333 | 19.3333 | 22
Maggio_22 | 21 | 18 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19.3333 | 21.3333
Maggio_23 | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 | 18.3333 | 21
Maggio_24 | 22 | 18 | 25 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21.3333 | 20 | 23
Maggio_25 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20.6667 | 23
Maggio_26 | 23 | 21 | 27 | 24 | 22 | 29 | 24 | 22 | 29 | 23.6667 | 21.6667 | 28.3333
Maggio_27 | 21 | 19 | 21 | 27 | 24 | 32 | 27 | 24 | 32 | 25 | 22.3333 | 28.3333
Maggio_28 | 20 | 18 | 21 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 23.3333 | 20.6667 | 25.6667
Maggio_29 | 19 | 17 | 21 | 19 | 18 | 21 | 19 | 18 | 21 | 19 | 17.6667 | 21
Maggio_30 | 20 | 18 | 21 | 20 | 17 | 22 | 20 | 17 | 22 | 20 | 17.3333 | 21.6667
Giorno | 20 | 18 | 22 | 21 | 18 | 25 | 21 | 18 | 25 | 20.6667 | 18 | 24
Giugno_2 | 20 | 16 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 19 | 23 | 20.6667 | 18 | 22.3333
Giugno_3 | 20 | 17 | 22 | 22 | 19 | 25 | 22 | 19 | 25 | 21.3333 | 18.3333 | 24
Giugno_4 | 20 | 18 | 21 | 24 | 22 | 27 | 24 | 22 | 27 | 22.6667 | 20.6667 | 25
Giugno_5 | 19 | 17 | 21 | 25 | 22 | 27 | 25 | 22 | 27 | 23 | 20.3333 | 25
Giugno_6 | 19 | 17 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 21.6667 | 21 | 23.6667
Giugno_7 | 19 | 17 | 21 | 23 | 22 | 25 | 23 | 22 | 25 | 21.6667 | 20.3333 | 23.6667
Giugno_8 | 20 | 18 | 20 | 23 | 21 | 25 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 23.3333
Giugno_9 | 19 | 17 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 22.6667
Giugno_10 | 19 | 17 | 20 | 25 | 20 | 31 | 25 | 20 | 31 | 23 | 19 | 27.3333
Giugno_11 | 18 | 15 | 19 | 26 | 21 | 32 | 26 | 21 | 32 | 23.3333 | 19 | 27.6667
Giugno_12 | 18 | 16 | 20 | 24 | 21 | 28 | 24 | 21 | 28 | 22 | 19.3333 | 25.3333
Giugno_13 | 19 | 16 | 22 | 24 | 21 | 26 | 24 | 21 | 26 | 22.3333 | 19.3333 | 24.6667
Giugno_14 | 20 | 18 | 21 | 23 | 21 | 26 | 23 | 21 | 26 | 22 | 20 | 24.3333
Giugno_15 | 19 | 17 | 21 | 24 | 21 | 27 | 24 | 21 | 27 | 22.3333 | 19.6667 | 25
Giugno_16 | 20 | 17 | 22 | 25 | 23 | 26 | 25 | 23 | 26 | 23.3333 | 21 | 24.6667
Giugno_17 | 20 | 18 | 22 | 24 | 22 | 26 | 24 | 22 | 26 | 22.6667 | 20.6667 | 24.6667
Giugno_18 | 21 | 19 | 22 | 25 | 22 | 27 | 25 | 22 | 27 | 23.6667 | 21 | 25.3333
Giugno_19 | 21 | 20 | 21 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 29 | 25 | 22.6667 | 26.3333
Giugno_20 | 21 | 20 | 21 | 27 | 25 | 29 | 27 | 25 | 29 | 25 | 23.3333 | 26.3333
Giugno_21 | 20 | 17 | 22 | 25 | 22 | 26 | 25 | 22 | 26 | 23.3333 | 20.3333 | 24.6667
Giugno_22 | 21 | 18 | 23 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 23.6667 | 22.6667 | 25
Giugno_23 | 23 | 20 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 26 | 24.3333 | 22.6667 | 26
Giugno_24 | 24 | 22 | 26 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24.6667 | 22.6667 | 25.3333
Giugno_25 | 24 | 21 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24.6667 | 23 | 25.3333
Giugno_26 | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23.6667 | 22.6667 | 25
Giugno_27 | 24 | 22 | 25 | 26 | 22 | 30 | 26 | 22 | 30 | 25.3333 | 22 | 28.3333
Giugno_28 | 24 | 21 | 26 | 28 | 24 | 32 | 28 | 24 | 32 | 26.6667 | 23 | 30
Giugno_29 | 24 | 21 | 26 | 27 | 22 | 31 | 27 | 22 | 31 | 26 | 21.6667 | 29.3333
Giugno_30 | 24 | 23 | 25 | 24 | 21 | 25 | 24 | 21 | 25 | 24 | 21.6667 | 25
Giugno_31 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23.6667 | 24.6667
Luglio_1 | 23 | 21 | 24 | 24 | 21 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23.6667 | 21 | 25.3333
Luglio_2 | 23 | 20 | 26 | 25 | 22 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24.3333 | 21.3333 | 26.6667
Luglio_3 | 24 | 20 | 26 | 26 | 23 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25.3333 | 22 | 27.3333
Luglio_4 | 24 | 20 | 31 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 | 28 | 25.3333 | 22.6667 | 29
Luglio_5 | 24 | 21 | 26 | 26 | 24 | 27 | 26 | 24 | 27 | 25.3333 | 23 | 26.6667
Luglio_6 | 24 | 22 | 26 | 28 | 23 | 34 | 28 | 23 | 34 | 26.6667 | 22.6667 | 31.3333
Luglio_7 | 27 | 23 | 31 | 27 | 26 | 30 | 27 | 26 | 30 | 27 | 25 | 30.3333
Luglio_8 | 24 | 21 | 29 | 28 | 23 | 34 | 28 | 23 | 34 | 26.6667 | 22.3333 | 32.3333
Luglio_9 | 24 | 21 | 26 | 25 | 22 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24.6667 | 21.6667 | 26.6667
Luglio_10 | 24 | 21 | 25 | 25 | 22 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24.6667 | 21.6667 | 26.3333
Luglio_11 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 27 | 25 | 23 | 27 | 24.6667 | 22.6667 | 26.3333
Luglio_12 | 27 | 23 | 33 | 26 | 24 | 27 | 26 | 24 | 27 | 26.3333 | 23.6667 | 29
Luglio_13 | 26 | 22 | 31 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 30 | 26.6667 | 23.3333 | 30.3333
Luglio_14 | 24 | 22 | 25 | 27 | 25 | 28 | 27 | 25 | 28 | 26 | 24 | 27
Luglio_15 | 24 | 22 | 25 | 26 | 24 | 27 | 26 | 24 | 27 | 25.3333 | 23.3333 | 26.3333
Luglio_16 | 23 | 20 | 25 | 27 | 25 | 28 | 27 | 25 | 28 | 25.6667 | 23.3333 | 27
Luglio_17 | 24 | 21 | 25 | 28 | 25 | 30 | 28 | 25 | 30 | 26.6667 | 23.6667 | 28.3333
Luglio_18 | 24 | 23 | 25 | 30 | 27 | 37 | 30 | 27 | 37 | 28 | 25.6667 | 33
Luglio_19 | 23 | 20 | 25 | 30 | 27 | 33 | 30 | 27 | 33 | 27.6667 | 24.6667 | 30.3333
Luglio_20 | 24 | 23 | 25 | 30 | 29 | 33 | 30 | 29 | 33 | 28 | 27 | 30.3333
Luglio_21 | 24 | 23 | 26 | 28 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | 26.6667 | 25 | 28
Luglio_22 | 25 | 23 | 26 | 28 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 25 | 28
Luglio_23 | 25 | 23 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 25.6667 | 27.6667
Luglio_24 | 25 | 22 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 25.3333 | 28.6667
Luglio_25 | 24 | 19 | 26 | 28 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | 26.6667 | 23.6667 | 28
Luglio_26 | 24 | 21 | 25 | 28 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | 26.6667 | 24.3333 | 27.6667
Luglio_27 | 25 | 23 | 27 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 33 | 27 | 23 | 31
Luglio_28 | 25 | 23 | 27 | 27 | 25 | 29 | 27 | 25 | 29 | 26.3333 | 24.3333 | 28.3333
Luglio_29 | 26 | 23 | 27 | 26 | 24 | 29 | 26 | 24 | 29 | 26 | 23.6667 | 28.3333
Luglio_30 | 26 | 24 | 28 | 29 | 23 | 35 | 29 | 23 | 35 | 28 | 23.3333 | 32.6667
Luglio_31 | 27 | 25 | 29 | 28 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27.6667 | 25.6667 | 29
Agosto_1 | 27 | 25 | 28 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24.3333 | 29.3333
Agosto_2 | 27 | 25 | 29 | 28 | 25 | 30 | 28 | 25 | 30 | 27.6667 | 25 | 29.6667
Agosto_3 | 24 | 22 | 28 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 31 | 27.3333 | 25.3333 | 30
Agosto_4 | 25 | 21 | 30 | 29 | 26 | 31 | 29 | 26 | 31 | 27.6667 | 24.3333 | 30.6667
Agosto_5 | 25 | 21 | 30 | 28 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 24.3333 | 29.3333
Agosto_6 | 27 | 23 | 33 | 28 | 25 | 29 | 28 | 25 | 29 | 27.6667 | 24.3333 | 30.3333
Agosto_7 | 27 | 25 | 31 | 28 | 20 | 34 | 28 | 20 | 34 | 27.6667 | 21.6667 | 33
Agosto_8 | 28 | 26 | 31 | 28 | 23 | 35 | 28 | 23 | 35 | 28 | 24 | 33.6667
Agosto_9 | 28 | 26 | 32 | 29 | 25 | 35 | 29 | 25 | 35 | 28.6667 | 25.3333 | 34
Agosto_10 | 27 | 25 | 30 | 28 | 25 | 31 | 28 | 25 | 31 | 27.6667 | 25 | 30.6667
Agosto_11 | 26 | 24 | 29 | 28 | 25 | 32 | 28 | 25 | 32 | 27.3333 | 24.6667 | 31
Agosto_12 | 26 | 23 | 27 | 26 | 24 | 27 | 26 | 24 | 27 | 26 | 23.6667 | 27
Agosto_13 | 26 | 24 | 27 | 25 | 22 | 31 | 25 | 22 | 31 | 25.3333 | 22.6667 | 29.6667
Agosto_14 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 25 | 22 | 27 | 25.3333 | 22.3333 | 27
Agosto_15 | 26 | 25 | 27 | 25 | 23 | 28 | 25 | 23 | 28 | 25.3333 | 23.6667 | 27.6667
Agosto_16 | 26 | 24 | 27 | 26 | 24 | 27 | 26 | 24 | 27 | 26 | 24 | 27
Agosto_17 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 27 | 25 | 23 | 27 | 24.6667 | 23 | 26.3333
Agosto_18 | 25 | 23 | 28 | 24 | 20 | 27 | 24 | 20 | 27 | 24.3333 | 21 | 27.3333
Agosto_19 | 25 | 23 | 26 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22.3333 | 27.3333
Agosto_20 | 25 | 24 | 26 | 25 | 23 | 27 | 25 | 23 | 27 | 25 | 23.3333 | 26.6667
Agosto_21 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 25 | 22 | 27 | 25.3333 | 22.3333 | 27.3333
Agosto_22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 25 | 22 | 27 | 25.3333 | 22.3333 | 27.3333
Agosto_23 | 26 | 23 | 28 | 26 | 23 | 28 | 26 | 23 | 28 | 26 | 23 | 28
Agosto_24 | 27 | 23 | 30 | 26 | 23 | 28 | 26 | 23 | 28 | 26.3333 | 23 | 28.6667
Agosto_25 | 25 | 23 | 28 | [6 empty] | 25 | 23 | 28
Agosto_26 | 25 | 23 | 26 | [6 empty] | 25 | 23 | 26
Agosto_27 | 26 | 24 | 28 | [6 empty] | 26 | 24 | 28
Agosto_28 | 26 | 24 | 26 | [6 empty] | 26 | 24 | 26
Agosto_29 | 25 | 20 | 26 | [6 empty] | 25 | 20 | 26
Agosto_30 | 24 | 22 | 25 | [6 empty] | 24 | 22 | 25
Agosto_31 | 22 | 17 | 24 | [6 empty] | 22 | 17 | 24
Settembre_1 | 21 | 18 | 23 | [6 empty] | 21 | 18 | 23
Settembre_2 | 22 | 18 | 24 | [6 empty] | 22 | 18 | 24
Settembre_3 | 23 | 19 | 27 | [6 empty] | 23 | 19 | 27
Settembre_4 | 23 | 21 | 25 | [6 empty] | 23 | 21 | 25
Settembre_5 | 23 | 20 | 25 | [6 empty] | 23 | 20 | 25
Settembre_6 | 23 | 20 | 24 | [6 empty] | 23 | 20 | 24
Settembre_7 | 23 | 19 | 26 | [6 empty] | 23 | 19 | 26
Settembre_8 | 25 | 22 | 29 | [6 empty] | 25 | 22 | 29
Settembre_9 | 25 | 22 | 29 | [6 empty] | 25 | 22 | 29
Settembre_10 | 24 | 21 | 28 | [6 empty] | 24 | 21 | 28
Settembre_11 | 25 | 21 | 27 | [6 empty] | 25 | 21 | 27
Settembre_12 | 26 | 22 | 31 | [6 empty] | 26 | 22 | 31
Settembre_13 | 28 | 23 | 33 | [6 empty] | 28 | 23 | 33
Settembre_14 | 28 | 24 | 33 | [6 empty] | 28 | 24 | 33
Settembre_15 | 27 | 23 | 31 | [6 empty] | 27 | 23 | 31
Settembre_16 | 25 | 23 | 31 | [6 empty] | 25 | 23 | 31
Settembre_17 | 25 | 22 | 29 | [6 empty] | 25 | 22 | 29
Settembre_18 | 26 | 24 | 32 | [6 empty] | 26 | 24 | 32
Settembre_19 | 25 | 23 | 28 | [6 empty] | 25 | 23 | 28
Settembre_20 | 23 | 21 | 25 | [6 empty] | 23 | 21 | 25
Settembre_21 | 22 | 19 | 24 | [6 empty] | 22 | 19 | 24
Settembre_22 | 21 | 19 | 22 | [6 empty] | 21 | 19 | 22
Settembre_23 | 20 | 18 | 23 | [6 empty] | 20 | 18 | 23
Settembre_24 | 22 | 20 | 24 | [6 empty] | 22 | 20 | 24
Settembre_25 | 20 | 13 | 23 | [6 empty] | 20 | 13 | 23
Settembre_26 | 18 | 13 | 24 | [6 empty] | 18 | 13 | 24
Settembre_27 | 17 | 12 | 21 | [6 empty] | 17 | 12 | 21
Settembre_28 | 16 | 13 | 19 | [6 empty] | 16 | 13 | 19
Settembre_29 | 18 | 15 | 20 | [6 empty] | 18 | 15 | 20
Settembre_30 | 19 | 17 | 21 | [6 empty] | 19 | 17 | 21
Ottobre_1 | 19 | 17 | 21 | [6 empty] | 19 | 17 | 21
Ottobre_2 | 21 | 18 | 22 | [6 empty] | 21 | 18 | 22
Ottobre_3 | 19 | 16 | 22 | [6 empty] | 19 | 16 | 22
Ottobre_4 | 18 | 16 | 20 | [6 empty] | 18 | 16 | 20
Ottobre_5 | 17 | 15 | 19 | [6 empty] | 17 | 15 | 19
Ottobre_6 | 18 | 15 | 20 | [6 empty] | 18 | 15 | 20
Ottobre_7 | 19 | 15 | 25 | [6 empty] | 19 | 15 | 25
Ottobre_8 | 18 | 16 | 21 | [6 empty] | 18 | 16 | 21
Ottobre_9 | 17 | 15 | 20 | [6 empty] | 17 | 15 | 20
Ottobre_10 | 18 | 16 | 20 | [6 empty] | 18 | 16 | 20
Ottobre_11 | 17 | 15 | 20 | [6 empty] | 17 | 15 | 20
Ottobre_12 | 15 | 11 | 19 | [6 empty] | 15 | 11 | 19
Ottobre_13 | 15 | 12 | 18 | [6 empty] | 15 | 12 | 18
Ottobre_14 | 14 | 12 | 17 | [6 empty] | 14 | 12 | 17
Ottobre_15 | 13 | 12 | 15 | [6 empty] | 13 | 12 | 15
Ottobre_16 | 14 | 12 | 18 | [6 empty] | 14 | 12 | 18
Ottobre_17 | 15 | 11 | 17 | [6 empty] | 15 | 11 | 17
Ottobre_18 | 15 | 13 | 18 | [6 empty] | 15 | 13 | 18
Ottobre_19 | 15 | 12 | 18 | [6 empty] | 15 | 12 | 18
Ottobre_20 | 15 | 13 | 18 | [6 empty] | 15 | 13 | 18
Ottobre_21 | 17 | 14 | 19 | [6 empty] | 17 | 14 | 19
Ottobre_22 | 17 | 15 | 20 | [6 empty] | 17 | 15 | 20
Ottobre_23 | 19 | 17 | 20 | [6 empty] | 19 | 17 | 20
Ottobre_24 | 18 | 16 | 21 | [6 empty] | 18 | 16 | 21
Ottobre_25 | 17 | 14 | 19 | [6 empty] | 17 | 14 | 19
Ottobre_26 | 18 | 16 | 19 | [6 empty] | 18 | 16 | 19
Ottobre_27 | 15 | 12 | 17 | [6 empty] | 15 | 12 | 17
Ottobre_28 | 15 | 12 | 18 | [6 empty] | 15 | 12 | 18
Ottobre_29 | 16 | 14 | 19 | [6 empty] | 16 | 14 | 19
Ottobre_30 | 17 | 14 | 19 | [6 empty] | 17 | 14 | 19
Ottobre_31 | 17 | 16 | 18 | [6 empty] | 17 | 16 | 18
Novembre_1 | 17 | 16 | 18 | [6 empty] | 17 | 16 | 18
Novembre_2 | 17 | 17 | 18 | [6 empty] | 17 | 17 | 18
Novembre_3 | 17 | 16 | 18 | [6 empty] | 17 | 16 | 18
Novembre_4 | 16 | 15 | 16 | [6 empty] | 16 | 15 | 16
Novembre_5 | 17 | 15 | 20 | [6 empty] | 17 | 15 | 20
Novembre_6 | 16 | 14 | 21 | [6 empty] | 16 | 14 | 21
Novembre_7 | 16 | 14 | 20 | [6 empty] | 16 | 14 | 20
Novembre_8 | 16 | 14 | 19 | [6 empty] | 16 | 14 | 19
Novembre_9 | 17 | 15 | 18 | [6 empty] | 17 | 15 | 18
Novembre_10 | 16 | 14 | 20 | [6 empty] | 16 | 14 | 20
Novembre_11 | 16 | 14 | 19 | [6 empty] | 16 | 14 | 19
Novembre_12 | 15 | 14 | 18 | [6 empty] | 15 | 14 | 18
Novembre_13 | 14 | 13 | 16 | [6 empty] | 14 | 13 | 16
Novembre_14 | 14 | 13 | 16 | [6 empty] | 14 | 13 | 16
Novembre_15 | 14 | 13 | 15 | [6 empty] | 14 | 13 | 15
Novembre_16 | 13 | 12 | 15 | [6 empty] | 13 | 12 | 15
Novembre_17 | 14 | 12 | 18 | [6 empty] | 14 | 12 | 18
Novembre_18 | 14 | 11 | 18 | [6 empty] | 14 | 11 | 18
Novembre_19 | 14 | 10 | 17 | [6 empty] | 14 | 10 | 17
Novembre_20 | 14 | 11 | 16 | [6 empty] | 14 | 11 | 16
Novembre_21 | 10 | 8 | 13 | [6 empty] | 10 | 8 | 13
Novembre_22 | 8 | 5 | 11 | [6 empty] | 8 | 5 | 11
Novembre_23 | 10 | 7 | 15 | [6 empty] | 10 | 7 | 15
Novembre_24 | 9 | 7 | 12 | [6 empty] | 9 | 7 | 12
Novembre_25 | 12 | 9 | 16 | [6 empty] | 12 | 9 | 16
Novembre_26 | 12 | 9 | 16 | [6 empty] | 12 | 9 | 16
Novembre_27 | 11 | 9 | 12 | [6 empty] | 11 | 9 | 12
Novembre_28 | 9 | 8 | 10 | [6 empty] | 9 | 8 | 10
Novembre_29 | 11 | 9 | 13 | [6 empty] | 11 | 9 | 13
Novembre_30 | 10 | 9 | 12 | [6 empty] | 10 | 9 | 12
Dicembre_1 | 8 | 4 | 9 | [6 empty] | 8 | 4 | 9
Dicembre_2 | 6 | 4 | 7 | [6 empty] | 6 | 4 | 7
Dicembre_3 | 9 | 5 | 12 | [6 empty] | 9 | 5 | 12
Dicembre_4 | 7 | 4 | 12 | [6 empty] | 7 | 4 | 12
Dicembre_5 | 7 | 5 | 13 | [6 empty] | 7 | 5 | 13
Dicembre_6 | 8 | 6 | 10 | [6 empty] | 8 | 6 | 10
Dicembre_7 | 10 | 6 | 13 | [6 empty] | 10 | 6 | 13
Dicembre_8 | 6 | 5 | 7 | [6 empty] | 6 | 5 | 7
Dicembre_9 | 7 | 6 | 9 | [6 empty] | 7 | 6 | 9
Dicembre_10 | 8 | 7 | 11 | [6 empty] | 8 | 7 | 11
Dicembre_11 | 8 | 7 | 11 | [6 empty] | 8 | 7 | 11
Dicembre_12 | 7 | 6 | 8 | [6 empty] | 7 | 6 | 8
Dicembre_13 | 10 | 6 | 15 | [6 empty] | 10 | 6 | 15
Dicembre_14 | 11 | 7 | 15 | [6 empty] | 11 | 7 | 15
Dicembre_15 | 11 | 10 | 13 | [6 empty] | 11 | 10 | 13
Dicembre_16 | 10 | 9 | 11 | [6 empty] | 10 | 9 | 11
Dicembre_17 | 12 | 10 | 13 | [6 empty] | 12 | 10 | 13
Dicembre_18 | 11 | 10 | 12 | [6 empty] | 11 | 10 | 12
Dicembre_19 | 10 | 10 | 11 | [6 empty] | 10 | 10 | 11
Dicembre_20 | 9 | 9 | 10 | [6 empty] | 9 | 9 | 10
Dicembre_21 | 11 | 10 | 12 | [6 empty] | 11 | 10 | 12
Dicembre_22 | 13 | 11 | 15 | [6 empty] | 13 | 11 | 15
Dicembre_23 | 15 | 14 | 15 | [6 empty] | 15 | 14 | 15
Dicembre_24 | 15 | 12 | 15 | [6 empty] | 15 | 12 | 15
Dicembre_25 | 9 | 6 | 13 | [6 empty] | 9 | 6 | 13
Dicembre_26 | 8 | 5 | 11 | [6 empty] | 8 | 5 | 11
Dicembre_27 | 7 | 4 | 11 | [6 empty] | 7 | 4 | 11
Dicembre_28 | 5 | 1 | 12 | [6 empty] | 5 | 1 | 12
Dicembre_29 | 10 | 6 | 13 | [6 empty] | 10 | 6 | 13
Dicembre_30 | 6 | 5 | 9 | [6 empty] | 6 | 5 | 9
Dicembre_31 | 8 | 5 | 12 | [6 empty] | 8 | 5 | 12

## Trento (hidden)
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Trento_TMedia_Av | Trento_Tmin_Av | Trento_Tmax_Av
Gennaio_1 | 1 | -4 | 10 | 6 | 1 | 13 | 6 | 1 | 13 | 4.3333 | -0.66667 | 12
Gennaio_2 | 0 | -6 | 8 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 3.3333 | -2 | 9.3333
Gennaio_3 | 0 | -3 | 5 | 2 | -2 | 6 | 2 | -2 | 6 | 1.3333 | -2.3333 | 5.6667
Gennaio_4 | 4 | -5 | 12 | 3 | -3 | 4 | 3 | -3 | 4 | 3.3333 | -3.6667 | 6.6667
Gennaio_5 | 7 | 0 | 14 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5.6667 | 2 | 10.6667
Gennaio_6 | 0 | -5 | 7 | 7 | 1 | 11 | 7 | 1 | 11 | 4.6667 | -1 | 9.6667
Gennaio_7 | 0 | -6 | 7 | 1 | -2 | 4 | 1 | -2 | 4 | 0.66667 | -3.3333 | 5
Gennaio_8 | 2 | -4 | 8 | 0 | -4 | 5 | 0 | -4 | 5 | 0.66667 | -4 | 6
Gennaio_9 | 2 | -3 | 9 | 1 | -4 | 5 | 1 | -4 | 5 | 1.3333 | -3.6667 | 6.3333
Gennaio_10 | 1 | -6 | 8 | 5 | -2 | 10 | 5 | -2 | 10 | 3.6667 | -3.3333 | 9.3333
Gennaio_11 | 2 | -5 | 10 | 4 | -1 | 11 | 4 | -1 | 11 | 3.3333 | -2.3333 | 10.6667
Gennaio_12 | 0 | -6 | 7 | 2 | -3 | 8 | 2 | -3 | 8 | 1.3333 | -4 | 7.6667
Gennaio_13 | -1 | -7 | 6 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 7 | -0.33333 | -7 | 6.6667
Gennaio_14 | -1 | -7 | 7 | 3 | -4 | 10 | 3 | -4 | 10 | 1.6667 | -5 | 9
Gennaio_15 | 0 | -6 | 7 | 5 | -1 | 12 | 5 | -1 | 12 | 3.3333 | -2.6667 | 10.3333
Gennaio_16 | 1 | -6 | 8 | 3 | -3 | 10 | 3 | -3 | 10 | 2.3333 | -4 | 9.3333
Gennaio_17 | 1 | -7 | 8 | 9 | -1 | 14 | 9 | -1 | 14 | 6.3333 | -3 | 12
Gennaio_18 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 13 | 5 | 0 | 13 | 5.3333 | 0 | 12
Gennaio_19 | 4 | -2 | 10 | 2 | -5 | 9 | 2 | -5 | 9 | 2.6667 | -4 | 9.3333
Gennaio_20 | 1 | -5 | 7 | 5 | -4 | 9 | 5 | -4 | 9 | 3.6667 | -4.3333 | 8.3333
Gennaio_21 | 0 | -6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 4.6667 | 1.3333 | 9
Gennaio_22 | 1 | -5 | 8 | 6 | -3 | 14 | 6 | -3 | 14 | 4.3333 | -3.6667 | 12
Gennaio_23 | 2 | -6 | 10 | 3 | -2 | 11 | 3 | -2 | 11 | 2.6667 | -3.3333 | 10.6667
Gennaio_24 | 2 | -6 | 8 | 3 | -4 | 10 | 3 | -4 | 10 | 2.6667 | -4.6667 | 9.3333
Gennaio_25 | 4 | 0 | 9 | 2 | -4 | 8 | 2 | -4 | 8 | 2.6667 | -2.6667 | 8.3333
Gennaio_26 | 3 | -1 | 8 | 4 | -4 | 11 | 4 | -4 | 11 | 3.6667 | -3 | 10
Gennaio_27 | 3 | -4 | 9 | 1 | -4 | 7 | 1 | -4 | 7 | 1.6667 | -4 | 7.6667
Gennaio_28 | 3 | 1 | 6 | 7 | -5 | 14 | 7 | -5 | 14 | 5.6667 | -3 | 11.3333
Gennaio_29 | 6 | 0 | 12 | 3 | -4 | 10 | 3 | -4 | 10 | 4 | -2.6667 | 10.6667
Gennaio_30 | 4 | -2 | 10 | 8 | -6 | 20 | 8 | -6 | 20 | 6.6667 | -4.6667 | 16.6667
Gennaio_31 | 4 | -3 | 12 | 7 | -2 | 12 | 7 | -2 | 12 | 6 | -2.3333 | 12
Febbraio_1 | 3 | -2 | 9 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 7 | 1.3333 | 11
Febbraio_2 | 5 | -3 | 11 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 5.6667 | -0.33333 | 10.3333
Febbraio_3 | 5 | -1 | 12 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 14 | 6.3333 | -0.33333 | 13.3333
Febbraio_4 | 7 | 3 | 12 | 5 | -2 | 12 | 5 | -2 | 12 | 5.6667 | -0.33333 | 12
Febbraio_5 | 8 | 1 | 10 | 5 | -2 | 13 | 5 | -2 | 13 | 6 | -1 | 12
Febbraio_6 | 4 | -2 | 11 | 3 | -3 | 9 | 3 | -3 | 9 | 3.3333 | -2.6667 | 9.6667
Febbraio_7 | 4 | -3 | 12 | 7 | 2 | 11 | 7 | 2 | 11 | 6 | 0.33333 | 11.3333
Febbraio_8 | 3 | -5 | 10 | 6 | 0 | 14 | 6 | 0 | 14 | 5 | -1.6667 | 12.6667
Febbraio_9 | 3 | -4 | 10 | 6 | -2 | 15 | 6 | -2 | 15 | 5 | -2.6667 | 13.3333
Febbraio_10 | 5 | 3 | 8 | 5 | -4 | 12 | 5 | -4 | 12 | 5 | -1.6667 | 10.6667
Febbraio_11 | 11 | 1 | 17 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 13 | 9 | 2.3333 | 14.3333
Febbraio_12 | 7 | 0 | 14 | 3 | -2 | 11 | 3 | -2 | 11 | 4.3333 | -1.3333 | 12
Febbraio_13 | 5 | -2 | 10 | 2 | -4 | 9 | 2 | -4 | 9 | 3 | -3.3333 | 9.3333
Febbraio_14 | 9 | 1 | 17 | 4 | -5 | 9 | 4 | -5 | 9 | 5.6667 | -3 | 11.6667
Febbraio_15 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.6667
Febbraio_16 | 5 | -2 | 12 | 3 | -3 | 9 | 3 | -3 | 9 | 3.6667 | -2.6667 | 10
Febbraio_17 | 7 | 0 | 10 | 5 | -2 | 12 | 5 | -2 | 12 | 5.6667 | -1.3333 | 11.3333
Febbraio_18 | 10 | 3 | 17 | 7 | -2 | 13 | 7 | -2 | 13 | 8 | -0.33333 | 14.3333
Febbraio_19 | 8 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 8.6667 | 3 | 13
Febbraio_20 | 6 | -1 | 14 | 8 | 0 | 16 | 8 | 0 | 16 | 7.3333 | -0.33333 | 15.3333
Febbraio_21 | 10 | -3 | 18 | 8 | 3 | 14 | 8 | 3 | 14 | 8.6667 | 1 | 15.3333
Febbraio_22 | 9 | -1 | 16 | 11 | 2 | 16 | 11 | 2 | 16 | 10.3333 | 1 | 16
Febbraio_23 | 8 | 0 | 15 | 9 | -2 | 18 | 9 | -2 | 18 | 8.6667 | -1.3333 | 17
Febbraio_24 | 11 | 0 | 17 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 13 | 9 | 0 | 14.3333
Febbraio_25 | 8 | 6 | 9 | 9 | 0 | 15 | 9 | 0 | 15 | 8.6667 | 2 | 13
Febbraio_26 | 9 | 5 | 12 | 9 | 0 | 13 | 9 | 0 | 13 | 9 | 1.6667 | 12.6667
Febbraio_27 | 6 | -2 | 11 | 6 | -2 | 13 | 6 | -2 | 13 | 6 | -2 | 12.3333
Febbraio_28 | 8 | 2 | 13 | 8 | -4 | 16 | 8 | -4 | 16 | 8 | -2 | 15
Febbraio_29 | 8 | 2 | 12 | [6 empty] | 8 | 2 | 12
Marzo_1 | 6 | 4 | 7 | 5 | -2 | 12 | 5 | -2 | 12 | 5.3333 | 0 | 10.3333
Marzo_2 | 4 | 0 | 8 | 7 | -3 | 13 | 7 | -3 | 13 | 6 | -2 | 11.3333
Marzo_3 | 7 | 2 | 11 | 10 | 0 | 16 | 10 | 0 | 16 | 9 | 0.66667 | 14.3333
Marzo_4 | 9 | 3 | 14 | 8 | -1 | 15 | 8 | -1 | 15 | 8.3333 | 0.33333 | 14.6667
Marzo_5 | 5 | 4 | 7 | 7 | -3 | 12 | 7 | -3 | 12 | 6.3333 | -0.66667 | 10.3333
Marzo_6 | 6 | 0 | 11 | 6 | -2 | 12 | 6 | -2 | 12 | 6 | -1.3333 | 11.6667
Marzo_7 | 9 | 0 | 14 | 6 | -5 | 12 | 6 | -5 | 12 | 7 | -3.3333 | 12.6667
Marzo_8 | 8 | -1 | 14 | 7 | 2 | 11 | 7 | 2 | 11 | 7.3333 | 1 | 12
Marzo_9 | 7 | 0 | 11 | 7 | -3 | 15 | 7 | -3 | 15 | 7 | -2 | 13.6667
Marzo_10 | 8 | 2 | 12 | 10 | -1 | 18 | 10 | -1 | 18 | 9.3333 | 0 | 16
Marzo_11 | 11 | 0 | 20 | 8 | -1 | 13 | 8 | -1 | 13 | 9 | -0.66667 | 15.3333
Marzo_12 | 12 | 3 | 18 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 13 | 9.3333 | 3 | 14.6667
Marzo_13 | 15 | 9 | 20 | 8 | -2 | 15 | 8 | -2 | 15 | 10.3333 | 1.6667 | 16.6667
Marzo_14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0 | 16 | 10 | 0 | 16 | 8.6667 | 1.3333 | 13.3333
Marzo_15 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8.3333 | 5 | 10.6667
Marzo_16 | 10 | 1 | 17 | 11 | 1 | 16 | 11 | 1 | 16 | 10.6667 | 1 | 16.3333
Marzo_17 | 12 | 2 | 19 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | 11.3333 | 3.3333 | 16.3333
Marzo_18 | 14 | 3 | 22 | 14 | 7 | 19 | 14 | 7 | 19 | 14 | 5.6667 | 20
Marzo_19 | 15 | 3 | 22 | 11 | 1 | 17 | 11 | 1 | 17 | 12.3333 | 1.6667 | 18.6667
Marzo_20 | 15 | 5 | 21 | 11 | 1 | 16 | 11 | 1 | 16 | 12.3333 | 2.3333 | 17.6667
Marzo_21 | 17 | 8 | 21 | 11 | 1 | 17 | 11 | 1 | 17 | 13 | 3.3333 | 18.3333
Marzo_22 | 14 | 10 | 19 | 11 | -1 | 19 | 11 | -1 | 19 | 12 | 2.6667 | 19
Marzo_23 | 8 | 2 | 12 | 13 | 1 | 22 | 13 | 1 | 22 | 11.3333 | 1.3333 | 18.6667
Marzo_24 | 9 | 1 | 14 | 14 | 2 | 24 | 14 | 2 | 24 | 12.3333 | 1.6667 | 20.6667
Marzo_25 | 7 | 0 | 11 | 15 | 3 | 23 | 15 | 3 | 23 | 12.3333 | 2 | 19
Marzo_26 | 7 | 1 | 11 | 16 | 3 | 23 | 16 | 3 | 23 | 13 | 2.3333 | 19
Marzo_27 | 10 | 2 | 13 | 15 | 3 | 23 | 15 | 3 | 23 | 13.3333 | 2.6667 | 19.6667
Marzo_28 | 14 | 1 | 21 | 16 | 4 | 24 | 16 | 4 | 24 | 15.3333 | 3 | 23
Marzo_29 | 13 | 4 | 18 | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 19 | 13.6667 | 4.6667 | 18.6667
Marzo_30 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 8.6667 | 7 | 10.3333
Marzo_31 | 8 | 2 | 13 | 12 | 8 | 17 | 12 | 8 | 17 | 10.6667 | 6 | 15.6667
Aprile_1 | 8 | -1 | 13 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4.3333 | 10.3333
Aprile_2 | 10 | 0 | 17 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7.3333 | 2.6667 | 11
Aprile_3 | 12 | 1 | 20 | 9 | 2 | 14 | 9 | 2 | 14 | 10 | 1.6667 | 16
Aprile_4 | 14 | 2 | 20 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 10.6667 | 3.3333 | 15.3333
Aprile_5 | 15 | 3 | 22 | 11 | 1 | 18 | 11 | 1 | 18 | 12.3333 | 1.6667 | 19.3333
Aprile_6 | 15 | 3 | 22 | 13 | 3 | 20 | 13 | 3 | 20 | 13.6667 | 3 | 20.6667
Aprile_7 | 17 | 5 | 25 | 16 | 10 | 23 | 16 | 10 | 23 | 16.3333 | 8.3333 | 23.6667
Aprile_8 | 17 | 5 | 24 | 16 | 6 | 23 | 16 | 6 | 23 | 16.3333 | 5.6667 | 23.3333
Aprile_9 | 17 | 5 | 26 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 13.6667 | 8.3333 | 18
Aprile_10 | 19 | 7 | 26 | 12 | 2 | 17 | 12 | 2 | 17 | 14.3333 | 3.6667 | 20
Aprile_11 | 19 | 6 | 26 | 13 | 2 | 20 | 13 | 2 | 20 | 15 | 3.3333 | 22
Aprile_12 | 19 | 8 | 26 | 15 | 4 | 22 | 15 | 4 | 22 | 16.3333 | 5.3333 | 23.3333
Aprile_13 | 18 | 9 | 24 | 17 | 6 | 23 | 17 | 6 | 23 | 17.3333 | 7 | 23.3333
Aprile_14 | 16 | 8 | 20 | 20 | 7 | 27 | 20 | 7 | 27 | 18.6667 | 7.3333 | 24.6667
Aprile_15 | 15 | 5 | 21 | 21 | 8 | 28 | 21 | 8 | 28 | 19 | 7 | 25.6667
Aprile_16 | 16 | 3 | 23 | 19 | 11 | 24 | 19 | 11 | 24 | 18 | 8.3333 | 23.6667
Aprile_17 | 18 | 4 | 26 | 16 | 5 | 23 | 16 | 5 | 23 | 16.6667 | 4.6667 | 24
Aprile_18 | 20 | 8 | 27 | 15 | 3 | 21 | 15 | 3 | 21 | 16.6667 | 4.6667 | 23
Aprile_19 | 19 | 9 | 26 | 15 | 4 | 22 | 15 | 4 | 22 | 16.3333 | 5.6667 | 23.3333
Aprile_20 | 15 | 14 | 17 | 14 | 6 | 18 | 14 | 6 | 18 | 14.3333 | 8.6667 | 17.6667
Aprile_21 | 17 | 11 | 21 | 14 | 10 | 17 | 14 | 10 | 17 | 15 | 10.3333 | 18.3333
Aprile_22 | 17 | 5 | 24 | 14 | 9 | 17 | 14 | 9 | 17 | 15 | 7.6667 | 19.3333
Aprile_23 | 18 | 6 | 25 | 15 | 12 | 20 | 15 | 12 | 20 | 16 | 10 | 21.6667
Aprile_24 | 19 | 6 | 25 | 13 | 9 | 16 | 13 | 9 | 16 | 15 | 8 | 19
Aprile_25 | 18 | 8 | 23 | 15 | 7 | 21 | 15 | 7 | 21 | 16 | 7.3333 | 21.6667
Aprile_26 | 20 | 13 | 24 | 13 | 9 | 19 | 13 | 9 | 19 | 15.3333 | 10.3333 | 20.6667
Aprile_27 | 18 | 13 | 22 | 16 | 4 | 23 | 16 | 4 | 23 | 16.6667 | 7 | 22.6667
Aprile_28 | 15 | 10 | 19 | 18 | 6 | 25 | 18 | 6 | 25 | 17 | 7.3333 | 23
Aprile_29 | 13 | 10 | 17 | 19 | 10 | 25 | 19 | 10 | 25 | 17 | 10 | 22.3333
Aprile_30 | 14 | 6 | 19 | 15 | 11 | 19 | 15 | 11 | 19 | 14.6667 | 9.3333 | 19
Maggio_1 | 16 | 9 | 20 | 15 | 10 | 21 | 15 | 10 | 21 | 15.3333 | 9.6667 | 20.6667
Maggio_2 | 19 | 9 | 24 | 16 | 10 | 22 | 16 | 10 | 22 | 17 | 9.6667 | 22.6667
Maggio_3 | 19 | 13 | 24 | 18 | 8 | 23 | 18 | 8 | 23 | 18.3333 | 9.6667 | 23.3333
Maggio_4 | 19 | 11 | 24 | 17 | 9 | 22 | 17 | 9 | 22 | 17.6667 | 9.6667 | 22.6667
Maggio_5 | 16 | 8 | 20 | 16 | 9 | 21 | 16 | 9 | 21 | 16 | 8.6667 | 20.6667
Maggio_6 | 20 | 11 | 25 | 17 | 12 | 20 | 17 | 12 | 20 | 18 | 11.6667 | 21.6667
Maggio_7 | 20 | 6 | 27 | 17 | 12 | 20 | 17 | 12 | 20 | 18 | 10 | 22.3333
Maggio_8 | 21 | 10 | 26 | 17 | 13 | 21 | 17 | 13 | 21 | 18.3333 | 12 | 22.6667
Maggio_9 | 22 | 13 | 28 | 20 | 13 | 24 | 20 | 13 | 24 | 20.6667 | 13 | 25.3333
Maggio_10 | 20 | 15 | 23 | 23 | 11 | 29 | 23 | 11 | 29 | 22 | 12.3333 | 27
Maggio_11 | 15 | 12 | 20 | 23 | 12 | 30 | 23 | 12 | 30 | 20.3333 | 12 | 26.6667
Maggio_12 | 19 | 12 | 23 | 25 | 13 | 31 | 25 | 13 | 31 | 23 | 12.6667 | 28.3333
Maggio_13 | 16 | 15 | 19 | 23 | 17 | 30 | 23 | 17 | 30 | 20.6667 | 16.3333 | 26.3333
Maggio_14 | 22 | 14 | 27 | 22 | 14 | 29 | 22 | 14 | 29 | 22 | 14 | 28.3333
Maggio_15 | 16 | 12 | 18 | 24 | 13 | 30 | 24 | 13 | 30 | 21.3333 | 12.6667 | 26
Maggio_16 | 18 | 11 | 22 | 22 | 18 | 29 | 22 | 18 | 29 | 20.6667 | 15.6667 | 26.6667
Maggio_17 | 20 | 14 | 27 | 25 | 13 | 32 | 25 | 13 | 32 | 23.3333 | 13.3333 | 30.3333
Maggio_18 | 22 | 12 | 27 | 25 | 16 | 31 | 25 | 16 | 31 | 24 | 14.6667 | 29.6667
Maggio_19 | 19 | 15 | 25 | 25 | 21 | 30 | 25 | 21 | 30 | 23 | 19 | 28.3333
Maggio_20 | 23 | 13 | 28 | 26 | 15 | 31 | 26 | 15 | 31 | 25 | 14.3333 | 30
Maggio_21 | 23 | 10 | 30 | 28 | 17 | 32 | 28 | 17 | 32 | 26.3333 | 14.6667 | 31.3333
Maggio_22 | 22 | 12 | 27 | 25 | 16 | 30 | 25 | 16 | 30 | 24 | 14.6667 | 29
Maggio_23 | 22 | 16 | 28 | 26 | 17 | 30 | 26 | 17 | 30 | 24.6667 | 16.6667 | 29.3333
Maggio_24 | 22 | 16 | 26 | 25 | 17 | 30 | 25 | 17 | 30 | 24 | 16.6667 | 28.6667
Maggio_25 | 22 | 11 | 27 | 18 | 15 | 21 | 18 | 15 | 21 | 19.3333 | 13.6667 | 23
Maggio_26 | 22 | 11 | 26 | 24 | 15 | 28 | 24 | 15 | 28 | 23.3333 | 13.6667 | 27.3333
Maggio_27 | 21 | 9 | 27 | 26 | 18 | 31 | 26 | 18 | 31 | 24.3333 | 15 | 29.6667
Maggio_28 | 21 | 11 | 26 | 24 | 16 | 30 | 24 | 16 | 30 | 23 | 14.3333 | 28.6667
Maggio_29 | 20 | 13 | 25 | 14 | 11 | 18 | 14 | 11 | 18 | 16 | 11.6667 | 20.3333
Maggio_30 | 19 | 14 | 22 | 19 | 10 | 24 | 19 | 10 | 24 | 19 | 11.3333 | 23.3333
Giorno | 19 | 14 | 23 | 22 | 14 | 26 | 22 | 14 | 26 | 21 | 14 | 25
Giugno_2 | 22 | 9 | 28 | 24 | 16 | 28 | 24 | 16 | 28 | 23.3333 | 13.6667 | 28
Giugno_3 | 24 | 13 | 31 | 25 | 17 | 29 | 25 | 17 | 29 | 24.6667 | 15.6667 | 29.6667
Giugno_4 | 23 | 14 | 28 | 23 | 19 | 26 | 23 | 19 | 26 | 23 | 17.3333 | 26.6667
Giugno_5 | 18 | 15 | 20 | 27 | 19 | 32 | 27 | 19 | 32 | 24 | 17.6667 | 28
Giugno_6 | 21 | 13 | 26 | 26 | 18 | 33 | 26 | 18 | 33 | 24.3333 | 16.3333 | 30.6667
Giugno_7 | 22 | 16 | 26 | 25 | 14 | 31 | 25 | 14 | 31 | 24 | 14.6667 | 29.3333
Giugno_8 | 17 | 14 | 20 | 19 | 15 | 22 | 19 | 15 | 22 | 18.3333 | 14.6667 | 21.3333
Giugno_9 | 17 | 13 | 23 | 22 | 12 | 27 | 22 | 12 | 27 | 20.3333 | 12.3333 | 25.6667
Giugno_10 | 18 | 14 | 22 | 21 | 14 | 25 | 21 | 14 | 25 | 20 | 14 | 24
Giugno_11 | 17 | 14 | 20 | 26 | 18 | 30 | 26 | 18 | 30 | 23 | 16.6667 | 26.6667
Giugno_12 | 17 | 13 | 21 | 25 | 13 | 32 | 25 | 13 | 32 | 22.3333 | 13 | 28.3333
Giugno_13 | 22 | 12 | 27 | 27 | 14 | 33 | 27 | 14 | 33 | 25.3333 | 13.3333 | 31
Giugno_14 | 23 | 13 | 29 | 25 | 19 | 29 | 25 | 19 | 29 | 24.3333 | 17 | 29
Giugno_15 | 20 | 17 | 25 | 26 | 15 | 31 | 26 | 15 | 31 | 24 | 15.6667 | 29
Giugno_16 | 20 | 17 | 23 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22 | 32 | 24.6667 | 20.3333 | 29
Giugno_17 | 21 | 15 | 27 | 25 | 18 | 30 | 25 | 18 | 30 | 23.6667 | 17 | 29
Giugno_18 | 19 | 15 | 23 | 29 | 16 | 35 | 29 | 16 | 35 | 25.6667 | 15.6667 | 31
Giugno_19 | 22 | 16 | 27 | 28 | 18 | 34 | 28 | 18 | 34 | 26 | 17.3333 | 31.6667
Giugno_20 | 19 | 15 | 25 | 29 | 20 | 34 | 29 | 20 | 34 | 25.6667 | 18.3333 | 31
Giugno_21 | 23 | 11 | 29 | 28 | 19 | 34 | 28 | 19 | 34 | 26.3333 | 16.3333 | 32.3333
Giugno_22 | 25 | 15 | 28 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 17.6667 | 29.3333
Giugno_23 | 26 | 16 | 30 | 22 | 18 | 23 | 22 | 18 | 23 | 23.3333 | 17.3333 | 25.3333
Giugno_24 | 27 | 14 | 34 | 27 | 17 | 33 | 27 | 17 | 33 | 27 | 16 | 33.3333
Giugno_25 | 25 | 16 | 31 | 26 | 19 | 32 | 26 | 19 | 32 | 25.6667 | 18 | 31.6667
Giugno_26 | 25 | 20 | 28 | 26 | 15 | 32 | 26 | 15 | 32 | 25.6667 | 16.6667 | 30.6667
Giugno_27 | 24 | 20 | 29 | 27 | 16 | 34 | 27 | 16 | 34 | 26 | 17.3333 | 32.3333
Giugno_28 | 27 | 19 | 31 | 30 | 20 | 36 | 30 | 20 | 36 | 29 | 19.6667 | 34.3333
Giugno_29 | 27 | 19 | 32 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25.6667 | 19 | 30.6667
Giugno_30 | 24 | 20 | 29 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18.6667 | 29
Giugno_31 | 27 | 20 | 31 | 28 | 19 | 34 | 28 | 19 | 34 | 27.6667 | 19.3333 | 33
Luglio_1 | 25 | 19 | 29 | 28 | 21 | 33 | 28 | 21 | 33 | 27 | 20.3333 | 31.6667
Luglio_2 | 26 | 18 | 32 | 28 | 17 | 35 | 28 | 17 | 35 | 27.3333 | 17.3333 | 34
Luglio_3 | 24 | 18 | 29 | 31 | 20 | 37 | 31 | 20 | 37 | 28.6667 | 19.3333 | 34.3333
Luglio_4 | 26 | 17 | 31 | 23 | 19 | 28 | 23 | 19 | 28 | 24 | 18.3333 | 29
Luglio_5 | 27 | 16 | 32 | 27 | 17 | 33 | 27 | 17 | 33 | 27 | 16.6667 | 32.6667
Luglio_6 | 27 | 18 | 33 | 28 | 17 | 34 | 28 | 17 | 34 | 27.6667 | 17.3333 | 33.6667
Luglio_7 | 25 | 17 | 29 | 26 | 18 | 30 | 26 | 18 | 30 | 25.6667 | 17.6667 | 29.6667
Luglio_8 | 25 | 18 | 30 | 27 | 18 | 31 | 27 | 18 | 31 | 26.3333 | 18 | 30.6667
Luglio_9 | 27 | 16 | 32 | 27 | 15 | 33 | 27 | 15 | 33 | 27 | 15.3333 | 32.6667
Luglio_10 | 28 | 20 | 33 | 27 | 18 | 31 | 27 | 18 | 31 | 27.3333 | 18.6667 | 31.6667
Luglio_11 | 19 | 16 | 21 | 27 | 15 | 32 | 27 | 15 | 32 | 24.3333 | 15.3333 | 28.3333
Luglio_12 | 23 | 12 | 29 | 28 | 21 | 34 | 28 | 21 | 34 | 26.3333 | 18 | 32.3333
Luglio_13 | 24 | 20 | 28 | 28 | 16 | 35 | 28 | 16 | 35 | 26.6667 | 17.3333 | 32.6667
Luglio_14 | 22 | 17 | 25 | 29 | 21 | 34 | 29 | 21 | 34 | 26.6667 | 19.6667 | 31
Luglio_15 | 21 | 16 | 27 | 30 | 20 | 37 | 30 | 20 | 37 | 27 | 18.6667 | 33.6667
Luglio_16 | 23 | 15 | 27 | 30 | 21 | 36 | 30 | 21 | 36 | 27.6667 | 19 | 33
Luglio_17 | 25 | 17 | 30 | 30 | 17 | 36 | 30 | 17 | 36 | 28.3333 | 17 | 34
Luglio_18 | 24 | 15 | 28 | 31 | 22 | 36 | 31 | 22 | 36 | 28.6667 | 19.6667 | 33.3333
Luglio_19 | 25 | 14 | 31 | 31 | 20 | 36 | 31 | 20 | 36 | 29 | 18 | 34.3333
Luglio_20 | 27 | 16 | 33 | 32 | 21 | 37 | 32 | 21 | 37 | 30.3333 | 19.3333 | 35.6667
Luglio_21 | 24 | 18 | 28 | 32 | 22 | 38 | 32 | 22 | 38 | 29.3333 | 20.6667 | 34.6667
Luglio_22 | 25 | 17 | 31 | 33 | 21 | 39 | 33 | 21 | 39 | 30.3333 | 19.6667 | 36.3333
Luglio_23 | 27 | 17 | 34 | 25 | 21 | 30 | 25 | 21 | 30 | 25.6667 | 19.6667 | 31.3333
Luglio_24 | 19 | 17 | 22 | 29 | 18 | 36 | 29 | 18 | 36 | 25.6667 | 17.6667 | 31.3333
Luglio_25 | 25 | 13 | 31 | 30 | 19 | 38 | 30 | 19 | 38 | 28.3333 | 17 | 35.6667
Luglio_26 | 25 | 16 | 30 | 27 | 20 | 33 | 27 | 20 | 33 | 26.3333 | 18.6667 | 32
Luglio_27 | 27 | 17 | 32 | 26 | 20 | 33 | 26 | 20 | 33 | 26.3333 | 19 | 32.6667
Luglio_28 | 27 | 18 | 34 | 27 | 19 | 32 | 27 | 19 | 32 | 27 | 18.6667 | 32.6667
Luglio_29 | 28 | 18 | 34 | 23 | 18 | 30 | 23 | 18 | 30 | 24.6667 | 18 | 31.3333
Luglio_30 | 29 | 19 | 35 | 26 | 17 | 32 | 26 | 17 | 32 | 27 | 17.6667 | 33
Luglio_31 | 27 | 18 | 34 | 27 | 16 | 33 | 27 | 16 | 33 | 27 | 16.6667 | 33.3333
Agosto_1 | 29 | 19 | 37 | 28 | 17 | 36 | 28 | 17 | 36 | 28.3333 | 17.6667 | 36.3333
Agosto_2 | 25 | 20 | 29 | 27 | 18 | 32 | 27 | 18 | 32 | 26.3333 | 18.6667 | 31
Agosto_3 | 21 | 17 | 26 | 28 | 18 | 34 | 28 | 18 | 34 | 25.6667 | 17.6667 | 31.3333
Agosto_4 | 20 | 15 | 24 | 30 | 19 | 36 | 30 | 19 | 36 | 26.6667 | 17.6667 | 32
Agosto_5 | 23 | 11 | 30 | 29 | 21 | 36 | 29 | 21 | 36 | 27 | 17.6667 | 34
Agosto_6 | 25 | 15 | 32 | 25 | 20 | 31 | 25 | 20 | 31 | 25 | 18.3333 | 31.3333
Agosto_7 | 27 | 17 | 33 | 23 | 19 | 25 | 23 | 19 | 25 | 24.3333 | 18.3333 | 27.6667
Agosto_8 | 27 | 17 | 34 | 27 | 17 | 34 | 27 | 17 | 34 | 27 | 17 | 34
Agosto_9 | 28 | 18 | 34 | 28 | 17 | 34 | 28 | 17 | 34 | 28 | 17.3333 | 34
Agosto_10 | 28 | 19 | 34 | 27 | 20 | 33 | 27 | 20 | 33 | 27.3333 | 19.6667 | 33.3333
Agosto_11 | 28 | 19 | 34 | 28 | 22 | 32 | 28 | 22 | 32 | 28 | 21 | 32.6667
Agosto_12 | 28 | 20 | 33 | 23 | 16 | 28 | 23 | 16 | 28 | 24.6667 | 17.3333 | 29.6667
Agosto_13 | 27 | 20 | 32 | 23 | 12 | 30 | 23 | 12 | 30 | 24.3333 | 14.6667 | 30.6667
Agosto_14 | 21 | 17 | 27 | 25 | 14 | 31 | 25 | 14 | 31 | 23.6667 | 15 | 29.6667
Agosto_15 | 25 | 15 | 31 | 26 | 17 | 32 | 26 | 17 | 32 | 25.6667 | 16.3333 | 31.6667
Agosto_16 | 25 | 18 | 30 | 26 | 17 | 33 | 26 | 17 | 33 | 25.6667 | 17.3333 | 32
Agosto_17 | 22 | 18 | 27 | 27 | 18 | 32 | 27 | 18 | 32 | 25.3333 | 18 | 30.3333
Agosto_18 | 23 | 16 | 30 | 21 | 19 | 23 | 21 | 19 | 23 | 21.6667 | 18 | 25.3333
Agosto_19 | 25 | 15 | 30 | 23 | 18 | 28 | 23 | 18 | 28 | 23.6667 | 17 | 28.6667
Agosto_20 | 27 | 19 | 32 | 26 | 18 | 31 | 26 | 18 | 31 | 26.3333 | 18.3333 | 31.3333
Agosto_21 | 28 | 20 | 35 | 28 | 15 | 33 | 28 | 15 | 33 | 28 | 16.6667 | 33.6667
Agosto_22 | 24 | 18 | 34 | 27 | 15 | 32 | 27 | 15 | 32 | 26 | 16 | 32.6667
Agosto_23 | 22 | 16 | 29 | 26 | 14 | 34 | 26 | 14 | 34 | 24.6667 | 14.6667 | 32.3333
Agosto_24 | 22 | 14 | 28 | 26 | 13 | 33 | 26 | 13 | 33 | 24.6667 | 13.3333 | 31.3333
Agosto_25 | 23 | 13 | 29 | [6 empty] | 23 | 13 | 29
Agosto_26 | 23 | 16 | 28 | [6 empty] | 23 | 16 | 28
Agosto_27 | 25 | 15 | 31 | [6 empty] | 25 | 15 | 31
Agosto_28 | 23 | 20 | 27 | [6 empty] | 23 | 20 | 27
Agosto_29 | 19 | 17 | 23 | [6 empty] | 19 | 17 | 23
Agosto_30 | 19 | 16 | 24 | [6 empty] | 19 | 16 | 24
Agosto_31 | 17 | 13 | 20 | [6 empty] | 17 | 13 | 20
Settembre_1 | 20 | 13 | 26 | [6 empty] | 20 | 13 | 26
Settembre_2 | 18 | 14 | 22 | [6 empty] | 18 | 14 | 22
Settembre_3 | 19 | 11 | 28 | [6 empty] | 19 | 11 | 28
Settembre_4 | 21 | 11 | 28 | [6 empty] | 21 | 11 | 28
Settembre_5 | 23 | 14 | 30 | [6 empty] | 23 | 14 | 30
Settembre_6 | 21 | 16 | 25 | [6 empty] | 21 | 16 | 25
Settembre_7 | 18 | 15 | 21 | [6 empty] | 18 | 15 | 21
Settembre_8 | 22 | 13 | 28 | [6 empty] | 22 | 13 | 28
Settembre_9 | 23 | 14 | 29 | [6 empty] | 23 | 14 | 29
Settembre_10 | 22 | 15 | 26 | [6 empty] | 22 | 15 | 26
Settembre_11 | 24 | 18 | 30 | [6 empty] | 24 | 18 | 30
Settembre_12 | 25 | 18 | 30 | [6 empty] | 25 | 18 | 30
Settembre_13 | 25 | 17 | 30 | [6 empty] | 25 | 17 | 30
Settembre_14 | 24 | 18 | 31 | [6 empty] | 24 | 18 | 31
Settembre_15 | 24 | 17 | 30 | [6 empty] | 24 | 17 | 30
Settembre_16 | 24 | 17 | 30 | [6 empty] | 24 | 17 | 30
Settembre_17 | 22 | 14 | 29 | [6 empty] | 22 | 14 | 29
Settembre_18 | 22 | 14 | 29 | [6 empty] | 22 | 14 | 29
Settembre_19 | 22 | 15 | 28 | [6 empty] | 22 | 15 | 28
Settembre_20 | 22 | 17 | 28 | [6 empty] | 22 | 17 | 28
Settembre_21 | 21 | 15 | 26 | [6 empty] | 21 | 15 | 26
Settembre_22 | 20 | 16 | 24 | [6 empty] | 20 | 16 | 24
Settembre_23 | 20 | 16 | 24 | [6 empty] | 20 | 16 | 24
Settembre_24 | 19 | 17 | 23 | [6 empty] | 19 | 17 | 23
Settembre_25 | 14 | 9 | 17 | [6 empty] | 14 | 9 | 17
Settembre_26 | 13 | 8 | 18 | [6 empty] | 13 | 8 | 18
Settembre_27 | 12 | 4 | 17 | [6 empty] | 12 | 4 | 17
Settembre_28 | 14 | 9 | 19 | [6 empty] | 14 | 9 | 19
Settembre_29 | 14 | 5 | 21 | [6 empty] | 14 | 5 | 21
Settembre_30 | 15 | 7 | 22 | [6 empty] | 15 | 7 | 22
Ottobre_1 | 17 | 12 | 22 | [6 empty] | 17 | 12 | 22
Ottobre_2 | 15 | 13 | 16 | [6 empty] | 15 | 13 | 16
Ottobre_3 | 15 | 10 | 19 | [6 empty] | 15 | 10 | 19
Ottobre_4 | 13 | 9 | 17 | [6 empty] | 13 | 9 | 17
Ottobre_5 | 12 | 10 | 15 | [6 empty] | 12 | 10 | 15
Ottobre_6 | 14 | 9 | 17 | [6 empty] | 14 | 9 | 17
Ottobre_7 | 16 | 10 | 22 | [6 empty] | 16 | 10 | 22
Ottobre_8 | 14 | 5 | 20 | [6 empty] | 14 | 5 | 20
Ottobre_9 | 13 | 6 | 19 | [6 empty] | 13 | 6 | 19
Ottobre_10 | 14 | 6 | 20 | [6 empty] | 14 | 6 | 20
Ottobre_11 | 11 | 9 | 13 | [6 empty] | 11 | 9 | 13
Ottobre_12 | 11 | 5 | 16 | [6 empty] | 11 | 5 | 16
Ottobre_13 | 10 | 1 | 17 | [6 empty] | 10 | 1 | 17
Ottobre_14 | 8 | 1 | 16 | [6 empty] | 8 | 1 | 16
Ottobre_15 | 8 | 6 | 10 | [6 empty] | 8 | 6 | 10
Ottobre_16 | 11 | 7 | 17 | [6 empty] | 11 | 7 | 17
Ottobre_17 | 11 | 3 | 16 | [6 empty] | 11 | 3 | 16
Ottobre_18 | 12 | 6 | 18 | [6 empty] | 12 | 6 | 18
Ottobre_19 | 11 | 7 | 16 | [6 empty] | 11 | 7 | 16
Ottobre_20 | 12 | 8 | 16 | [6 empty] | 12 | 8 | 16
Ottobre_21 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Ottobre_22 | 13 | 8 | 17 | [6 empty] | 13 | 8 | 17
Ottobre_23 | 12 | 11 | 13 | [6 empty] | 12 | 11 | 13
Ottobre_24 | 15 | 10 | 20 | [6 empty] | 15 | 10 | 20
Ottobre_25 | 13 | 6 | 16 | [6 empty] | 13 | 6 | 16
Ottobre_26 | 12 | 10 | 13 | [6 empty] | 12 | 10 | 13
Ottobre_27 | 9 | 6 | 13 | [6 empty] | 9 | 6 | 13
Ottobre_28 | 9 | 5 | 15 | [6 empty] | 9 | 5 | 15
Ottobre_29 | 9 | 4 | 15 | [6 empty] | 9 | 4 | 15
Ottobre_30 | 11 | 3 | 18 | [6 empty] | 11 | 3 | 18
Ottobre_31 | 11 | 3 | 19 | [6 empty] | 11 | 3 | 19
Novembre_1 | 9 | 4 | 14 | [6 empty] | 9 | 4 | 14
Novembre_2 | 11 | 5 | 17 | [6 empty] | 11 | 5 | 17
Novembre_3 | 12 | 7 | 16 | [6 empty] | 12 | 7 | 16
Novembre_4 | 14 | 11 | 18 | [6 empty] | 14 | 11 | 18
Novembre_5 | 13 | 8 | 19 | [6 empty] | 13 | 8 | 19
Novembre_6 | 12 | 6 | 19 | [6 empty] | 12 | 6 | 19
Novembre_7 | 10 | 4 | 16 | [6 empty] | 10 | 4 | 16
Novembre_8 | 8 | 3 | 14 | [6 empty] | 8 | 3 | 14
Novembre_9 | 8 | 2 | 15 | [6 empty] | 8 | 2 | 15
Novembre_10 | 8 | 2 | 15 | [6 empty] | 8 | 2 | 15
Novembre_11 | 7 | 1 | 15 | [6 empty] | 7 | 1 | 15
Novembre_12 | 6 | 2 | 12 | [6 empty] | 6 | 2 | 12
Novembre_13 | 6 | -1 | 13 | [6 empty] | 6 | -1 | 13
Novembre_14 | 5 | 0 | 13 | [6 empty] | 5 | 0 | 13
Novembre_15 | 6 | -1 | 12 | [6 empty] | 6 | -1 | 12
Novembre_16 | 8 | 4 | 13 | [6 empty] | 8 | 4 | 13
Novembre_17 | 8 | 2 | 15 | [6 empty] | 8 | 2 | 15
Novembre_18 | 7 | 0 | 13 | [6 empty] | 7 | 0 | 13
Novembre_19 | 8 | -1 | 14 | [6 empty] | 8 | -1 | 14
Novembre_20 | 12 | 8 | 15 | [6 empty] | 12 | 8 | 15
Novembre_21 | 4 | -2 | 10 | [6 empty] | 4 | -2 | 10
Novembre_22 | 2 | -4 | 8 | [6 empty] | 2 | -4 | 8
Novembre_23 | 3 | -3 | 7 | [6 empty] | 3 | -3 | 7
Novembre_24 | 3 | -3 | 9 | [6 empty] | 3 | -3 | 9
Novembre_25 | 3 | -4 | 10 | [6 empty] | 3 | -4 | 10
Novembre_26 | 3 | -4 | 10 | [6 empty] | 3 | -4 | 10
Novembre_27 | 2 | -5 | 9 | [6 empty] | 2 | -5 | 9
Novembre_28 | 2 | -4 | 9 | [6 empty] | 2 | -4 | 9
Novembre_29 | 2 | -4 | 9 | [6 empty] | 2 | -4 | 9
Novembre_30 | 0 | -6 | 8 | [6 empty] | 0 | -6 | 8
Dicembre_1 | 0 | -6 | 3 | [6 empty] | 0 | -6 | 3
Dicembre_2 | 1 | -1 | 4 | [6 empty] | 1 | -1 | 4
Dicembre_3 | 3 | 0 | 5 | [6 empty] | 3 | 0 | 5
Dicembre_4 | 1 | 0 | 3 | [6 empty] | 1 | 0 | 3
Dicembre_5 | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1
Dicembre_6 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 2
Dicembre_7 | 2 | 1 | 5 | [6 empty] | 2 | 1 | 5
Dicembre_8 | 3 | 1 | 4 | [6 empty] | 3 | 1 | 4
Dicembre_9 | 3 | 2 | 5 | [6 empty] | 3 | 2 | 5
Dicembre_10 | 3 | -2 | 5 | [6 empty] | 3 | -2 | 5
Dicembre_11 | 3 | 2 | 4 | [6 empty] | 3 | 2 | 4
Dicembre_12 | 2 | -1 | 5 | [6 empty] | 2 | -1 | 5
Dicembre_13 | 1 | -3 | 8 | [6 empty] | 1 | -3 | 8
Dicembre_14 | 2 | -3 | 7 | [6 empty] | 2 | -3 | 7
Dicembre_15 | 5 | 0 | 8 | [6 empty] | 5 | 0 | 8
Dicembre_16 | 5 | 0 | 10 | [6 empty] | 5 | 0 | 10
Dicembre_17 | 3 | -2 | 9 | [6 empty] | 3 | -2 | 9
Dicembre_18 | 1 | -3 | 8 | [6 empty] | 1 | -3 | 8
Dicembre_19 | 2 | -3 | 6 | [6 empty] | 2 | -3 | 6
Dicembre_20 | 3 | -4 | 5 | [6 empty] | 3 | -4 | 5
Dicembre_21 | 5 | 3 | 8 | [6 empty] | 5 | 3 | 8
Dicembre_22 | 4 | 0 | 8 | [6 empty] | 4 | 0 | 8
Dicembre_23 | 3 | -2 | 6 | [6 empty] | 3 | -2 | 6
Dicembre_24 | 5 | 4 | 5 | [6 empty] | 5 | 4 | 5
Dicembre_25 | 7 | 3 | 10 | [6 empty] | 7 | 3 | 10
Dicembre_26 | 4 | -1 | 9 | [6 empty] | 4 | -1 | 9
Dicembre_27 | -2 | -5 | 3 | [6 empty] | -2 | -5 | 3
Dicembre_28 | -2 | -3 | -2 | [6 empty] | -2 | -3 | -2
Dicembre_29 | -1 | -4 | 1 | [6 empty] | -1 | -4 | 1
Dicembre_30 | -1 | -4 | 2 | [6 empty] | -1 | -4 | 2
Dicembre_31 | -5 | -11 | 1 | [6 empty] | -5 | -11 | 1

## Venezia (hidden)
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Venezia_TMedia_Av | Venezia_Tmin_Av | Venezia_Tmax_Av
Gennaio_1 | 4 | -2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2.6667 | 0 | 6.3333
Gennaio_2 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3.3333 | 0.66667 | 6.3333
Gennaio_3 | 1 | -2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4.3333 | 2 | 7.3333
Gennaio_4 | 4 | -1 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3.6667 | 8.3333
Gennaio_5 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 7 | 2 | 11
Gennaio_6 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 10 | 4.3333 | 1.3333 | 9.3333
Gennaio_7 | 1 | -2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2.3333 | -0.66667 | 6.3333
Gennaio_8 | 2 | -3 | 8 | 2 | -2 | 6 | 2 | -2 | 6 | 2 | -2.3333 | 6.6667
Gennaio_9 | 4 | 1 | 8 | 1 | -2 | 4 | 1 | -2 | 4 | 2 | -1 | 5.3333
Gennaio_10 | 2 | -3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2.6667 | -0.33333 | 8.3333
Gennaio_11 | 5 | -1 | 14 | 4 | -1 | 10 | 4 | -1 | 10 | 4.3333 | -1 | 11.3333
Gennaio_12 | 5 | 1 | 9 | 3 | -1 | 9 | 3 | -1 | 9 | 3.6667 | -0.33333 | 9
Gennaio_13 | 3 | 0 | 8 | 2 | -2 | 8 | 2 | -2 | 8 | 2.3333 | -1.3333 | 8
Gennaio_14 | 2 | -2 | 6 | 2 | -2 | 8 | 2 | -2 | 8 | 2 | -2 | 7.3333
Gennaio_15 | 3 | 0 | 6 | 4 | -2 | 11 | 4 | -2 | 11 | 3.6667 | -1.3333 | 9.3333
Gennaio_16 | 4 | -1 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 4.6667 | -0.33333 | 10
Gennaio_17 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3.6667 | 0.66667 | 7
Gennaio_18 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 12 | 5.3333 | 1.6667 | 10.3333
Gennaio_19 | 7 | 4 | 10 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1.3333 | 8
Gennaio_20 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4.3333 | 1.3333 | 8.6667
Gennaio_21 | 4 | 0 | 9 | 2 | -2 | 9 | 2 | -2 | 9 | 2.6667 | -1.3333 | 9
Gennaio_22 | 3 | -1 | 7 | 0 | -3 | 5 | 0 | -3 | 5 | 1 | -2.3333 | 5.6667
Gennaio_23 | 4 | -1 | 10 | 2 | -2 | 9 | 2 | -2 | 9 | 2.6667 | -1.6667 | 9.3333
Gennaio_24 | 4 | -2 | 9 | 3 | -2 | 8 | 3 | -2 | 8 | 3.3333 | -2 | 8.3333
Gennaio_25 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2.6667 | 7.6667
Gennaio_26 | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4.3333 | 3.3333 | 7
Gennaio_27 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5.6667
Gennaio_28 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5.6667 | 2.6667 | 9.3333
Gennaio_29 | 4 | 1 | 9 | 4 | -1 | 9 | 4 | -1 | 9 | 4 | -0.33333 | 9
Gennaio_30 | 4 | 1 | 9 | 4 | -1 | 10 | 4 | -1 | 10 | 4 | -0.33333 | 9.6667
Gennaio_31 | 6 | 3 | 10 | 3 | -1 | 8 | 3 | -1 | 8 | 4 | 0.33333 | 8.6667
Febbraio_1 | 8 | 6 | 9 | 4 | -3 | 10 | 4 | -3 | 10 | 5.3333 | 0 | 9.6667
Febbraio_2 | 8 | 6 | 11 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 6.6667 | 2.6667 | 11
Febbraio_3 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 6.6667 | 2 | 11.3333
Febbraio_4 | 8 | 6 | 14 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7.3333 | 4.6667 | 12
Febbraio_5 | 8 | 4 | 14 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 6.6667 | 2 | 12
Febbraio_6 | 6 | 0 | 11 | 4 | -1 | 8 | 4 | -1 | 8 | 4.6667 | -0.66667 | 9
Febbraio_7 | 5 | -1 | 11 | 8 | 5 | 14 | 8 | 5 | 14 | 7 | 3 | 13
Febbraio_8 | 5 | 0 | 9 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 0.66667 | 9.6667
Febbraio_9 | 5 | 0 | 9 | 4 | -1 | 11 | 4 | -1 | 11 | 4.3333 | -0.66667 | 10.3333
Febbraio_10 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 5.6667 | 2 | 8.6667
Febbraio_11 | 7 | 3 | 12 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6.3333 | 3.6667 | 10
Febbraio_12 | 7 | 2 | 12 | 6 | 3 | 11 | 6 | 3 | 11 | 6.3333 | 2.6667 | 11.3333
Febbraio_13 | 7 | 3 | 12 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 10
Febbraio_14 | 8 | 5 | 12 | 3 | -1 | 6 | 3 | -1 | 6 | 4.6667 | 1 | 8
Febbraio_15 | 8 | 3 | 13 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6.6667 | 3.6667 | 10.3333
Febbraio_16 | 8 | 3 | 13 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6.6667 | 4.3333 | 9.6667
Febbraio_17 | 8 | 5 | 9 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 6.6667 | 3 | 9
Febbraio_18 | 10 | 8 | 13 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1 | 12 | 8 | 3.3333 | 12.3333
Febbraio_19 | 8 | 3 | 13 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5.6667 | 11
Febbraio_20 | 7 | 2 | 12 | 9 | 6 | 13 | 9 | 6 | 13 | 8.3333 | 4.6667 | 12.6667
Febbraio_21 | 7 | 1 | 12 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7.6667 | 3.6667 | 10.6667
Febbraio_22 | 8 | 3 | 13 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 6.6667 | 1 | 12.3333
Febbraio_23 | 7 | 3 | 10 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1.6667 | 11.3333
Febbraio_24 | 9 | 5 | 13 | 7 | 2 | 13 | 7 | 2 | 13 | 7.6667 | 3 | 13
Febbraio_25 | 9 | 8 | 11 | 7 | 3 | 11 | 7 | 3 | 11 | 7.6667 | 4.6667 | 11
Febbraio_26 | 9 | 6 | 13 | 7 | 3 | 11 | 7 | 3 | 11 | 7.6667 | 4 | 11.6667
Febbraio_27 | 10 | 3 | 13 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1 | 12 | 8 | 1.6667 | 12.3333
Febbraio_28 | 9 | 2 | 15 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 7 | 1.3333 | 11.6667
Febbraio_29 | 7 | 1 | 12 | [6 empty] | 7 | 1 | 12
Marzo_1 | 8 | 7 | 9 | 4 | -1 | 9 | 4 | -1 | 9 | 5.3333 | 1.6667 | 9
Marzo_2 | 8 | 4 | 12 | 5 | -2 | 10 | 5 | -2 | 10 | 6 | 0 | 10.6667
Marzo_3 | 10 | 8 | 12 | 7 | 1 | 11 | 7 | 1 | 11 | 8 | 3.3333 | 11.3333
Marzo_4 | 9 | 6 | 12 | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 12 | 7.6667 | 4 | 12
Marzo_5 | 7 | 3 | 11 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 6.3333 | 2.3333 | 9.6667
Marzo_6 | 8 | 4 | 11 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 6 | 1.3333 | 9.6667
Marzo_7 | 10 | 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6.6667 | 2.6667 | 10
Marzo_8 | 9 | 4 | 12 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2.6667 | 10
Marzo_9 | 9 | 4 | 12 | 6 | -1 | 13 | 6 | -1 | 13 | 7 | 0.66667 | 12.6667
Marzo_10 | 10 | 6 | 13 | 7 | 0 | 13 | 7 | 0 | 13 | 8 | 2 | 13
Marzo_11 | 9 | 5 | 14 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10.6667
Marzo_12 | 9 | 4 | 13 | 4 | -1 | 9 | 4 | -1 | 9 | 5.6667 | 0.66667 | 10.3333
Marzo_13 | 11 | 10 | 14 | 4 | -2 | 10 | 4 | -2 | 10 | 6.3333 | 2 | 11.3333
Marzo_14 | 11 | 8 | 14 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 7.6667 | 3.3333 | 12
Marzo_15 | 9 | 5 | 13 | 8 | 4 | 11 | 8 | 4 | 11 | 8.3333 | 4.3333 | 11.6667
Marzo_16 | 9 | 4 | 13 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 5.3333 | 12.3333
Marzo_17 | 9 | 3 | 14 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 15 | 10.3333 | 5.6667 | 14.6667
Marzo_18 | 13 | 5 | 20 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 11.6667 | 7 | 16
Marzo_19 | 13 | 8 | 19 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 9.6667 | 6 | 14.3333
Marzo_20 | 12 | 9 | 14 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 10 | 5.6667 | 13.3333
Marzo_21 | 12 | 10 | 15 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 9.3333 | 4.6667 | 13
Marzo_22 | 10 | 7 | 13 | 10 | 3 | 14 | 10 | 3 | 14 | 10 | 4.3333 | 13.6667
Marzo_23 | 6 | 4 | 9 | 11 | 3 | 18 | 11 | 3 | 18 | 9.3333 | 3.3333 | 15
Marzo_24 | 6 | 0 | 9 | 12 | 4 | 20 | 12 | 4 | 20 | 10 | 2.6667 | 16.3333
Marzo_25 | 6 | 3 | 9 | 11 | 5 | 18 | 11 | 5 | 18 | 9.3333 | 4.3333 | 15
Marzo_26 | 7 | 3 | 9 | 13 | 5 | 19 | 13 | 5 | 19 | 11 | 4.3333 | 15.6667
Marzo_27 | 11 | 8 | 14 | 12 | 6 | 19 | 12 | 6 | 19 | 11.6667 | 6.6667 | 17.3333
Marzo_28 | 12 | 7 | 17 | 10 | 7 | 14 | 10 | 7 | 14 | 10.6667 | 7 | 15
Marzo_29 | 12 | 7 | 16 | 11 | 6 | 14 | 11 | 6 | 14 | 11.3333 | 6.3333 | 14.6667
Marzo_30 | 11 | 6 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13.3333
Marzo_31 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9.3333 | 7.6667 | 10.6667
Aprile_1 | 7 | 3 | 10 | 11 | 8 | 15 | 11 | 8 | 15 | 9.6667 | 6.3333 | 13.3333
Aprile_2 | 7 | 1 | 12 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 8.3333 | 5 | 11.3333
Aprile_3 | 10 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 11 | 9.3333 | 4 | 12
Aprile_4 | 13 | 5 | 17 | 9 | 6 | 11 | 9 | 6 | 11 | 10.3333 | 5.6667 | 13
Aprile_5 | 15 | 8 | 20 | 9 | 3 | 13 | 9 | 3 | 13 | 11 | 4.6667 | 15.3333
Aprile_6 | 15 | 10 | 20 | 10 | 6 | 14 | 10 | 6 | 14 | 11.6667 | 7.3333 | 16
Aprile_7 | 15 | 9 | 19 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 15 | 12.3333 | 7.6667 | 16.3333
Aprile_8 | 14 | 9 | 20 | 13 | 7 | 17 | 13 | 7 | 17 | 13.3333 | 7.6667 | 18
Aprile_9 | 14 | 7 | 21 | 12 | 5 | 20 | 12 | 5 | 20 | 12.6667 | 5.6667 | 20.3333
Aprile_10 | 19 | 9 | 24 | 9 | 3 | 15 | 9 | 3 | 15 | 12.3333 | 5 | 18
Aprile_11 | 16 | 9 | 22 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 12 | 5.6667 | 16.6667
Aprile_12 | 16 | 9 | 21 | 11 | 5 | 15 | 11 | 5 | 15 | 12.6667 | 6.3333 | 17
Aprile_13 | 15 | 10 | 18 | 12 | 7 | 16 | 12 | 7 | 16 | 13 | 8 | 16.6667
Aprile_14 | 14 | 11 | 18 | 15 | 8 | 21 | 15 | 8 | 21 | 14.6667 | 9 | 20
Aprile_15 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 18 | 14 | 8 | 18 | 12.6667 | 7.6667 | 16.3333
Aprile_16 | 13 | 6 | 18 | 16 | 12 | 21 | 16 | 12 | 21 | 15 | 10 | 20
Aprile_17 | 13 | 8 | 17 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12.3333 | 8 | 15.6667
Aprile_18 | 14 | 9 | 18 | 12 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | 12.6667 | 6.3333 | 16.6667
Aprile_19 | 15 | 11 | 19 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 13 | 9 | 16.3333
Aprile_20 | 16 | 14 | 17 | 12 | 9 | 15 | 12 | 9 | 15 | 13.3333 | 10.6667 | 15.6667
Aprile_21 | 16 | 14 | 18 | 11 | 6 | 13 | 11 | 6 | 13 | 12.6667 | 8.6667 | 14.6667
Aprile_22 | 16 | 10 | 21 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 13.3333 | 10 | 17
Aprile_23 | 16 | 10 | 20 | 13 | 8 | 16 | 13 | 8 | 16 | 14 | 8.6667 | 17.3333
Aprile_24 | 16 | 10 | 21 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14.6667 | 11.3333 | 17
Aprile_25 | 16 | 10 | 22 | 13 | 8 | 17 | 13 | 8 | 17 | 14 | 8.6667 | 18.6667
Aprile_26 | 16 | 14 | 18 | 14 | 12 | 17 | 14 | 12 | 17 | 14.6667 | 12.6667 | 17.3333
Aprile_27 | 15 | 11 | 18 | 15 | 10 | 19 | 15 | 10 | 19 | 15 | 10.3333 | 18.6667
Aprile_28 | 16 | 14 | 19 | 16 | 10 | 20 | 16 | 10 | 20 | 16 | 11.3333 | 19.6667
Aprile_29 | 15 | 12 | 21 | 17 | 12 | 21 | 17 | 12 | 21 | 16.3333 | 12 | 21
Aprile_30 | 15 | 10 | 19 | 16 | 10 | 21 | 16 | 10 | 21 | 15.6667 | 10 | 20.3333
Maggio_1 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 22 | 17 | 13 | 22 | 16.3333 | 12.3333 | 21
Maggio_2 | 17 | 12 | 21 | 17 | 12 | 20 | 17 | 12 | 20 | 17 | 12 | 20.3333
Maggio_3 | 16 | 12 | 20 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 22 | 17.3333 | 12.6667 | 21.3333
Maggio_4 | 16 | 11 | 19 | 17 | 11 | 22 | 17 | 11 | 22 | 16.6667 | 11 | 21
Maggio_5 | 16 | 10 | 21 | 16 | 12 | 18 | 16 | 12 | 18 | 16 | 11.3333 | 19
Maggio_6 | 17 | 13 | 20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13.6667 | 16.6667
Maggio_7 | 17 | 12 | 21 | 16 | 13 | 19 | 16 | 13 | 19 | 16.3333 | 12.6667 | 19.6667
Maggio_8 | 17 | 11 | 21 | 18 | 15 | 22 | 18 | 15 | 22 | 17.6667 | 13.6667 | 21.6667
Maggio_9 | 18 | 12 | 22 | 19 | 13 | 23 | 19 | 13 | 23 | 18.6667 | 12.6667 | 22.6667
Maggio_10 | 18 | 16 | 21 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 19.3333 | 14.6667 | 23
Maggio_11 | 18 | 16 | 21 | 21 | 14 | 24 | 21 | 14 | 24 | 20 | 14.6667 | 23
Maggio_12 | 17 | 11 | 22 | 21 | 15 | 25 | 21 | 15 | 25 | 19.6667 | 13.6667 | 24
Maggio_13 | 16 | 12 | 20 | 21 | 16 | 25 | 21 | 16 | 25 | 19.3333 | 14.6667 | 23.3333
Maggio_14 | 19 | 13 | 23 | 22 | 17 | 26 | 22 | 17 | 26 | 21 | 15.6667 | 25
Maggio_15 | 20 | 18 | 22 | 22 | 17 | 26 | 22 | 17 | 26 | 21.3333 | 17.3333 | 24.6667
Maggio_16 | 18 | 15 | 21 | 22 | 18 | 25 | 22 | 18 | 25 | 20.6667 | 17 | 23.6667
Maggio_17 | 20 | 14 | 26 | 21 | 17 | 25 | 21 | 17 | 25 | 20.6667 | 16 | 25.3333
Maggio_18 | 22 | 17 | 25 | 22 | 19 | 25 | 22 | 19 | 25 | 22 | 18.3333 | 25
Maggio_19 | 21 | 16 | 26 | 21 | 16 | 23 | 21 | 16 | 23 | 21 | 16 | 24
Maggio_20 | 20 | 15 | 23 | 20 | 16 | 23 | 20 | 16 | 23 | 20 | 15.6667 | 23
Maggio_21 | 20 | 14 | 23 | 21 | 16 | 26 | 21 | 16 | 26 | 20.6667 | 15.3333 | 25
Maggio_22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 17 | 26 | 23 | 17 | 26 | 22 | 17.3333 | 24.6667
Maggio_23 | 20 | 16 | 24 | 23 | 19 | 25 | 23 | 19 | 25 | 22 | 18 | 24.6667
Maggio_24 | 19 | 15 | 22 | 23 | 20 | 25 | 23 | 20 | 25 | 21.6667 | 18.3333 | 24
Maggio_25 | 19 | 14 | 23 | 22 | 17 | 26 | 22 | 17 | 26 | 21 | 16 | 25
Maggio_26 | 19 | 16 | 21 | 23 | 19 | 26 | 23 | 19 | 26 | 21.6667 | 18 | 24.3333
Maggio_27 | 19 | 13 | 23 | 23 | 19 | 27 | 23 | 19 | 27 | 21.6667 | 17 | 25.6667
Maggio_28 | 19 | 14 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 19.6667 | 14.6667 | 24
Maggio_29 | 18 | 13 | 21 | 16 | 14 | 19 | 16 | 14 | 19 | 16.6667 | 13.6667 | 19.6667
Maggio_30 | 19 | 14 | 21 | 16 | 12 | 19 | 16 | 12 | 19 | 17 | 12.6667 | 19.6667
Giorno | 18 | 16 | 21 | 19 | 15 | 23 | 19 | 15 | 23 | 18.6667 | 15.3333 | 22.3333
Giugno_2 | 21 | 15 | 25 | 22 | 18 | 24 | 22 | 18 | 24 | 21.6667 | 17 | 24.3333
Giugno_3 | 21 | 16 | 25 | 23 | 18 | 26 | 23 | 18 | 26 | 22.3333 | 17.3333 | 25.6667
Giugno_4 | 21 | 17 | 23 | 23 | 19 | 27 | 23 | 19 | 27 | 22.3333 | 18.3333 | 25.6667
Giugno_5 | 18 | 16 | 20 | 23 | 19 | 27 | 23 | 19 | 27 | 21.3333 | 18 | 24.6667
Giugno_6 | 20 | 17 | 23 | 25 | 21 | 28 | 25 | 21 | 28 | 23.3333 | 19.6667 | 26.3333
Giugno_7 | 21 | 19 | 22 | 24 | 17 | 29 | 24 | 17 | 29 | 23 | 17.6667 | 26.6667
Giugno_8 | 20 | 17 | 23 | 22 | 19 | 28 | 22 | 19 | 28 | 21.3333 | 18.3333 | 26.3333
Giugno_9 | 18 | 16 | 21 | 22 | 16 | 25 | 22 | 16 | 25 | 20.6667 | 16 | 23.6667
Giugno_10 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 21 | 19 | 17 | 21 | 19 | 16.6667 | 21.3333
Giugno_11 | 17 | 15 | 21 | 23 | 17 | 29 | 23 | 17 | 29 | 21 | 16.3333 | 26.3333
Giugno_12 | 18 | 14 | 21 | 24 | 18 | 28 | 24 | 18 | 28 | 22 | 16.6667 | 25.6667
Giugno_13 | 19 | 14 | 23 | 25 | 19 | 29 | 25 | 19 | 29 | 23 | 17.3333 | 27
Giugno_14 | 22 | 16 | 25 | 24 | 19 | 27 | 24 | 19 | 27 | 23.3333 | 18 | 26.3333
Giugno_15 | 20 | 16 | 24 | 24 | 20 | 27 | 24 | 20 | 27 | 22.6667 | 18.6667 | 26
Giugno_16 | 20 | 18 | 21 | 24 | 19 | 27 | 24 | 19 | 27 | 22.6667 | 18.6667 | 25
Giugno_17 | 22 | 18 | 26 | 24 | 19 | 28 | 24 | 19 | 28 | 23.3333 | 18.6667 | 27.3333
Giugno_18 | 21 | 18 | 25 | 26 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 24.3333 | 20 | 28.3333
Giugno_19 | 22 | 17 | 27 | 25 | 21 | 30 | 25 | 21 | 30 | 24 | 19.6667 | 29
Giugno_20 | 20 | 16 | 26 | 25 | 21 | 29 | 25 | 21 | 29 | 23.3333 | 19.3333 | 28
Giugno_21 | 21 | 16 | 25 | 25 | 19 | 28 | 25 | 19 | 28 | 23.6667 | 18 | 27
Giugno_22 | 22 | 17 | 25 | 26 | 22 | 29 | 26 | 22 | 29 | 24.6667 | 20.3333 | 27.6667
Giugno_23 | 25 | 18 | 30 | 25 | 21 | 29 | 25 | 21 | 29 | 25 | 20 | 29.3333
Giugno_24 | 26 | 21 | 29 | 26 | 20 | 30 | 26 | 20 | 30 | 26 | 20.3333 | 29.6667
Giugno_25 | 24 | 21 | 26 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 24.6667 | 20.3333 | 28.6667
Giugno_26 | 22 | 19 | 26 | 26 | 19 | 30 | 26 | 19 | 30 | 24.6667 | 19 | 28.6667
Giugno_27 | 23 | 18 | 26 | 25 | 21 | 28 | 25 | 21 | 28 | 24.3333 | 20 | 27.3333
Giugno_28 | 25 | 21 | 27 | 27 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31 | 26.3333 | 21 | 29.6667
Giugno_29 | 25 | 21 | 29 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 31 | 25.6667 | 21 | 30.3333
Giugno_30 | 26 | 22 | 32 | 25 | 23 | 28 | 25 | 23 | 28 | 25.3333 | 22.6667 | 29.3333
Giugno_31 | 25 | 21 | 28 | 26 | 21 | 29 | 26 | 21 | 29 | 25.6667 | 21 | 28.6667
Luglio_1 | 26 | 22 | 29 | 27 | 22 | 29 | 27 | 22 | 29 | 26.6667 | 22 | 29
Luglio_2 | 24 | 20 | 27 | 28 | 21 | 32 | 28 | 21 | 32 | 26.6667 | 20.6667 | 30.3333
Luglio_3 | 24 | 21 | 28 | 28 | 23 | 32 | 28 | 23 | 32 | 26.6667 | 22.3333 | 30.6667
Luglio_4 | 24 | 19 | 28 | 30 | 23 | 35 | 30 | 23 | 35 | 28 | 21.6667 | 32.6667
Luglio_5 | 25 | 19 | 29 | 27 | 21 | 33 | 27 | 21 | 33 | 26.3333 | 20.3333 | 31.6667
Luglio_6 | 27 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31
Luglio_7 | 22 | 19 | 25 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 28 | 23.3333 | 19.6667 | 27
Luglio_8 | 22 | 17 | 26 | 23 | 17 | 28 | 23 | 17 | 28 | 22.6667 | 17 | 27.3333
Luglio_9 | 24 | 19 | 28 | 25 | 21 | 27 | 25 | 21 | 27 | 24.6667 | 20.3333 | 27.3333
Luglio_10 | 25 | 21 | 29 | 24 | 19 | 29 | 24 | 19 | 29 | 24.3333 | 19.6667 | 29
Luglio_11 | 24 | 19 | 29 | 24 | 20 | 26 | 24 | 20 | 26 | 24 | 19.6667 | 27
Luglio_12 | 22 | 17 | 26 | 25 | 20 | 28 | 25 | 20 | 28 | 24 | 19 | 27.3333
Luglio_13 | 23 | 19 | 26 | 25 | 19 | 29 | 25 | 19 | 29 | 24.3333 | 19 | 28
Luglio_14 | 22 | 17 | 26 | 26 | 20 | 30 | 26 | 20 | 30 | 24.6667 | 19 | 28.6667
Luglio_15 | 23 | 18 | 26 | 26 | 20 | 30 | 26 | 20 | 30 | 25 | 19.3333 | 28.6667
Luglio_16 | 22 | 18 | 26 | 27 | 22 | 31 | 27 | 22 | 31 | 25.3333 | 20.6667 | 29.3333
Luglio_17 | 22 | 19 | 26 | 27 | 24 | 31 | 27 | 24 | 31 | 25.3333 | 22.3333 | 29.3333
Luglio_18 | 21 | 17 | 25 | 27 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31 | 25 | 19.6667 | 29
Luglio_19 | 23 | 17 | 26 | 28 | 22 | 33 | 28 | 22 | 33 | 26.3333 | 20.3333 | 30.6667
Luglio_20 | 24 | 19 | 27 | 27 | 21 | 33 | 27 | 21 | 33 | 26 | 20.3333 | 31
Luglio_21 | 25 | 20 | 29 | 28 | 21 | 33 | 28 | 21 | 33 | 27 | 20.6667 | 31.6667
Luglio_22 | 26 | 21 | 29 | 29 | 22 | 35 | 29 | 22 | 35 | 28 | 21.6667 | 33
Luglio_23 | 25 | 20 | 30 | 29 | 22 | 33 | 29 | 22 | 33 | 27.6667 | 21.3333 | 32
Luglio_24 | 22 | 19 | 25 | 29 | 23 | 34 | 29 | 23 | 34 | 26.6667 | 21.6667 | 31
Luglio_25 | 24 | 19 | 29 | 30 | 25 | 34 | 30 | 25 | 34 | 28 | 23 | 32.3333
Luglio_26 | 24 | 19 | 27 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 26.6667 | 22.3333 | 29.6667
Luglio_27 | 25 | 20 | 30 | 26 | 22 | 30 | 26 | 22 | 30 | 25.6667 | 21.3333 | 30
Luglio_28 | 26 | 21 | 30 | 27 | 23 | 30 | 27 | 23 | 30 | 26.6667 | 22.3333 | 30
Luglio_29 | 27 | 23 | 31 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22.3333 | 31.6667
Luglio_30 | 29 | 24 | 33 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 26.3333 | 21.3333 | 30.3333
Luglio_31 | 29 | 25 | 33 | 26 | 20 | 30 | 26 | 20 | 30 | 27 | 21.6667 | 31
Agosto_1 | 30 | 25 | 34 | 27 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31 | 28 | 22.3333 | 32
Agosto_2 | 27 | 23 | 30 | 26 | 19 | 31 | 26 | 19 | 31 | 26.3333 | 20.3333 | 30.6667
Agosto_3 | 22 | 19 | 26 | 27 | 21 | 32 | 27 | 21 | 32 | 25.3333 | 20.3333 | 30
Agosto_4 | 21 | 18 | 23 | 28 | 22 | 34 | 28 | 22 | 34 | 25.6667 | 20.6667 | 30.3333
Agosto_5 | 22 | 18 | 25 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 33 | 26 | 21.3333 | 30.3333
Agosto_6 | 24 | 19 | 28 | 29 | 23 | 35 | 29 | 23 | 35 | 27.3333 | 21.6667 | 32.6667
Agosto_7 | 27 | 22 | 32 | 25 | 21 | 29 | 25 | 21 | 29 | 25.6667 | 21.3333 | 30
Agosto_8 | 28 | 21 | 33 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26.6667 | 21 | 31.6667
Agosto_9 | 28 | 21 | 32 | 27 | 21 | 30 | 27 | 21 | 30 | 27.3333 | 21 | 30.6667
Agosto_10 | 28 | 23 | 31 | 27 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31 | 27.3333 | 21.6667 | 31
Agosto_11 | 27 | 23 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26.3333 | 21.6667 | 31
Agosto_12 | 27 | 21 | 31 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 28 | 25 | 20.3333 | 29
Agosto_13 | 27 | 23 | 30 | 23 | 17 | 27 | 23 | 17 | 27 | 24.3333 | 19 | 28
Agosto_14 | 24 | 19 | 29 | 24 | 18 | 30 | 24 | 18 | 30 | 24 | 18.3333 | 29.6667
Agosto_15 | 25 | 19 | 30 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 25 | 19.6667 | 29.3333
Agosto_16 | 26 | 21 | 29 | 23 | 19 | 28 | 23 | 19 | 28 | 24 | 19.6667 | 28.3333
Agosto_17 | 24 | 20 | 28 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 24.6667 | 20 | 28.6667
Agosto_18 | 22 | 19 | 26 | 23 | 20 | 28 | 23 | 20 | 28 | 22.6667 | 19.6667 | 27.3333
Agosto_19 | 23 | 19 | 27 | 23 | 20 | 26 | 23 | 20 | 26 | 23 | 19.6667 | 26.3333
Agosto_20 | 25 | 21 | 28 | 25 | 18 | 31 | 25 | 18 | 31 | 25 | 19 | 30
Agosto_21 | 26 | 22 | 29 | 25 | 19 | 29 | 25 | 19 | 29 | 25.3333 | 20 | 29
Agosto_22 | 27 | 22 | 29 | 25 | 19 | 29 | 25 | 19 | 29 | 25.6667 | 20 | 29
Agosto_23 | 27 | 21 | 30 | 24 | 20 | 27 | 24 | 20 | 27 | 25 | 20.3333 | 28
Agosto_24 | 24 | 19 | 28 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 24.6667 | 19.6667 | 28.6667
Agosto_25 | 23 | 18 | 27 | [6 empty] | 23 | 18 | 27
Agosto_26 | 23 | 18 | 27 | [6 empty] | 23 | 18 | 27
Agosto_27 | 24 | 21 | 28 | [6 empty] | 24 | 21 | 28
Agosto_28 | 24 | 20 | 28 | [6 empty] | 24 | 20 | 28
Agosto_29 | 25 | 21 | 29 | [6 empty] | 25 | 21 | 29
Agosto_30 | 23 | 18 | 27 | [6 empty] | 23 | 18 | 27
Agosto_31 | 18 | 15 | 22 | [6 empty] | 18 | 15 | 22
Settembre_1 | 20 | 15 | 25 | [6 empty] | 20 | 15 | 25
Settembre_2 | 20 | 15 | 24 | [6 empty] | 20 | 15 | 24
Settembre_3 | 21 | 16 | 25 | [6 empty] | 21 | 16 | 25
Settembre_4 | 21 | 16 | 26 | [6 empty] | 21 | 16 | 26
Settembre_5 | 22 | 17 | 26 | [6 empty] | 22 | 17 | 26
Settembre_6 | 23 | 18 | 26 | [6 empty] | 23 | 18 | 26
Settembre_7 | 22 | 20 | 26 | [6 empty] | 22 | 20 | 26
Settembre_8 | 21 | 17 | 26 | [6 empty] | 21 | 17 | 26
Settembre_9 | 22 | 16 | 26 | [6 empty] | 22 | 16 | 26
Settembre_10 | 23 | 18 | 27 | [6 empty] | 23 | 18 | 27
Settembre_11 | 24 | 20 | 27 | [6 empty] | 24 | 20 | 27
Settembre_12 | 24 | 20 | 30 | [6 empty] | 24 | 20 | 30
Settembre_13 | 25 | 19 | 30 | [6 empty] | 25 | 19 | 30
Settembre_14 | 25 | 22 | 30 | [6 empty] | 25 | 22 | 30
Settembre_15 | 25 | 19 | 29 | [6 empty] | 25 | 19 | 29
Settembre_16 | 24 | 20 | 28 | [6 empty] | 24 | 20 | 28
Settembre_17 | 25 | 19 | 30 | [6 empty] | 25 | 19 | 30
Settembre_18 | 23 | 20 | 26 | [6 empty] | 23 | 20 | 26
Settembre_19 | 20 | 16 | 25 | [6 empty] | 20 | 16 | 25
Settembre_20 | 19 | 15 | 24 | [6 empty] | 19 | 15 | 24
Settembre_21 | 21 | 17 | 25 | [6 empty] | 21 | 17 | 25
Settembre_22 | 20 | 18 | 23 | [6 empty] | 20 | 18 | 23
Settembre_23 | 20 | 17 | 24 | [6 empty] | 20 | 17 | 24
Settembre_24 | 20 | 17 | 24 | [6 empty] | 20 | 17 | 24
Settembre_25 | 20 | 14 | 26 | [6 empty] | 20 | 14 | 26
Settembre_26 | 15 | 11 | 20 | [6 empty] | 15 | 11 | 20
Settembre_27 | 13 | 11 | 16 | [6 empty] | 13 | 11 | 16
Settembre_28 | 13 | 11 | 16 | [6 empty] | 13 | 11 | 16
Settembre_29 | 14 | 9 | 19 | [6 empty] | 14 | 9 | 19
Settembre_30 | 15 | 10 | 20 | [6 empty] | 15 | 10 | 20
Ottobre_1 | 17 | 15 | 19 | [6 empty] | 17 | 15 | 19
Ottobre_2 | 17 | 15 | 21 | [6 empty] | 17 | 15 | 21
Ottobre_3 | 19 | 15 | 20 | [6 empty] | 19 | 15 | 20
Ottobre_4 | 17 | 14 | 21 | [6 empty] | 17 | 14 | 21
Ottobre_5 | 16 | 13 | 20 | [6 empty] | 16 | 13 | 20
Ottobre_6 | 15 | 10 | 19 | [6 empty] | 15 | 10 | 19
Ottobre_7 | 16 | 13 | 18 | [6 empty] | 16 | 13 | 18
Ottobre_8 | 15 | 10 | 19 | [6 empty] | 15 | 10 | 19
Ottobre_9 | 15 | 11 | 19 | [6 empty] | 15 | 11 | 19
Ottobre_10 | 15 | 12 | 19 | [6 empty] | 15 | 12 | 19
Ottobre_11 | 11 | 9 | 15 | [6 empty] | 11 | 9 | 15
Ottobre_12 | 12 | 9 | 17 | [6 empty] | 12 | 9 | 17
Ottobre_13 | 11 | 6 | 16 | [6 empty] | 11 | 6 | 16
Ottobre_14 | 11 | 5 | 15 | [6 empty] | 11 | 5 | 15
Ottobre_15 | 10 | 9 | 11 | [6 empty] | 10 | 9 | 11
Ottobre_16 | 12 | 9 | 16 | [6 empty] | 12 | 9 | 16
Ottobre_17 | 11 | 8 | 15 | [6 empty] | 11 | 8 | 15
Ottobre_18 | 12 | 7 | 17 | [6 empty] | 12 | 7 | 17
Ottobre_19 | 11 | 7 | 16 | [6 empty] | 11 | 7 | 16
Ottobre_20 | 11 | 7 | 16 | [6 empty] | 11 | 7 | 16
Ottobre_21 | 11 | 9 | 13 | [6 empty] | 11 | 9 | 13
Ottobre_22 | 12 | 10 | 13 | [6 empty] | 12 | 10 | 13
Ottobre_23 | 12 | 10 | 14 | [6 empty] | 12 | 10 | 14
Ottobre_24 | 15 | 13 | 17 | [6 empty] | 15 | 13 | 17
Ottobre_25 | 15 | 11 | 18 | [6 empty] | 15 | 11 | 18
Ottobre_26 | 16 | 11 | 19 | [6 empty] | 16 | 11 | 19
Ottobre_27 | 15 | 11 | 17 | [6 empty] | 15 | 11 | 17
Ottobre_28 | 12 | 8 | 16 | [6 empty] | 12 | 8 | 16
Ottobre_29 | 11 | 8 | 16 | [6 empty] | 11 | 8 | 16
Ottobre_30 | 11 | 7 | 15 | [6 empty] | 11 | 7 | 15
Ottobre_31 | 10 | 6 | 14 | [6 empty] | 10 | 6 | 14
Novembre_1 | 10 | 7 | 12 | [6 empty] | 10 | 7 | 12
Novembre_2 | 12 | 10 | 14 | [6 empty] | 12 | 10 | 14
Novembre_3 | 13 | 10 | 15 | [6 empty] | 13 | 10 | 15
Novembre_4 | 14 | 11 | 16 | [6 empty] | 14 | 11 | 16
Novembre_5 | 14 | 11 | 18 | [6 empty] | 14 | 11 | 18
Novembre_6 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Novembre_7 | 12 | 7 | 18 | [6 empty] | 12 | 7 | 18
Novembre_8 | 10 | 6 | 16 | [6 empty] | 10 | 6 | 16
Novembre_9 | 11 | 6 | 16 | [6 empty] | 11 | 6 | 16
Novembre_10 | 10 | 6 | 17 | [6 empty] | 10 | 6 | 17
Novembre_11 | 9 | 5 | 14 | [6 empty] | 9 | 5 | 14
Novembre_12 | 9 | 7 | 14 | [6 empty] | 9 | 7 | 14
Novembre_13 | 9 | 4 | 13 | [6 empty] | 9 | 4 | 13
Novembre_14 | 10 | 7 | 14 | [6 empty] | 10 | 7 | 14
Novembre_15 | 10 | 6 | 14 | [6 empty] | 10 | 6 | 14
Novembre_16 | 11 | 9 | 13 | [6 empty] | 11 | 9 | 13
Novembre_17 | 10 | 6 | 16 | [6 empty] | 10 | 6 | 16
Novembre_18 | 10 | 5 | 16 | [6 empty] | 10 | 5 | 16
Novembre_19 | 7 | 2 | 11 | [6 empty] | 7 | 2 | 11
Novembre_20 | 10 | 7 | 14 | [6 empty] | 10 | 7 | 14
Novembre_21 | 7 | 3 | 11 | [6 empty] | 7 | 3 | 11
Novembre_22 | 4 | 0 | 9 | [6 empty] | 4 | 0 | 9
Novembre_23 | 4 | 0 | 9 | [6 empty] | 4 | 0 | 9
Novembre_24 | 7 | 3 | 12 | [6 empty] | 7 | 3 | 12
Novembre_25 | 5 | 0 | 11 | [6 empty] | 5 | 0 | 11
Novembre_26 | 5 | 0 | 10 | [6 empty] | 5 | 0 | 10
Novembre_27 | 4 | 0 | 9 | [6 empty] | 4 | 0 | 9
Novembre_28 | 6 | 3 | 8 | [6 empty] | 6 | 3 | 8
Novembre_29 | 7 | 2 | 11 | [6 empty] | 7 | 2 | 11
Novembre_30 | 4 | 0 | 9 | [6 empty] | 4 | 0 | 9
Dicembre_1 | 3 | -1 | 7 | [6 empty] | 3 | -1 | 7
Dicembre_2 | 3 | 1 | 4 | [6 empty] | 3 | 1 | 4
Dicembre_3 | 4 | 3 | 6 | [6 empty] | 4 | 3 | 6
Dicembre_4 | 6 | 3 | 13 | [6 empty] | 6 | 3 | 13
Dicembre_5 | 13 | 11 | 15 | [6 empty] | 13 | 11 | 15
Dicembre_6 | 11 | 6 | 14 | [6 empty] | 11 | 6 | 14
Dicembre_7 | 7 | 4 | 10 | [6 empty] | 7 | 4 | 10
Dicembre_8 | 6 | 3 | 7 | [6 empty] | 6 | 3 | 7
Dicembre_9 | 7 | 6 | 9 | [6 empty] | 7 | 6 | 9
Dicembre_10 | 7 | 4 | 9 | [6 empty] | 7 | 4 | 9
Dicembre_11 | 5 | 2 | 10 | [6 empty] | 5 | 2 | 10
Dicembre_12 | 6 | 4 | 11 | [6 empty] | 6 | 4 | 11
Dicembre_13 | 5 | 1 | 10 | [6 empty] | 5 | 1 | 10
Dicembre_14 | 4 | 0 | 11 | [6 empty] | 4 | 0 | 11
Dicembre_15 | 5 | 0 | 9 | [6 empty] | 5 | 0 | 9
Dicembre_16 | 5 | 3 | 9 | [6 empty] | 5 | 3 | 9
Dicembre_17 | 5 | 2 | 10 | [6 empty] | 5 | 2 | 10
Dicembre_18 | 6 | 3 | 11 | [6 empty] | 6 | 3 | 11
Dicembre_19 | 7 | 5 | 10 | [6 empty] | 7 | 5 | 10
Dicembre_20 | 8 | 5 | 10 | [6 empty] | 8 | 5 | 10
Dicembre_21 | 9 | 8 | 10 | [6 empty] | 9 | 8 | 10
Dicembre_22 | 8 | 7 | 9 | [6 empty] | 8 | 7 | 9
Dicembre_23 | 8 | 8 | 9 | [6 empty] | 8 | 8 | 9
Dicembre_24 | 8 | 7 | 8 | [6 empty] | 8 | 7 | 8
Dicembre_25 | 7 | 5 | 9 | [6 empty] | 7 | 5 | 9
Dicembre_26 | 5 | 1 | 9 | [6 empty] | 5 | 1 | 9
Dicembre_27 | 2 | 0 | 6 | [6 empty] | 2 | 0 | 6
Dicembre_28 | 2 | 0 | 10 | [6 empty] | 2 | 0 | 10
Dicembre_29 | 4 | -1 | 7 | [6 empty] | 4 | -1 | 7
Dicembre_30 | 4 | 3 | 6 | [6 empty] | 4 | 3 | 6
Dicembre_31 | 5 | 2 | 10 | [6 empty] | 5 | 2 | 10

## Te_media
N° | Località | Alt. [m] | Zona clim. | Tem [°C] | I_{m} [W/m^{2} ] | N | Δ[Te-Tem]
4 | Aosta | 583 | E | 4.3 | 84 | 183 | 14.3
95 | Varese | 382 | E | 4.6 | 78 | 183 | 9.6
12 | Belluno | 383 | E | 4.9 | 76 | 183 | 14.9
8 | Asti | 123 | E | 5.2 | 83 | 183 | 13.2
59 | Piacenza | 61 | E | 5.4 | 72 | 183 | 10.4
97 | Vercelli | 130 | E | 5.4 | 75 | 183 | 12.4
2 | Alessandria | 95 | E | 5.5 | 78 | 183 | 13.5
81 | Sondrio | 307 | E | 5.6 | 88 | 183 | 15.6
89 | Torino | 239 | E | 5.6 | 90 | 183 | 13.6
23 | Cuneo | 534 | F | 5.8 | 83 | 200 | 15.8
69 | Pavia | 77 | E | 5.8 | 70 | 183 | 10.8
25 | Cremona | 45 | E | 6 | 84 | 183 | 11
42 | Lodi | 87 | E | 6 | 72 | 183 | #N/A
55 | Novara | 159 | E | 6 | 77 | 183 | 11
73 | Reggio Emilia | 58 | E | 6 | 87 | 183 | 11
17 | Bolzano | 262 | E | 6.1 | 82 | 183 | 21.1
30 | Ferrara | 9 | E | 6.3 | 79 | 183 | 11.3
6 | L'Aquila | 714 | E | 6.3 | 86 | 183 | 11.3
50 | Mantova | 19 | E | 6.3 | 69 | 183 | 11.3
66 | Parma | 57 | E | 6.4 | 76 | 183 | 11.4
51 | Modena | 34 | E | 6.5 | 77 | 183 | 11.5
64 | Pordenone | 24 | E | 6.5 | 74 | 183 | 11.5
78 | Rovigo | 7 | E | 6.5 | 73 | 183 | 11.5
88 | Trento | 194 | E | 6.5 | 80 | 183 | 18.5
100 | Verona | 59 | D | 6.6 | 76 | 166 | 11.6
60 | Padova | 12 | E | 6.7 | 76 | 183 | 11.7
71 | Ravenna | 4 | E | 6.7 | 79 | 183 | #N/A
16 | Brescia | 149 | E | 6.8 | 80 | 183 | 13.8
33 | Forlì | 34 | D | 6.8 | 83 | 166 | 11.8
49 | Milano | 122 | E | 6.8 | 68 | 183 | 11.8
67 | Pesaro-Urbino | 11 | D | 6.9 | 73 | 166 | 8.9
99 | Vicenza | 39 | E | 6.9 | 76 | 183 | 11.9
70 | Potenza | 819 | E | 7 | 94 | 183 | 10
93 | Treviso | 15 | E | 7 | 74 | 183 | 12
96 | Verbania | 197 | E | 7 | 81 | 183 | #N/A
19 | Campobasso | 701 | E | 7.1 | 100 | 183 | 11.1
47 | Macerata | 315 | D | 7.1 | 93 | 166 | 9.1
24 | Como | 201 | E | 7.2 | 73 | 183 | #N/A
75 | Rieti | 405 | E | 7.2 | 91 | 183 | 10.2
11 | Bergamo | 249 | E | 7.3 | 73 | 183 | 12.3
14 | Bologna | 54 | E | 7.3 | 82 | 183 | 12.3
94 | Udine | 113 | E | 7.4 | 74 | 183 | 12.4
62 | Perugia | 493 | E | 7.5 | 85 | 183 | 9.5
80 | Siena | 322 | D | 7.5 | 89 | 166 | 9.5
36 | Gorizia | 84 | E | 7.6 | 77 | 183 | 12.6
77 | Rimini | 5 | E | 7.6 | 79 | 183 | #N/A
98 | Venezia | 1 | E | 7.6 | 78 | 183 | 12.6
29 | Enna | 931 | E | 7.7 | 115 | 183 | 10.7
39 | Isernia | 423 | D | 7.7 | 95 | 166 | #N/A
34 | Frosinone | 291 | E | 7.8 | 78 | 183 | 7.8
87 | Teramo | 265 | D | 7.9 | 92 | 166 | 7.9
41 | Lecco | 214 | E | 8 | 74 | 183 | #N/A
9 | Avellino | 348 | D | 8.1 | 94 | 166 | 10.1
92 | Trieste | 2 | D | 8.1 | 75 | 166 | 13.1
32 | Firenze | 40 | D | 8.2 | 85 | 166 | 8.2
68 | Pistoia | 67 | D | 8.2 | 64 | 166 | #N/A
5 | Ascoli Piceno | 154 | D | 8.4 | 85 | 166 | 10.4
7 | Arezzo | 246 | E | 8.5 | 80 | 183 | 8.5
101 | Viterbo | 326 | D | 8.5 | 72 | 166 | 10.5
56 | Nuoro | 546 | D | 8.6 | 103 | 166 | #N/A
13 | Benevento | 135 | C | 8.7 | 92 | 137 | 10.7
21 | Chieti | 330 | D | 8.7 | 98 | 166 | 8.7
65 | Prato | 61 | D | 8.7 | 84 | 166 | #N/A
46 | Lucca | 19 | D | 8.8 | 83 | 166 | 8.8
91 | Terni | 130 | D | 9 | 84 | 166 | 11
3 | Ancona | 16 | D | 9.1 | 78 | 166 | 11.1
31 | Foggia | 76 | D | 9.2 | 96 | 166 | 9.2
52 | Massa-Carrara | 65 | D | 9.2 | 85 | 166 | #N/A
82 | La Spezia | 3 | D | 9.3 | 95 | 166 | 9.3
63 | Pisa | 4 | D | 9.3 | 83 | 166 | 9.3
37 | Grosseto | 10 | D | 9.4 | 92 | 166 | #N/A
22 | Caltanissetta | 568 | D | 9.7 | 117 | 166 | 9.7
85 | Savona | 4 | D | 9.8 | 90 | 166 | 9.8
28 | Catanzaro | 320 | C | 9.9 | 119 | 137 | 11.9
26 | Cosenza | 238 | C | 9.9 | 123 | 137 | 12.9
45 | Latina | 21 | C | 9.9 | 99 | 137 | 7.9
61 | Pescara | 4 | D | 9.9 | 88 | 166 | 7.9
38 | Imperia | 10 | C | 10.1 | 96 | 137 | 10.1
44 | Livorno | 3 | D | 10.1 | 91 | 166 | 10.1
53 | Matera | 200 | D | 10.2 | 99 | 166 | 12.2
84 | Sassari | 225 | C | 10.2 | 101 | 137 | #N/A
10 | Bari | 5 | C | 10.3 | 98 | 137 | 10.3
74 | Ragusa | 502 | C | 10.3 | 116 | 137 | 10.3
76 | Roma | 20 | D | 10.3 | 95 | 166 | 10.3
40 | Crotone | 8 | B | 10.5 | 105 | 121 | #N/A
35 | Genova | 19 | D | 10.5 | 82 | 166 | 10.5
20 | Caserta | 68 | C | 10.6 | 103 | 137 | 10.6
43 | Lecce | 49 | C | 10.6 | 102 | 137 | 10.6
15 | Brindisi | 15 | C | 10.8 | 101 | 137 | 10.8
86 | Taranto | 15 | C | 10.8 | 102 | 137 | 10.8
57 | Oristano | 9 | C | 11.2 | 112 | 137 | #N/A
1 | Agrigento | 230 | B | 11.5 | 119 | 121 | 8.5
27 | Catania | 7 | B | 11.8 | 120 | 121 | 6.8
18 | Cagliari | 4 | C | 11.9 | 107 | 137 | 8.9
54 | Napoli | 17 | C | 12 | 99 | 137 | 10
72 | Reggio Calabria | 15 | B | 12 | 111 | 121 | #N/A
90 | Trapani | 3 | B | 12 | 115 | 121 | 7
58 | Palermo | 14 | B | 12.1 | 110 | 121 | 7.1
83 | Siracusa | 17 | B | 12.3 | 124 | 121 | 7.3
79 | Salerno | 4 | C | 12.4 | 91 | 137 | 10.4
48 | Messina | 3 | B | 12.6 | 106 | 121 | 7.6

## T_estate
Località (stazione metereologica) | T_{bse} [°C] | !T_{ge} [°C] | UR_{e} [%] | X 10^{-3} [kglkg] | H [m s.l.m.] | Mese più caldo
ALESSANDRIA | 30,5 | 11 | 50 | 13,7 | 95 | luglio
ASTI | 32,0 | 11 | 50 | 15,0 | 152 | luglio-agosto
CUNEO | 29,0 | 12 | 56 | 13,7 | 536 | luglio
TORINO CASELLE | 30,5 | 11 | 50 | 16,4 | 282 | luglio
VERCELLI | 32,0 | 11 | 56 | 16,4 | 135 | luglio
AOSTA | 29,0 | 13 | 50 | 12,6 | 538 | luglio
CAPO MELE | 29,0 | 6 | 56 | 13,7 | 221 | luglio
GENOVA | 30,0 | 6 | 60 | 16,0 | 3 | luglio
IMPERIA | 29,0 | 6 | 55 | 13,7 | 15 | luglio
LA SPEZIA | 30,0 | 6 | 60 | 16,0 | 50 | luglio
SAN REMO | 28,0 | 6 | 55 | 13,0 | 9 | luglio
SAVONA | 29,0 | 6 | 55 | 13,? | 24 | agosto
BERGAMO ORIO | 31,0 | 13 | 50 | 14,1 | 243 | luglio
BRESCIA GHEDI | 32,0 | 15 | 48 | 14,4 | 120 | luglio
COMO | 32,0 | 8 | 50 | 15,0 | 200 | luglio
CREMONA | 33,0 | 12 | 45 | 14,2 | 45 | luglio
MANTOVA | 33,0 | 12 | 45 | 14,2 | 20 | luglio
MILANO LINATE | 32,0 | 12 | 48 | 14,4 | 103 | luglio-agosto
MILANO MALPENSA | 30,5 | 12 | 50 | 13,7 | 211 | luglio
PAVIA | 32,0 | 12 | 50 | 15,0 | 86 | luglio
SONDRIO | 30,0 | 14 | 50 | 13,3 | 298 | luglio
VARESE | 29,0 | 10 | 50 | 12,6 | 382 | luglio
BOLZANO | 31,5 | 13 | 45 | 13,0 | 241 | luglio
TRENTO | 31,0 | 12 | 45 | 12,6 | 309 | luglio
BELLUNO | - 31,0 | 13 | 45 | 12,6 | 400 | luglio
PADOVA | 32,5 | 13 | 50 | 15,4 | 12 | luglio
ROVIGO | 31,5 | 11 | 56 | 16,0 | 4 | agosto
TREVISO ISTRANA | 32,0 | 13 | 52 | 15,4 | 56 | luglio
TREVISO S. ANGELO | 31,0 | 10 | 56 | 15,6 | 22 | luglio
VENEZIA | 31,0 | 9 | 51 | 14,4 | 5 | luglio
VERONA VILLAFRANCA | 31,5 | 11 | 53 | 15,4 | 68 | luglio
VICENZA | 32,5 | 12 | 45 | 13,8 | 53 | luglio
GORIZIA | 30,5 | 11 | 50 | 13,7 | 86 | luglio-agosto
PORDENONE | 33,0 | 10 | 45 | 14,2 | 22 | luglio
TRIESTE | 31,0 | 8 | 50 | 14,1 | 20 | agosto-luglio
UDINE CAMPOFORMIDO | 31,5 | 11 | 52 | 15,0 | 92 | luglio
BOLOGNA B. PANIGALE | 33,0 | 12 | 43 | 13,6 | 49 | luglio-agosto
FERRARA | 32,0 | 12 | 45 | 13,3 | 41 | luglio
FORLI' | 32,0 | 10 | 50 | 15,0 | 28 | luglio
MARINA DI RAVENNA | 31,0 | 9 | 52 | 14,5 | 11 | agosto
MODENA | 32,0 | 10 | 50 | 15,0 | 76 | luglio
PARMA | 31,0 | 10 | 55 | 15,4 | 57 | luglio-agosto
RAVENNA | 31,0 | 10 | 50 | 14,1 | 2 | luglio
REGGIO EMILIA | 31,5 | 10 | 56 | 16,0 | 60 | luglio
RIMINI. | 30,0 | 10 | 60 | 16,0 | 13 | luglio-agosto
AREZZO | 31,5 | 12 | 50 | 14,6 | 247 | luglio
FIRENZE PERETOLA | 33,5 | 13 | 45 | 14,6 | 48 | luglio
GROSSETO | 33,0 | 13 | 42 | 13,1 | 7 | luglio
LIVORNO | 31,0 | 10 | 56 | 15,4 | 3 | luglio
LUCCA | 32,5 | 12 | 50 | 15,4 | 20 | luglio
MASSA CARRARA | 32,5 | 11 | 50 | 15,4 | 66 | luglio-agosto
PISA S. GIUSTO | 31,5 | 10 | 55 | 16,0 | 11 | agosto-luglio
PISTOIA | 31,5 | 12 | 50 | 14,6 | 88 | luglio
SIENA | 31,0 | 13 | 50 | 14,1 | 364 | luglio
ANCONA | 29,5 | 5.5 | 63 | 16,2 | 105 | agosto-luglio
ANCONA FALCONARA | 31,0 | 13.5 | 58 | 16,5 | 9 | agosto
ASCOLI PICENO | 33,0 | 10 | 45 | 14,2 | 136 | agosto-luglio
MACERATA | 31,0 | 12 | 50 | 14,1 | 342 | luglio-agosto
PESARO | 30,5 | 9 | 60 | 16,6 | 14 | luglio
PERUGIA | 30,5 | 10 | 40 | 11,0 | 213 | agosto-luglio
TERNI | 32,5 | 9 | 36 | 10,6 | 170 | luglio
FROSINONE | 31,5 | 12 | 45 | 13,0 | 180 | luglio
LATINA | 33,0 | 10 | 40 | 12,6 | 45 | agosto
PONZA | 29,5 | 5.5 | 60 | 15,6 | 185 | luglio-agosto
PRATICA DI MARE | 30,5 | 11.5 | 60 | 16,6 | 17 | agosto-luglio
RIETI | 29,5 | 12 | 50 | 13,0 | 402 | luglio
ROMA CIAMPINO | 33,0 | 11.5 | 45 | 14,2 | 137 | luglio-agosto
ROMA FIUMICINO | 31,0 | 10 | 56 | 15,4 | 2 | luglio-agosto
VITERBO | 31,0 | 12 | 45 | 12,6 | 320 | agosto-luglio
L'AQUILA | 29,0 | 10 | 50 | 12,6 | 735 | luglio
PESCARA | 31,5 | 10 | 55 | 16,0 | 16 | luglio-agosto
TERAMO | 32,0 | 8 | 40 | 12,0 | 407 | luglio-agosto
CAMPOBASSO | 29,0 | 9 | 50 | 12,6 | 793 | agosto
ISERNIA | 30,0 | 10 | 45 | 11,8 | 402 | luglio
AVELLINO | 30,0 | 11 | 50 | 13,3 | 370 | luglio-agosto
BENEVENTO | 32,0 | 11 | 50 | 15,0 | 170 | luglio-agosto
CAPO PALINURO | 30,0 | 6 | 60 | 16,0 | 185 | agosto-luglio
CASERTA | 32,0 | 11 | 50 | 15,0 | 90 | luglio-agosto
NAPOLI CAPODICHINO | 32,0 | 10.5 | 45 | 13,3 | 72 | agosto-luglio
BARI PALESE | 32,0 | 8 | 50 | 15,0 | 48 | agosto-luglio
BRINDISI | 31,5 | 8 | 60 | 17,5 | 10 | luglio-agosto
FOGGIA | 34,0 | 13 | 33 | 11,0 | 56 | luglio-agosto
GIOIA DEL COLLE | 33,0 | 17 | 36 | 11,0 | 366 | agosto
LECCE | 33,0 | 12.5 | 40 | 12,6 | 51 | agosto-luglio
S. MARIA DI LEUCA | 31,5 | 7 | 45 | 13,0 | 112 | agosto-luglio
TARANTO | 33,0 | 8.5 | 43 | 13,6 | 15 | luglio-agosto
MATERA | 33,0 | 10 | 35 | 11,0 | 360 | agosto
POTENZA | 28,5 | 9.5 | 40 | 9,8 | 843 | agosto-luglio
BONIFATI | 28,5 | 9 | 64 | 15,6 | 480 | agosto
CATANZARO | 33,0 | 10 | 40 | 12,6 | 320 | agosto
COSENZA | 33,5 | 8 | 40 | 13,0 | 256 | luglio
CROTONE | 33,5 | 10 | 42 | 13,6 | 158 | agosto-luglio
REGGIO CALABRIA | 34,0 | 9 | 40 | 13,4 | 20 | luglio-agosto
AGRIGENTO | 32,5 | 10 | 40 | 12,3 | 313 | luglio-agosto
CALTANISSETTA | 34,0 | 9 | 36 | 11,6 | 570 | luglio-agosto
CATANIA FONTANAROSSA | 33,5 | 10 | 48 | 15,7 | 16 | agosto-luglio
ENNA | 29,0 | 7 | 40 | 10,0 | 964 | luglio-agosto
MESSINA | 32,0 | 6 | 48 | 14,4 | 54 | agosto-luglio
PALERMO BOCCADIFALCO | 32,0 | 6.5 | 45 | 13,3 | 122 | agosto-luglio
PALERMO PUNTA RAISI | 31,5 | 5 | 60 | 17,6 | 21 | agosto-luglio
PANTELLERIA | 30,0 | 5 | 66 | 17,3 | 170 | agosto-luglio
RAGUSA | 34,0 | 8 | 40 | 13,4 | 515 | agosto-luglio
SIRACUSA | 33,0 | 7 | 45 | 14,2 | 39 | luglio -
TRAPANI BIRGI | 31,5 | 7.5 | 60 | 17,6 | 14 | agosto-luglio
USTICA | 30,0 | 5 | 65 | 17,3 | 259 | agosto-luglio
ALGHERO | 30,0 | 7.5 | 48 | 12,8 | 40 | agosto-luglio
CAGLIARI ELMAS | 32,0 | 9 | 52 | 15,4 | 18 | agosto-luglio
CAPO BELLAVISTA | 31,0 | 6 | 60 | 17,0 | 156 | agosto-luglio
NUORO | 31,0 | 9 | 50 | 14,1 | 545 | luglio-agosto
OLBIA | 31,0 | 8 | 52 | 14,6 | 2 | agosto-luglio
SASSARI | 30,5 | 8 | 50 | 13,7 | 224 | luglio-agosto

## Torino
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Torino_TMedia_Av | Torino_Tmin_Av | Torino_Tmax_Av
Gennaio_1 | 4 | -1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 14 | 4 | 0 | 9
Gennaio_2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 12 | 4.6667 | 0.66667 | 9.3333
Gennaio_3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0.66667 | 7
Gennaio_4 | 5 | -1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4.6667 | 2 | 8.3333
Gennaio_5 | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5.3333 | 2 | 8.3333
Gennaio_6 | 4 | 0 | 8 | 3 | -1 | 6 | 3 | -3 | 9 | 3.3333 | -1.3333 | 7.6667
Gennaio_7 | 1 | -2 | 8 | 1 | -2 | 4 | 2 | -3 | 6 | 1.3333 | -2.3333 | 6
Gennaio_8 | 2 | -4 | 9 | 0 | -4 | 5 | 0 | -6 | 5 | 0.66667 | -4.6667 | 6.3333
Gennaio_9 | 3 | -1 | 9 | 0 | -2 | 4 | 1 | -2 | 7 | 1.3333 | -1.6667 | 6.6667
Gennaio_10 | 5 | 1 | 11 | 0 | -3 | 5 | 1 | -4 | 9 | 2 | -2 | 8.3333
Gennaio_11 | 5 | 0 | 12 | -1 | -5 | 4 | 3 | -4 | 11 | 2.3333 | -3 | 9
Gennaio_12 | 4 | 0 | 9 | -1 | -5 | 5 | 2 | -3 | 8 | 1.6667 | -2.6667 | 7.3333
Gennaio_13 | 2 | -1 | 7 | 4 | -3 | 13 | 2 | -3 | 9 | 2.6667 | -2.3333 | 9.6667
Gennaio_14 | 2 | -2 | 8 | - | - | - | 4 | -3 | 12 | 3 | -2.5 | 10
Gennaio_15 | 3 | -1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 3.6667 | -0.33333 | 9
Gennaio_16 | 3 | -2 | 9 | 0 | -3 | 6 | 5 | 0 | 12 | 2.6667 | -1.6667 | 9
Gennaio_17 | 4 | -1 | 9 | 0 | -5 | 5 | 6 | 0 | 14 | 3.3333 | -2 | 9.3333
Gennaio_18 | 5 | 0 | 10 | 1 | -4 | 8 | 5 | 0 | 11 | 3.6667 | -1.3333 | 9.6667
Gennaio_19 | 3 | -3 | 9 | 1 | -4 | 6 | 3 | -2 | 7 | 2.3333 | -3 | 7.3333
Gennaio_20 | 4 | 0 | 9 | 2 | -3 | 6 | 4 | -2 | 11 | 3.3333 | -1.6667 | 8.6667
Gennaio_21 | 2 | -1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | -4 | 9 | 2.3333 | -1.3333 | 6.3333
Gennaio_22 | 3 | -2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | -7 | 9 | 2 | -2.3333 | 8
Gennaio_23 | 3 | -2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 2 | -2 | 8 | 3 | -1 | 9
Gennaio_24 | 3 | -1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 1 | -3 | 8 | 2.6667 | -1.3333 | 9
Gennaio_25 | 5 | 1 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | -3 | 2 | 3.3333 | -0.66667 | 7.3333
Gennaio_26 | 4 | -1 | 9 | 3 | -3 | 8 | -1 | -5 | 5 | 2 | -3 | 7.3333
Gennaio_27 | 4 | -2 | 10 | 2 | -2 | 7 | -2 | -6 | 5 | 1.3333 | -3.3333 | 7.3333
Gennaio_28 | 6 | 4 | 10 | 3 | -2 | 9 | 4 | -4 | 15 | 4.3333 | -0.66667 | 11.3333
Gennaio_29 | 8 | 2 | 16 | 6 | -1 | 13 | 5 | 0 | 11 | 6.3333 | 0.33333 | 13.3333
Gennaio_30 | 7 | 2 | 12 | 7 | 1 | 10 | 6 | -1 | 16 | 6.6667 | 0.66667 | 12.6667
Gennaio_31 | 7 | 1 | 15 | 6 | 1 | 12 | 6 | -2 | 16 | 6.3333 | 0 | 14.3333
Febbraio_1 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | -1 | 12 | 6 | 2 | 10.3333
Febbraio_2 | 7 | 1 | 14 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 18 | 6.3333 | 0.66667 | 14
Febbraio_3 | 13 | 4 | 27 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 12 | 8.6667 | 3.6667 | 15.3333
Febbraio_4 | 10 | 4 | 16 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 12 | 7.6667 | 3 | 12.6667
Febbraio_5 | 8 | 0 | 16 | 8 | 6 | 10 | 6 | 1 | 15 | 7.3333 | 2.3333 | 13.6667
Febbraio_6 | 4 | -1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4.6667 | 1.6667 | 7.3333
Febbraio_7 | 5 | -1 | 12 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | 17 | 7 | 1.6667 | 12.3333
Febbraio_8 | 5 | 0 | 11 | 6 | 3 | 11 | 6 | -1 | 15 | 5.6667 | 0.66667 | 12.3333
Febbraio_9 | 5 | -1 | 10 | 6 | 1 | 11 | 6 | 0 | 14 | 5.6667 | 0 | 11.6667
Febbraio_10 | 6 | 2 | 12 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 12 | 6.6667 | 2.3333 | 11.6667
Febbraio_11 | 15 | 13 | 18 | 6 | 0 | 12 | 7 | 0 | 13 | 9.3333 | 4.3333 | 14.3333
Febbraio_12 | 11 | 4 | 15 | 3 | -1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6.3333 | 1.6667 | 9.6667
Febbraio_13 | 7 | 1 | 11 | -1 | -3 | 0 | 4 | -2 | 9 | 3.3333 | -1.3333 | 6.6667
Febbraio_14 | 8 | 0 | 17 | -1 | -6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3.6667 | -1.6667 | 9.6667
Febbraio_15 | 8 | 1 | 14 | 1 | -4 | 7 | 4 | -1 | 11 | 4.3333 | -1.3333 | 10.6667
Febbraio_16 | 7 | 2 | 12 | 3 | -3 | 9 | 3 | -4 | 9 | 4.3333 | -1.6667 | 10
Febbraio_17 | 7 | 1 | 13 | 6 | 0 | 14 | 8 | 0 | 16 | 7 | 0.33333 | 14.3333
Febbraio_18 | 8 | 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6.3333 | 2 | 10.6667
Febbraio_19 | 8 | 2 | 16 | 7 | 3 | 13 | 9 | 5 | 13 | 8 | 3.3333 | 14
Febbraio_20 | 8 | 2 | 13 | 7 | 1 | 14 | 8 | 0 | 16 | 7.6667 | 1 | 14.3333
Febbraio_21 | 7 | 0 | 15 | 8 | 4 | 12 | 9 | 2 | 15 | 8 | 2 | 14
Febbraio_22 | 8 | 1 | 14 | 9 | 4 | 13 | 10 | 1 | 16 | 9 | 2 | 14.3333
Febbraio_23 | 8 | 3 | 15 | 10 | 3 | 17 | 10 | 2 | 18 | 9.3333 | 2.6667 | 16.6667
Febbraio_24 | 11 | 2 | 22 | 12 | 5 | 20 | 9 | 4 | 13 | 10.6667 | 3.6667 | 18.3333
Febbraio_25 | 10 | 7 | 12 | 13 | 5 | 20 | 8 | 2 | 14 | 10.3333 | 4.6667 | 15.3333
Febbraio_26 | 8 | 4 | 11 | 12 | 5 | 19 | 6 | -2 | 14 | 8.6667 | 2.3333 | 14.6667
Febbraio_27 | 5 | 0 | 10 | 13 | 7 | 18 | 6 | 1 | 11 | 8 | 2.6667 | 13
Febbraio_28 | 7 | 0 | 13 | 10 | 5 | 14 | 5 | -2 | 13 | 7.3333 | 1 | 13.3333
Febbraio_29 | 6 | 3 | 11 | [6 empty] | 6 | 3 | 11
Marzo_1 | 7 | 4 | 11 | 8 | 0 | 16 | 5 | 2 | 8 | 6.6667 | 2 | 11.6667
Marzo_2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 16 | 5 | -1 | 11 | 6 | 0.66667 | 11
Marzo_3 | 8 | 1 | 15 | 8 | 4 | 12 | 8 | 3 | 14 | 8 | 2.6667 | 13.6667
Marzo_4 | 8 | 1 | 14 | 8 | 3 | 13 | 7 | 0 | 12 | 7.6667 | 1.3333 | 13
Marzo_5 | 6 | 2 | 9 | 10 | 2 | 15 | 6 | 3 | 9 | 7.3333 | 2.3333 | 11
Marzo_6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 5.3333 | 3 | 8.6667
Marzo_7 | 8 | 0 | 16 | 7 | 5 | 10 | 4 | -3 | 10 | 6.3333 | 0.66667 | 12
Marzo_8 | 8 | 2 | 14 | 7 | 0 | 13 | 4 | 0 | 7 | 6.3333 | 0.66667 | 11.3333
Marzo_9 | 8 | 5 | 13 | 8 | 4 | 10 | 5 | -2 | 12 | 7 | 2.3333 | 11.6667
Marzo_10 | 9 | 2 | 17 | 7 | 0 | 14 | 7 | -1 | 14 | 7.6667 | 0.33333 | 15
Marzo_11 | 12 | 4 | 21 | 8 | 3 | 13 | 6 | 1 | 9 | 8.6667 | 2.6667 | 14.3333
Marzo_12 | 11 | 7 | 15 | 9 | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 8.3333 | 4.3333 | 12.6667
Marzo_13 | 13 | 10 | 18 | 10 | 1 | 16 | 6 | 3 | 8 | 9.6667 | 4.6667 | 14
Marzo_14 | 9 | 8 | 11 | 10 | 4 | 14 | 7 | 3 | 11 | 8.6667 | 5 | 12
Marzo_15 | 9 | 7 | 10 | 10 | 2 | 16 | 9 | 5 | 11 | 9.3333 | 4.6667 | 12.3333
Marzo_16 | 10 | 6 | 14 | 11 | 6 | 16 | 8 | 3 | 15 | 9.6667 | 5 | 15
Marzo_17 | 11 | 4 | 17 | 8 | 3 | 13 | 9 | 8 | 11 | 9.3333 | 5 | 13.6667
Marzo_18 | 12 | 5 | 19 | 6 | 0 | 10 | 11 | 8 | 13 | 9.6667 | 4.3333 | 14
Marzo_19 | 14 | 6 | 20 | 5 | 3 | 9 | 10 | 4 | 14 | 9.6667 | 4.3333 | 14.3333
Marzo_20 | 13 | 7 | 18 | 6 | -1 | 11 | 9 | 3 | 13 | 9.3333 | 3 | 14
Marzo_21 | 13 | 6 | 19 | 5 | 0 | 9 | 9 | 5 | 13 | 9 | 3.6667 | 13.6667
Marzo_22 | 11 | 10 | 12 | 9 | 2 | 16 | 8 | 1 | 15 | 9.3333 | 4.3333 | 14.3333
Marzo_23 | 6 | 4 | 10 | 9 | 4 | 14 | 10 | 2 | 18 | 8.3333 | 3.3333 | 14
Marzo_24 | 6 | 2 | 11 | 10 | 3 | 18 | 11 | 3 | 21 | 9 | 2.6667 | 16.6667
Marzo_25 | 4 | 1 | 7 | 10 | 4 | 18 | 12 | 4 | 20 | 8.6667 | 3 | 15
Marzo_26 | 4 | 0 | 6 | 12 | 4 | 17 | 14 | 5 | 20 | 10 | 3 | 14.3333
Marzo_27 | 7 | 4 | 10 | 13 | 9 | 17 | 14 | 6 | 19 | 11.3333 | 6.3333 | 15.3333
Marzo_28 | 12 | 7 | 19 | 13 | 9 | 18 | 14 | 5 | 21 | 13 | 7 | 19.3333
Marzo_29 | 14 | 10 | 18 | 15 | 7 | 22 | 13 | 7 | 18 | 14 | 8 | 19.3333
Marzo_30 | 10 | 9 | 12 | 17 | 9 | 24 | 10 | 9 | 11 | 12.3333 | 9 | 15.6667
Marzo_31 | 6 | 4 | 8 | 17 | 10 | 24 | 11 | 7 | 16 | 11.3333 | 7 | 16
Aprile_1 | 6 | 4 | 9 | 18 | 11 | 25 | 9 | 6 | 15 | 11 | 7 | 16.3333
Aprile_2 | 7 | 0 | 13 | 18 | 10 | 26 | 5 | 3 | 9 | 10 | 4.3333 | 16
Aprile_3 | 9 | 2 | 16 | 15 | 10 | 21 | 8 | 4 | 12 | 10.6667 | 5.3333 | 16.3333
Aprile_4 | 12 | 5 | 18 | 12 | 8 | 16 | 8 | 5 | 11 | 10.6667 | 6 | 15
Aprile_5 | 12 | 6 | 17 | 11 | 6 | 16 | 10 | 2 | 18 | 11 | 4.6667 | 17
Aprile_6 | 13 | 6 | 19 | 9 | 3 | 15 | 11 | 5 | 16 | 11 | 4.6667 | 16.6667
Aprile_7 | 15 | 7 | 22 | 6 | 0 | 12 | 13 | 7 | 21 | 11.3333 | 4.6667 | 18.3333
Aprile_8 | 15 | 8 | 22 | 8 | 0 | 15 | 16 | 6 | 24 | 13 | 4.6667 | 20.3333
Aprile_9 | 16 | 7 | 23 | 9 | 3 | 15 | 15 | 10 | 18 | 13.3333 | 6.6667 | 18.6667
Aprile_10 | 17 | 9 | 25 | 10 | 8 | 12 | 10 | 2 | 17 | 12.3333 | 6.3333 | 18
Aprile_11 | 15 | 9 | 24 | 9 | 6 | 11 | 11 | 4 | 17 | 11.6667 | 6.3333 | 17.3333
Aprile_12 | 19 | 15 | 22 | 10 | 8 | 14 | 13 | 6 | 18 | 14 | 9.6667 | 18
Aprile_13 | 15 | 9 | 21 | 9 | 2 | 15 | 15 | 9 | 21 | 13 | 6.6667 | 19
Aprile_14 | 16 | 9 | 23 | 8 | 2 | 13 | 16 | 8 | 23 | 13.3333 | 6.3333 | 19.6667
Aprile_15 | 12 | 10 | 17 | 7 | 4 | 10 | 18 | 10 | 26 | 12.3333 | 8 | 17.6667
Aprile_16 | 13 | 7 | 20 | 7 | 4 | 10 | 18 | 12 | 25 | 12.6667 | 7.6667 | 18.3333
Aprile_17 | 17 | 8 | 21 | 10 | 3 | 15 | 14 | 9 | 19 | 13.6667 | 6.6667 | 18.3333
Aprile_18 | 16 | 9 | 23 | 10 | 6 | 14 | 13 | 8 | 19 | 13 | 7.6667 | 18.6667
Aprile_19 | 15 | 11 | 19 | 11 | 4 | 17 | 14 | 7 | 20 | 13.3333 | 7.3333 | 18.6667
Aprile_20 | 13 | 11 | 14 | 13 | 7 | 19 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8.6667 | 15
Aprile_21 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 16 | 11 | 9 | 12 | 11.3333 | 9 | 13.3333
Aprile_22 | 14 | 9 | 19 | 14 | 5 | 20 | 13 | 9 | 19 | 13.6667 | 7.6667 | 19.3333
Aprile_23 | 15 | 7 | 21 | 15 | 9 | 21 | 12 | 11 | 13 | 14 | 9 | 18.3333
Aprile_24 | 17 | 10 | 23 | 16 | 9 | 22 | 12 | 8 | 16 | 15 | 9 | 20.3333
Aprile_25 | 17 | 10 | 24 | 18 | 10 | 23 | 14 | 9 | 19 | 16.3333 | 9.6667 | 22
Aprile_26 | 15 | 12 | 19 | 13 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 14.3333 | 10.6667 | 18
Aprile_27 | 15 | 13 | 19 | 11 | 9 | 14 | 16 | 11 | 21 | 14 | 11 | 18
Aprile_28 | 13 | 12 | 15 | 12 | 11 | 15 | 17 | 13 | 22 | 14 | 12 | 17.3333
Aprile_29 | 15 | 9 | 22 | 13 | 11 | 15 | 17 | 12 | 21 | 15 | 10.6667 | 19.3333
Aprile_30 | 14 | 12 | 16 | 13 | 9 | 17 | 16 | 12 | 20 | 14.3333 | 11 | 17.6667
Maggio_1 | 14 | 9 | 18 | 13 | 12 | 14 | 16 | 10 | 22 | 14.3333 | 10.3333 | 18
Maggio_2 | 17 | 9 | 25 | 15 | 10 | 20 | 16 | 11 | 21 | 16 | 10 | 22
Maggio_3 | 17 | 11 | 23 | 13 | 7 | 18 | 16 | 14 | 19 | 15.3333 | 10.6667 | 20
Maggio_4 | 17 | 12 | 22 | 14 | 7 | 19 | 16 | 12 | 20 | 15.6667 | 10.3333 | 20.3333
Maggio_5 | 17 | 11 | 23 | 14 | 8 | 22 | 13 | 12 | 16 | 14.6667 | 10.3333 | 20.3333
Maggio_6 | 18 | 13 | 23 | 15 | 8 | 21 | 13 | 11 | 15 | 15.3333 | 10.6667 | 19.6667
Maggio_7 | 19 | 16 | 23 | 17 | 9 | 25 | 15 | 12 | 21 | 17 | 12.3333 | 23
Maggio_8 | 18 | 13 | 24 | 14 | 8 | 18 | 16 | 13 | 20 | 16 | 11.3333 | 20.6667
Maggio_9 | 19 | 13 | 25 | 16 | 10 | 20 | 18 | 13 | 23 | 17.6667 | 12 | 22.6667
Maggio_10 | 17 | 14 | 20 | 14 | 12 | 17 | 20 | 12 | 26 | 17 | 12.6667 | 21
Maggio_11 | 14 | 12 | 18 | 13 | 11 | 15 | 21 | 14 | 27 | 16 | 12.3333 | 20
Maggio_12 | 17 | 12 | 21 | 15 | 7 | 23 | 21 | 14 | 28 | 17.6667 | 11 | 24
Maggio_13 | 14 | 12 | 16 | 16 | 9 | 21 | 22 | 16 | 27 | 17.3333 | 12.3333 | 21.3333
Maggio_14 | 16 | 9 | 21 | 13 | 8 | 19 | 22 | 17 | 27 | 17 | 11.3333 | 22.3333
Maggio_15 | 17 | 13 | 21 | 12 | 6 | 16 | 22 | 18 | 27 | 17 | 12.3333 | 21.3333
Maggio_16 | 17 | 14 | 19 | 14 | 9 | 18 | 22 | 16 | 28 | 17.6667 | 13 | 21.6667
Maggio_17 | 18 | 14 | 23 | 18 | 10 | 23 | 23 | 16 | 29 | 19.6667 | 13.3333 | 25
Maggio_18 | 20 | 15 | 26 | 15 | 8 | 22 | 24 | 18 | 28 | 19.6667 | 13.6667 | 25.3333
Maggio_19 | 20 | 16 | 26 | 17 | 9 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 | 14.6667 | 25
Maggio_20 | 21 | 13 | 28 | 17 | 8 | 23 | 23 | 17 | 29 | 20.3333 | 12.6667 | 26.6667
Maggio_21 | 22 | 18 | 26 | 16 | 11 | 21 | 24 | 18 | 31 | 20.6667 | 15.6667 | 26
Maggio_22 | 21 | 16 | 26 | 16 | 11 | 19 | 24 | 18 | 28 | 20.3333 | 15 | 24.3333
Maggio_23 | 22 | 18 | 25 | 18 | 12 | 24 | 23 | 19 | 27 | 21 | 16.3333 | 25.3333
Maggio_24 | 19 | 13 | 24 | 15 | 13 | 17 | 20 | 15 | 26 | 18 | 13.6667 | 22.3333
Maggio_25 | 20 | 14 | 25 | 17 | 10 | 23 | 19 | 16 | 23 | 18.6667 | 13.3333 | 23.6667
Maggio_26 | 20 | 15 | 24 | 16 | 9 | 21 | 22 | 16 | 27 | 19.3333 | 13.3333 | 24
Maggio_27 | 20 | 16 | 24 | 19 | 11 | 26 | 24 | 17 | 29 | 21 | 14.6667 | 26.3333
Maggio_28 | 20 | 13 | 26 | 19 | 13 | 24 | 24 | 17 | 29 | 21 | 14.3333 | 26.3333
Maggio_29 | 17 | 15 | 20 | 20 | 14 | 25 | 16 | 13 | 18 | 17.6667 | 14 | 21
Maggio_30 | 18 | 11 | 24 | 19 | 16 | 23 | 16 | 14 | 19 | 17.6667 | 13.6667 | 22
Giugno_1 | 18 | 14 | 22 | 19 | 14 | 24 | 18 | 14 | 22 | 18.3333 | 14 | 22.6667
Giugno_2 | 20 | 14 | 25 | 19 | 13 | 24 | 21 | 16 | 25 | 20 | 14.3333 | 24.6667
Giugno_3 | 22 | 15 | 28 | 18 | 16 | 20 | 24 | 19 | 29 | 21.3333 | 16.6667 | 25.6667
Giugno_4 | 19 | 14 | 25 | 21 | 12 | 26 | 21 | 19 | 23 | 20.3333 | 15 | 24.6667
Giugno_5 | 16 | 15 | 20 | 22 | 18 | 28 | 23 | 19 | 29 | 20.3333 | 17.3333 | 25.6667
Giugno_6 | 20 | 14 | 27 | 21 | 17 | 25 | 25 | 21 | 29 | 22 | 17.3333 | 27
Giugno_7 | 19 | 14 | 24 | 22 | 15 | 27 | 23 | 18 | 29 | 21.3333 | 15.6667 | 26.6667
Giugno_8 | 18 | 14 | 24 | 20 | 16 | 25 | 23 | 18 | 27 | 20.3333 | 16 | 25.3333
Giugno_9 | 16 | 14 | 20 | 20 | 16 | 26 | 21 | 17 | 25 | 19 | 15.6667 | 23.6667
Giugno_10 | 15 | 12 | 19 | 22 | 15 | 28 | 22 | 15 | 29 | 19.6667 | 14 | 25.3333
Giugno_11 | 16 | 11 | 22 | 23 | 16 | 28 | 23 | 14 | 30 | 20.6667 | 13.6667 | 26.6667
Giugno_12 | 15 | 14 | 18 | 24 | 19 | 28 | 24 | 16 | 31 | 21 | 16.3333 | 25.6667
Giugno_13 | 16 | 14 | 18 | 24 | 18 | 30 | 26 | 17 | 32 | 22 | 16.3333 | 26.6667
Giugno_14 | 17 | 14 | 22 | 26 | 18 | 32 | 27 | 20 | 32 | 23.3333 | 17.3333 | 28.6667
Giugno_15 | 20 | 13 | 27 | 25 | 20 | 29 | 26 | 21 | 30 | 23.6667 | 18 | 28.6667
Giugno_16 | 22 | 15 | 28 | 24 | 21 | 28 | 26 | 22 | 30 | 24 | 19.3333 | 28.6667
Giugno_17 | 20 | 16 | 25 | 24 | 20 | 28 | 28 | 21 | 34 | 24 | 19 | 29
Giugno_18 | 18 | 15 | 22 | 25 | 20 | 30 | 28 | 22 | 34 | 23.6667 | 19 | 28.6667
Giugno_19 | 18 | 13 | 24 | 26 | 21 | 31 | 27 | 23 | 32 | 23.6667 | 19 | 29
Giugno_20 | 19 | 12 | 25 | 25 | 20 | 30 | 27 | 21 | 32 | 23.6667 | 17.6667 | 29
Giugno_21 | 22 | 16 | 27 | 23 | 21 | 28 | 28 | 22 | 34 | 24.3333 | 19.6667 | 29.6667
Giugno_22 | 23 | 17 | 28 | 23 | 19 | 28 | 26 | 20 | 31 | 24 | 18.6667 | 29
Giugno_23 | 24 | 17 | 30 | 22 | 18 | 27 | 23 | 20 | 24 | 23 | 18.3333 | 27
Giugno_24 | 25 | 18 | 31 | 21 | 17 | 27 | 23 | 19 | 27 | 23 | 18 | 28.3333
Giugno_25 | 25 | 19 | 29 | 21 | 17 | 27 | 22 | 19 | 26 | 22.6667 | 18.3333 | 27.3333
Giugno_26 | 24 | 20 | 27 | 22 | 13 | 28 | 23 | 17 | 28 | 23 | 16.6667 | 27.6667
Giugno_27 | 23 | 20 | 27 | 23 | 17 | 28 | 23 | 19 | 28 | 23 | 18.6667 | 27.6667
Giugno_28 | 23 | 20 | 28 | 25 | 19 | 28 | 27 | 20 | 31 | 25 | 19.6667 | 29
Giugno_29 | 23 | 16 | 29 | 25 | 20 | 30 | 23 | 17 | 27 | 23.6667 | 17.6667 | 28.6667
Giugno_30 | 25 | 19 | 31 | 23 | 19 | 27 | 24 | 17 | 31 | 24 | 18.3333 | 29.6667
Giugno_31 | 25 | 19 | 29 | 23 | 16 | 30 | 25 | 18 | 30 | 24.3333 | 17.6667 | 29.6667
Luglio_1 | 25 | 22 | 29 | 24 | 16 | 29 | 24 | 17 | 29 | 24.3333 | 18.3333 | 29
Luglio_2 | 24 | 19 | 30 | 24 | 19 | 29 | 27 | 21 | 31 | 25 | 19.6667 | 30
Luglio_3 | 22 | 17 | 28 | 23 | 19 | 28 | 28 | 22 | 34 | 24.3333 | 19.3333 | 30
Luglio_4 | 22 | 15 | 28 | 21 | 18 | 25 | 26 | 22 | 30 | 23 | 18.3333 | 27.6667
Luglio_5 | 24 | 18 | 30 | 23 | 16 | 29 | 27 | 20 | 33 | 24.6667 | 18 | 30.6667
Luglio_6 | 26 | 20 | 32 | 24 | 21 | 26 | 26 | 22 | 30 | 25.3333 | 21 | 29.3333
Luglio_7 | 22 | 17 | 25 | 23 | 20 | 27 | 27 | 22 | 31 | 24 | 19.6667 | 27.6667
Luglio_8 | 23 | 20 | 28 | 20 | 17 | 25 | 26 | 19 | 31 | 23 | 18.6667 | 28
Luglio_9 | 24 | 16 | 29 | 21 | 13 | 28 | 25 | 18 | 29 | 23.3333 | 15.6667 | 28.6667
Luglio_10 | 25 | 19 | 30 | 23 | 16 | 29 | 26 | 18 | 31 | 24.6667 | 17.6667 | 30
Luglio_11 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 26 | 20 | 30 | 24.6667 | 18.6667 | 29.3333
Luglio_12 | 23 | 19 | 26 | 24 | 19 | 28 | 26 | 21 | 30 | 24.3333 | 19.6667 | 28
Luglio_13 | 22 | 19 | 25 | 20 | 15 | 25 | 26 | 22 | 31 | 22.6667 | 18.6667 | 27
Luglio_14 | 22 | 19 | 25 | 20 | 15 | 26 | 27 | 21 | 33 | 23 | 18.3333 | 28
Luglio_15 | 21 | 18 | 25 | 20 | 16 | 22 | 28 | 21 | 35 | 23 | 18.3333 | 27.3333
Luglio_16 | 23 | 16 | 29 | 21 | 15 | 27 | 28 | 21 | 33 | 24 | 17.3333 | 29.6667
Luglio_17 | 24 | 17 | 29 | 24 | 16 | 32 | 28 | 23 | 33 | 25.3333 | 18.6667 | 31.3333
Luglio_18 | 22 | 18 | 25 | 26 | 19 | 33 | 28 | 24 | 34 | 25.3333 | 20.3333 | 30.6667
Luglio_19 | 23 | 16 | 29 | 27 | 22 | 31 | 29 | 25 | 34 | 26.3333 | 21 | 31.3333
Luglio_20 | 25 | 20 | 30 | 26 | 20 | 32 | 29 | 25 | 35 | 26.6667 | 21.6667 | 32.3333
Luglio_21 | 25 | 20 | 30 | 26 | 22 | 30 | 30 | 22 | 35 | 27 | 21.3333 | 31.6667
Luglio_22 | 25 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 30 | 24 | 36 | 27 | 22 | 32
Luglio_23 | 24 | 17 | 31 | 26 | 21 | 30 | 29 | 23 | 34 | 26.3333 | 20.3333 | 31.6667
Luglio_24 | 22 | 18 | 25 | 25 | 23 | 29 | 29 | 23 | 35 | 25.3333 | 21.3333 | 29.6667
Luglio_25 | 23 | 15 | 30 | 23 | 19 | 28 | 30 | 23 | 37 | 25.3333 | 19 | 31.6667
Luglio_26 | 24 | 19 | 29 | 23 | 20 | 27 | 28 | 20 | 34 | 25 | 19.6667 | 30
Luglio_27 | 25 | 20 | 29 | 22 | 19 | 25 | 26 | 20 | 31 | 24.3333 | 19.6667 | 28.3333
Luglio_28 | 26 | 20 | 31 | 23 | 21 | 27 | 26 | 23 | 30 | 25 | 21.3333 | 29.3333
Luglio_29 | 27 | 22 | 32 | 25 | 20 | 29 | 24 | 20 | 27 | 25.3333 | 20.6667 | 29.3333
Luglio_30 | 28 | 23 | 33 | 25 | 21 | 28 | 25 | 16 | 32 | 26 | 20 | 31
Luglio_31 | 28 | 21 | 34 | 22 | 19 | 28 | 27 | 20 | 33 | 25.6667 | 20 | 31.6667
Agosto_1 | 29 | 23 | 36 | 21 | 18 | 26 | 28 | 21 | 34 | 26 | 20.6667 | 32
Agosto_2 | 25 | 20 | 31 | 21 | 16 | 26 | 27 | 22 | 32 | 24.3333 | 19.3333 | 29.6667
Agosto_3 | 20 | 18 | 23 | 20 | 16 | 24 | 28 | 22 | 34 | 22.6667 | 18.6667 | 27
Agosto_4 | 22 | 16 | 28 | 19 | 17 | 21 | 29 | 23 | 35 | 23.3333 | 18.6667 | 28
Agosto_5 | 22 | 13 | 28 | 22 | 17 | 28 | 29 | 25 | 35 | 24.3333 | 18.3333 | 30.3333
Agosto_6 | 23 | 16 | 30 | 23 | 16 | 28 | 29 | 21 | 36 | 25 | 17.6667 | 31.3333
Agosto_7 | 25 | 18 | 31 | 21 | 19 | 24 | 24 | 21 | 29 | 23.3333 | 19.3333 | 28
Agosto_8 | 27 | 19 | 33 | 22 | 15 | 28 | 24 | 18 | 31 | 24.3333 | 17.3333 | 30.6667
Agosto_9 | 27 | 22 | 33 | 24 | 17 | 28 | 27 | 19 | 31 | 26 | 19.3333 | 30.6667
Agosto_10 | 27 | 22 | 32 | 24 | 19 | 29 | 27 | 22 | 31 | 26 | 21 | 30.6667
Agosto_11 | 26 | 20 | 32 | 25 | 19 | 31 | 26 | 20 | 31 | 25.6667 | 19.6667 | 31.3333
Agosto_12 | 25 | 21 | 32 | 26 | 20 | 32 | 25 | 20 | 29 | 25.3333 | 20.3333 | 31
Agosto_13 | 23 | 19 | 30 | 27 | 19 | 34 | 24 | 20 | 29 | 24.6667 | 19.3333 | 31
Agosto_14 | 25 | 19 | 31 | 28 | 21 | 33 | 23 | 17 | 27 | 25.3333 | 19 | 30.3333
Agosto_15 | 24 | 20 | 31 | 28 | 23 | 33 | 24 | 17 | 30 | 25.3333 | 20 | 31.3333
Agosto_16 | 23 | 19 | 27 | 27 | 22 | 31 | 24 | 17 | 30 | 24.6667 | 19.3333 | 29.3333
Agosto_17 | 21 | 17 | 26 | 23 | 18 | 30 | 22 | 20 | 25 | 22 | 18.3333 | 27
Agosto_18 | 23 | 18 | 29 | 23 | 18 | 28 | 20 | 18 | 23 | 22 | 18 | 26.6667
Agosto_19 | 24 | 18 | 29 | 24 | 21 | 27 | 22 | 16 | 28 | 23.3333 | 18.3333 | 28
Agosto_20 | 25 | 21 | 30 | 24 | 19 | 29 | 25 | 18 | 31 | 24.6667 | 19.3333 | 30
Agosto_21 | 27 | 22 | 32 | 25 | 19 | 31 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20.3333 | 31.3333
Agosto_22 | 27 | 23 | 32 | 25 | 20 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25.6667 | 20.6667 | 30.6667
Agosto_23 | 26 | 22 | 30 | 24 | 18 | 30 | 26 | 20 | 31 | 25.3333 | 20 | 30.3333
Agosto_24 | 23 | 20 | 28 | 22 | 10 | 27 | 25 | 19 | 29 | 23.3333 | 16.3333 | 28
Agosto_25 | 23 | 19 | 29 | 22 | 16 | 27 |  |  |  | 22.5 | 17.5 | 28
Agosto_26 | 24 | 18 | 30 | 22 | 16 | 29 |  |  |  | 23 | 17 | 29.5
Agosto_27 | 25 | 18 | 30 | 20 | 16 | 24 |  |  |  | 22.5 | 17 | 27
Agosto_28 | 23 | 20 | 28 | 21 | 17 | 25 |  |  |  | 22 | 18.5 | 26.5
Agosto_29 | 20 | 19 | 23 | 20 | 12 | 27 |  |  |  | 20 | 15.5 | 25
Agosto_30 | 20 | 15 | 26 | 21 | 14 | 27 |  |  |  | 20.5 | 14.5 | 26.5
Agosto_31 | 19 | 13 | 25 | 21 | 17 | 26 |  |  |  | 20 | 15 | 25.5
Settembre_1 | 19 | 12 | 26 | 23 | 17 | 28 |  |  |  | 21 | 14.5 | 27
Settembre_2 | 19 | 16 | 23 | 22 | 18 | 27 |  |  |  | 20.5 | 17 | 25
Settembre_3 | 20 | 14 | 26 | 22 | 19 | 26 |  |  |  | 21 | 16.5 | 26
Settembre_4 | 21 | 15 | 28 | 22 | 16 | 27 |  |  |  | 21.5 | 15.5 | 27.5
Settembre_5 | 22 | 16 | 28 | 22 | 18 | 28 |  |  |  | 22 | 17 | 28
Settembre_6 | 21 | 16 | 27 | 23 | 19 | 28 |  |  |  | 22 | 17.5 | 27.5
Settembre_7 | 20 | 17 | 24 | 23 | 19 | 29 |  |  |  | 21.5 | 18 | 26.5
Settembre_8 | 20 | 14 | 26 | 23 | 19 | 27 |  |  |  | 21.5 | 16.5 | 26.5
Settembre_9 | 22 | 16 | 27 | 22 | 20 | 26 |  |  |  | 22 | 18 | 26.5
Settembre_10 | 22 | 17 | 28 | 22 | 18 | 26 |  |  |  | 22 | 17.5 | 27
Settembre_11 | 22 | 19 | 25 | 23 | 17 | 29 |  |  |  | 22.5 | 18 | 27
Settembre_12 | 23 | 17 | 29 | 22 | 16 | 28 |  |  |  | 22.5 | 16.5 | 28.5
Settembre_13 | 24 | 17 | 30 | 23 | 18 | 29 |  |  |  | 23.5 | 17.5 | 29.5
Settembre_14 | 24 | 19 | 30 | 23 | 18 | 27 |  |  |  | 23.5 | 18.5 | 28.5
Settembre_15 | 24 | 18 | 30 | 21 | 19 | 23 |  |  |  | 22.5 | 18.5 | 26.5
Settembre_16 | 24 | 18 | 30 | 21 | 18 | 25 |  |  |  | 22.5 | 18 | 27.5
Settembre_17 | 24 | 17 | 30 | 22 | 15 | 29 |  |  |  | 23 | 16 | 29.5
Settembre_18 | 23 | 17 | 29 | 21 | 18 | 26 |  |  |  | 22 | 17.5 | 27.5
Settembre_19 | 21 | 19 | 24 | 18 | 14 | 24 |  |  |  | 19.5 | 16.5 | 24
Settembre_20 | 20 | 18 | 24 | 17 | 12 | 22 |  |  |  | 18.5 | 15 | 23
Settembre_21 | 19 | 16 | 23 | 18 | 13 | 23 |  |  |  | 18.5 | 14.5 | 23
Settembre_22 | 18 | 17 | 21 | 18 | 12 | 23 |  |  |  | 18 | 14.5 | 22
Settembre_23 | 19 | 16 | 23 | 19 | 17 | 23 |  |  |  | 19 | 16.5 | 23
Settembre_24 | 18 | 16 | 22 | 19 | 13 | 25 |  |  |  | 18.5 | 14.5 | 23.5
Settembre_25 | 15 | 10 | 20 | 18 | 14 | 20 |  |  |  | 16.5 | 12 | 20
Settembre_26 | 14 | 8 | 20 | 18 | 16 | 20 |  |  |  | 16 | 12 | 20
Settembre_27 | 12 | 5 | 18 | 18 | 12 | 23 |  |  |  | 15 | 8.5 | 20.5
Settembre_28 | 14 | 6 | 21 | 18 | 13 | 24 |  |  |  | 16 | 9.5 | 22.5
Settembre_29 | 15 | 10 | 21 | 20 | 15 | 24 |  |  |  | 17.5 | 12.5 | 22.5
Settembre_30 | 16 | 10 | 22 | 17 | 10 | 23 |  |  |  | 16.5 | 10 | 22.5
Ottobre_1 | 17 | 14 | 20 | 18 | 16 | 21 |  |  |  | 17.5 | 15 | 20.5
Ottobre_2 | 15 | 14 | 16 | 18 | 16 | 21 |  |  |  | 16.5 | 15 | 18.5
Ottobre_3 | 16 | 12 | 19 | 16 | 15 | 18 |  |  |  | 16 | 13.5 | 18.5
Ottobre_4 | 13 | 8 | 17 | 17 | 15 | 18 |  |  |  | 15 | 11.5 | 17.5
Ottobre_5 | 12 | 10 | 16 | 16 | 14 | 18 |  |  |  | 14 | 12 | 17
Ottobre_6 | 13 | 7 | 18 | 15 | 12 | 20 |  |  |  | 14 | 9.5 | 19
Ottobre_7 | 14 | 7 | 22 | 14 | 8 | 22 |  |  |  | 14 | 7.5 | 22
Ottobre_8 | 15 | 8 | 22 | 15 | 10 | 21 |  |  |  | 15 | 9 | 21.5
Ottobre_9 | 14 | 9 | 18 | 14 | 13 | 17 |  |  |  | 14 | 11 | 17.5
Ottobre_10 | 14 | 8 | 19 | 13 | 11 | 17 |  |  |  | 13.5 | 9.5 | 18
Ottobre_11 | 13 | 8 | 18 | 12 | 5 | 20 |  |  |  | 12.5 | 6.5 | 19
Ottobre_12 | 10 | 5 | 18 | 12 | 8 | 18 |  |  |  | 11 | 6.5 | 18
Ottobre_13 | 11 | 4 | 17 | 14 | 9 | 19 |  |  |  | 12.5 | 6.5 | 18
Ottobre_14 | 11 | 8 | 15 | 12 | 9 | 16 |  |  |  | 11.5 | 8.5 | 15.5
Ottobre_15 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 16 |  |  |  | 10 | 7.5 | 13.5
Ottobre_16 | 11 | 9 | 15 | 12 | 5 | 17 |  |  |  | 11.5 | 7 | 16
Ottobre_17 | 11 | 5 | 17 | 12 | 7 | 18 |  |  |  | 11.5 | 6 | 17.5
Ottobre_18 | 11 | 6 | 15 | 12 | 7 | 19 |  |  |  | 11.5 | 6.5 | 17
Ottobre_19 | 12 | 10 | 15 | 13 | 8 | 18 |  |  |  | 12.5 | 9 | 16.5
Ottobre_20 | 12 | 11 | 13 | 13 | 8 | 17 |  |  |  | 12.5 | 9.5 | 15
Ottobre_21 | 12 | 11 | 14 | 13 | 9 | 16 |  |  |  | 12.5 | 10 | 15
Ottobre_22 | 13 | 11 | 15 | 11 | 6 | 19 |  |  |  | 12 | 8.5 | 17
Ottobre_23 | 13 | 12 | 13 | 11 | 7 | 18 |  |  |  | 12 | 9.5 | 15.5
Ottobre_24 | 14 | 11 | 19 | 11 | 7 | 16 |  |  |  | 12.5 | 9 | 17.5
Ottobre_25 | 12 | 10 | 15 | 12 | 8 | 16 |  |  |  | 12 | 9 | 15.5
Ottobre_26 | 12 | 10 | 14 | 10 | 6 | 17 |  |  |  | 11 | 8 | 15.5
Ottobre_27 | 11 | 8 | 17 | 12 | 6 | 18 |  |  |  | 11.5 | 7 | 17.5
Ottobre_28 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 18 |  |  |  | 11 | 6 | 17.5
Ottobre_29 | 11 | 7 | 16 | 11 | 6 | 16 |  |  |  | 11 | 6.5 | 16
Ottobre_30 | 12 | 6 | 19 | 9 | 6 | 11 |  |  |  | 10.5 | 6 | 15
Ottobre_31 | 10 | 7 | 16 | 9 | 9 | 10 |  |  |  | 9.5 | 8 | 13
Novembre_1 | 9 | 5 | 14 | 9 | 6 | 11 |  |  |  | 9 | 5.5 | 12.5
Novembre_2 | 11 | 6 | 16 | 8 | 2 | 15 |  |  |  | 9.5 | 4 | 15.5
Novembre_3 | 13 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 |  |  |  | 11 | 10 | 13
Novembre_4 | 13 | 12 | 16 | 9 | 5 | 15 |  |  |  | 11 | 8.5 | 15.5
Novembre_5 | 13 | 9 | 18 | 7 | 3 | 14 |  |  |  | 10 | 6 | 16
Novembre_6 | 13 | 9 | 17 | 7 | 2 | 14 |  |  |  | 10 | 5.5 | 15.5
Novembre_7 | 11 | 6 | 16 | 7 | 1 | 14 |  |  |  | 9 | 3.5 | 15
Novembre_8 | 12 | 8 | 18 | 8 | 1 | 12 |  |  |  | 10 | 4.5 | 15
Novembre_9 | 11 | 5 | 17 | 7 | 4 | 10 |  |  |  | 9 | 4.5 | 13.5
Novembre_10 | 11 | 6 | 17 | 9 | 8 | 10 |  |  |  | 10 | 7 | 13.5
Novembre_11 | 10 | 5 | 15 | 11 | 9 | 14 |  |  |  | 10.5 | 7 | 14.5
Novembre_12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 16 |  |  |  | 10.5 | 9 | 14
Novembre_13 | 10 | 7 | 13 | 10 | 6 | 14 |  |  |  | 10 | 6.5 | 13.5
Novembre_14 | 8 | 4 | 14 | 10 | 9 | 13 |  |  |  | 9 | 6.5 | 13.5
Novembre_15 | 8 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 |  |  |  | 9 | 6.5 | 10
Novembre_16 | 9 | 5 | 15 | 11 | 9 | 13 |  |  |  | 10 | 7 | 14
Novembre_17 | 8 | 3 | 14 | 10 | 8 | 12 |  |  |  | 9 | 5.5 | 13
Novembre_18 | 9 | 4 | 15 | 8 | 6 | 12 |  |  |  | 8.5 | 5 | 13.5
Novembre_19 | 8 | 2 | 14 | 6 | 4 | 7 |  |  |  | 7 | 3 | 10.5
Novembre_20 | 7 | 1 | 16 | 5 | 3 | 6 |  |  |  | 6 | 2 | 11
Novembre_21 | 6 | 0 | 10 | 6 | 1 | 8 |  |  |  | 6 | 0.5 | 9
Novembre_22 | 4 | -1 | 10 | 8 | 6 | 10 |  |  |  | 6 | 2.5 | 10
Novembre_23 | 4 | -2 | 10 | 8 | 5 | 12 |  |  |  | 6 | 1.5 | 11
Novembre_24 | 5 | 0 | 12 | 6 | 2 | 11 |  |  |  | 5.5 | 1 | 11.5
Novembre_25 | 5 | -1 | 12 | 6 | 5 | 7 |  |  |  | 5.5 | 2 | 9.5
Novembre_26 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 10 |  |  |  | 4.5 | 0 | 10.5
Novembre_27 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 |  |  |  | 4.5 | 0 | 9
Novembre_28 | 5 | 2 | 8 | 4 | -1 | 9 |  |  |  | 4.5 | 0.5 | 8.5
Novembre_29 | 6 | 2 | 12 | 5 | -1 | 11 |  |  |  | 5.5 | 0.5 | 11.5
Novembre_30 | 5 | 1 | 7 | 3 | -1 | 9 |  |  |  | 4 | 0 | 8
Dicembre_1 | 5 | 3 | 5 | 3 | -1 | 9 |  |  |  | 4 | 1 | 7
Dicembre_2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 |  |  |  | 4 | 1.5 | 7
Dicembre_3 | 0 | -2 | 2 | 4 | -1 | 10 |  |  |  | 2 | -1.5 | 6
Dicembre_4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 7 |  |  |  | 2 | -0.5 | 4.5
Dicembre_5 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9 |  |  |  | 2 | -1.5 | 6
Dicembre_6 | 4 | 2 | 7 | 3 | -2 | 9 |  |  |  | 3.5 | 0 | 8
Dicembre_7 | 3 | 2 | 5 | 3 | -1 | 9 |  |  |  | 3 | 0.5 | 7
Dicembre_8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 |  |  |  | 3 | 1.5 | 5
Dicembre_9 | 5 | 4 | 8 | 1 | -2 | 6 |  |  |  | 3 | 1 | 7
Dicembre_10 | 4 | 0 | 7 | 0 | -2 | 2 |  |  |  | 2 | -1 | 4.5
Dicembre_11 | 3 | -1 | 5 | 3 | -4 | 9 |  |  |  | 3 | -2.5 | 7
Dicembre_12 | 4 | 0 | 8 | 3 | -3 | 9 |  |  |  | 3.5 | -1.5 | 8.5
Dicembre_13 | 3 | -2 | 10 | 4 | -1 | 11 |  |  |  | 3.5 | -1.5 | 10.5
Dicembre_14 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 11 |  |  |  | 4 | 0 | 10.5
Dicembre_15 | 6 | 2 | 10 | 3 | 0 | 8 |  |  |  | 4.5 | 1 | 9
Dicembre_16 | 7 | 5 | 10 | 3 | 0 | 9 |  |  |  | 5 | 2.5 | 9.5
Dicembre_17 | 6 | 2 | 12 | 4 | -1 | 9 |  |  |  | 5 | 0.5 | 10.5
Dicembre_18 | 4 | 0 | 10 | 3 | -3 | 9 |  |  |  | 3.5 | -1.5 | 9.5
Dicembre_19 | 7 | 3 | 9 | 3 | -2 | 10 |  |  |  | 5 | 0.5 | 9.5
Dicembre_20 | 7 | 4 | 8 | 6 | 0 | 14 |  |  |  | 6.5 | 2 | 11
Dicembre_21 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |  |  |  | 4.5 | 2 | 8
Dicembre_22 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 |  |  |  | 4.5 | 2 | 7.5
Dicembre_23 | 7 | 6 | 9 | 2 | -1 | 6 |  |  |  | 4.5 | 2.5 | 7.5
Dicembre_24 | 8 | 7 | 10 | 1 | -3 | 5 |  |  |  | 4.5 | 2 | 7.5
Dicembre_25 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 |  |  |  | 4 | 2 | 7
Dicembre_26 | 3 | -1 | 10 | 2 | -1 | 8 |  |  |  | 2.5 | -1 | 9
Dicembre_27 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 5 |  |  |  | 1.5 | -1.5 | 3.5
Dicembre_28 | 0 | -2 | 3 | 5 | 3 | 10 |  |  |  | 2.5 | 0.5 | 6.5
Dicembre_29 | 0 | -5 | 5 | 7 | 0 | 14 |  |  |  | 3.5 | -2.5 | 9.5
Dicembre_30 | 2 | -2 | 7 | 3 | 0 | 7 |  |  |  | 2.5 | -1 | 7
Dicembre_31 | 0 | -4 | 6 | 6 | 1 | 14 |  |  |  | 3 | -1.5 | 10

## Catanzaro
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Catanzaro_TMedia_Av | Catanzaro_Tmin_Av | Catanzaro_Tmax_Av
Gennaio_1 | 8 | 1 | 14 | 14 | 11 | 15 | 14 | 11 | 15 | 12 | 7.6667 | 14.6667
Gennaio_2 | 7 | 1 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 11.6667 | 9 | 15
Gennaio_3 | 7 | 0 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12.3333 | 9.3333 | 14.6667
Gennaio_4 | 12 | 9 | 15 | 13 | 6 | 15 | 13 | 6 | 15 | 12.6667 | 7 | 15
Gennaio_5 | 12 | 8 | 16 | 13 | 4 | 22 | 13 | 4 | 22 | 12.6667 | 5.3333 | 20
Gennaio_6 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 16 | 10 | 5 | 16 | 9 | 3.3333 | 14
Gennaio_7 | 5 | -1 | 12 | 11 | 7 | 14 | 11 | 7 | 14 | 9 | 4.3333 | 13.3333
Gennaio_8 | 7 | 1 | 15 | 10 | 7 | 14 | 10 | 7 | 14 | 9 | 5 | 14.3333
Gennaio_9 | 6 | 0 | 14 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 13 | 8.6667 | 4.6667 | 13.3333
Gennaio_10 | 8 | 2 | 14 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 3.3333 | 12.6667
Gennaio_11 | 8 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | 10 | 3.3333 | 15
Gennaio_12 | 9 | 5 | 14 | 11 | 5 | 15 | 11 | 5 | 15 | 10.3333 | 5 | 14.6667
Gennaio_13 | 11 | 6 | 15 | 9 | 3 | 14 | 9 | 3 | 14 | 9.6667 | 4 | 14.3333
Gennaio_14 | 9 | 4 | 15 | 7 | -1 | 13 | 7 | -1 | 13 | 7.6667 | 0.66667 | 13.6667
Gennaio_15 | 9 | 4 | 15 | 11 | 7 | 14 | 11 | 7 | 14 | 10.3333 | 6 | 14.3333
Gennaio_16 | 12 | 5 | 15 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 15 | 11.3333 | 6.3333 | 15
Gennaio_17 | 12 | 5 | 15 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 16 | 12.6667 | 9 | 15.6667
Gennaio_18 | 11 | 6 | 15 | 8 | 3 | 15 | 8 | 3 | 15 | 9 | 4 | 15
Gennaio_19 | 12 | 9 | 15 | 8 | 3 | 14 | 8 | 3 | 14 | 9.3333 | 5 | 14.3333
Gennaio_20 | 12 | 9 | 15 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 14 | 10 | 5.6667 | 14.3333
Gennaio_21 | 11 | 10 | 14 | 11 | 8 | 13 | 11 | 8 | 13 | 11 | 8.6667 | 13.3333
Gennaio_22 | 10 | 5 | 15 | 7 | 0 | 11 | 7 | 0 | 11 | 8 | 1.6667 | 12.3333
Gennaio_23 | 9 | 3 | 15 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 13 | 7 | 1 | 13.6667
Gennaio_24 | 12 | 9 | 15 | 7 | 1 | 10 | 7 | 1 | 10 | 8.6667 | 3.6667 | 11.6667
Gennaio_25 | 11 | 6 | 18 | 3 | -1 | 8 | 3 | -1 | 8 | 5.6667 | 1.3333 | 11.3333
Gennaio_26 | 15 | 11 | 17 | 7 | -2 | 12 | 7 | -2 | 12 | 9.6667 | 2.3333 | 13.6667
Gennaio_27 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12.3333 | 10.3333 | 14.3333
Gennaio_28 | 14 | 12 | 16 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 12.6667 | 10 | 14.6667
Gennaio_29 | 15 | 12 | 16 | 9 | 1 | 12 | 9 | 1 | 12 | 11 | 4.6667 | 13.3333
Gennaio_30 | 13 | 7 | 16 | 9 | 0 | 13 | 9 | 0 | 13 | 10.3333 | 2.3333 | 14
Gennaio_31 | 12 | 6 | 15 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | 11.3333 | 4.6667 | 15
Febbraio_1 | 12 | 7 | 16 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11.3333 | 8.3333 | 14
Febbraio_2 | 14 | 13 | 16 | 10 | 3 | 14 | 10 | 3 | 14 | 11.3333 | 6.3333 | 14.6667
Febbraio_3 | 15 | 14 | 17 | 10 | 3 | 16 | 10 | 3 | 16 | 11.6667 | 6.6667 | 16.3333
Febbraio_4 | 15 | 14 | 17 | 9 | 2 | 16 | 9 | 2 | 16 | 11 | 6 | 16.3333
Febbraio_5 | 10 | 8 | 14 | 11 | 3 | 15 | 11 | 3 | 15 | 10.6667 | 4.6667 | 14.6667
Febbraio_6 | 9 | 4 | 12 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 | 16 | 11 | 7.3333 | 14.6667
Febbraio_7 | 7 | -1 | 13 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 11 | 6.3333 | 14.3333
Febbraio_8 | 8 | 1 | 15 | 10 | 3 | 14 | 10 | 3 | 14 | 9.3333 | 2.3333 | 14.3333
Febbraio_9 | 8 | 2 | 15 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0.66667 | 15
Febbraio_10 | 12 | 2 | 16 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12 | 6 | 15.3333
Febbraio_11 | 15 | 15 | 16 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 11.6667 | 7.6667 | 14.6667
Febbraio_12 | 15 | 14 | 17 | 10 | 4 | 17 | 10 | 4 | 17 | 11.6667 | 7.3333 | 17
Febbraio_13 | 13 | 8 | 19 | 11 | 8 | 16 | 11 | 8 | 16 | 11.6667 | 8 | 17
Febbraio_14 | 13 | 7 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11.6667 | 5.6667 | 16
Febbraio_15 | 12 | 5 | 16 | 13 | 8 | 19 | 13 | 8 | 19 | 12.6667 | 7 | 18
Febbraio_16 | 10 | 4 | 16 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 6.6667 | 13.3333
Febbraio_17 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 14 | 11 | 4 | 14 | 11 | 4 | 14.3333
Febbraio_18 | 14 | 12 | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | 9 | 15 | 12.6667 | 10 | 15
Febbraio_19 | 14 | 12 | 15 | 10 | 4 | 16 | 10 | 4 | 16 | 11.3333 | 6.6667 | 15.6667
Febbraio_20 | 13 | 6 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12.3333 | 7.3333 | 15
Febbraio_21 | 9 | 0 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 12.3333 | 8.6667 | 15
Febbraio_22 | 10 | 3 | 17 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11.3333 | 7 | 15
Febbraio_23 | 10 | 0 | 16 | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | 10.6667 | 2 | 14.6667
Febbraio_24 | 14 | 10 | 16 | 9 | 2 | 15 | 9 | 2 | 15 | 10.6667 | 4.6667 | 15.3333
Febbraio_25 | 11 | 5 | 16 | 9 | 1 | 14 | 9 | 1 | 14 | 9.6667 | 2.3333 | 14.6667
Febbraio_26 | 12 | 4 | 16 | 10 | 5 | 16 | 10 | 5 | 16 | 10.6667 | 4.6667 | 16
Febbraio_27 | 12 | 9 | 15 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 13 | 10.6667 | 7.6667 | 13.6667
Febbraio_28 | 14 | 10 | 17 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 13 | 10 | 5.3333 | 14.3333
Febbraio_29 | 11 | 6 | 17 | [6 empty] | 11 | 6 | 17
Marzo_1 | 13 | 5 | 20 | 8 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 9.6667 | 5.6667 | 14
Marzo_2 | 16 | 11 | 20 | 8 | 1 | 12 | 8 | 1 | 12 | 10.6667 | 4.3333 | 14.6667
Marzo_3 | 13 | 10 | 14 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 12 | 9 | 3.3333 | 12.6667
Marzo_4 | 12 | 8 | 15 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 13 | 10 | 6 | 13.6667
Marzo_5 | 12 | 7 | 16 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10.6667 | 7.6667 | 13.3333
Marzo_6 | 14 | 8 | 17 | 8 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 10 | 3.3333 | 14.3333
Marzo_7 | 12 | 10 | 15 | 9 | 3 | 13 | 9 | 3 | 13 | 10 | 5.3333 | 13.6667
Marzo_8 | 11 | 9 | 14 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 9 | 5.6667 | 12.6667
Marzo_9 | 10 | 5 | 15 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 12 | 8 | 1.6667 | 13
Marzo_10 | 11 | 5 | 17 | 9 | 3 | 14 | 9 | 3 | 14 | 9.6667 | 3.6667 | 15
Marzo_11 | 12 | 6 | 16 | 8 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 9.3333 | 2.6667 | 14
Marzo_12 | 14 | 12 | 17 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 13 | 10 | 6 | 14.3333
Marzo_13 | 14 | 11 | 16 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 14 | 10.6667 | 6.3333 | 14.6667
Marzo_14 | 13 | 6 | 19 | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 | 11 | 6 | 17
Marzo_15 | 15 | 10 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 12.3333 | 6.6667 | 16
Marzo_16 | 13 | 5 | 19 | 9 | 3 | 15 | 9 | 3 | 15 | 10.3333 | 3.6667 | 16.3333
Marzo_17 | 12 | 8 | 18 | 13 | 6 | 18 | 13 | 6 | 18 | 12.6667 | 6.6667 | 18
Marzo_18 | 11 | 5 | 17 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 13 | 9.6667 | 15.6667
Marzo_19 | 12 | 5 | 20 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11.3333 | 7.6667 | 14.6667
Marzo_20 | 11 | 5 | 17 | 9 | 5 | 12 | 9 | 5 | 12 | 9.6667 | 5 | 13.6667
Marzo_21 | 13 | 5 | 18 | 8 | 1 | 14 | 8 | 1 | 14 | 9.6667 | 2.3333 | 15.3333
Marzo_22 | 13 | 10 | 16 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 14 | 9.6667 | 3.3333 | 14.6667
Marzo_23 | 11 | 8 | 13 | 9 | 2 | 15 | 9 | 2 | 15 | 9.6667 | 4 | 14.3333
Marzo_24 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 15 | 9 | 4 | 15 | 8.6667 | 5 | 13.3333
Marzo_25 | 9 | 6 | 13 | 9 | 3 | 16 | 9 | 3 | 16 | 9 | 4 | 15
Marzo_26 | 11 | 8 | 14 | 13 | 4 | 20 | 13 | 4 | 20 | 12.3333 | 5.3333 | 18
Marzo_27 | 11 | 7 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | 13 | 11 | 16
Marzo_28 | 10 | 4 | 15 | 15 | 12 | 17 | 15 | 12 | 17 | 13.3333 | 9.3333 | 16.3333
Marzo_29 | 11 | 4 | 16 | 13 | 5 | 20 | 13 | 5 | 20 | 12.3333 | 4.6667 | 18.6667
Marzo_30 | 11 | 6 | 16 | 14 | 9 | 17 | 14 | 9 | 17 | 13 | 8 | 16.6667
Marzo_31 | 13 | 10 | 16 | 15 | 14 | 19 | 15 | 14 | 19 | 14.3333 | 12.6667 | 18
Aprile_1 | 11 | 4 | 14 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | 13 | 10 | 15.3333
Aprile_2 | 9 | 3 | 15 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 7 | 14.3333
Aprile_3 | 10 | 9 | 12 | 11 | 5 | 14 | 11 | 5 | 14 | 10.6667 | 6.3333 | 13.3333
Aprile_4 | 13 | 10 | 16 | 12 | 7 | 15 | 12 | 7 | 15 | 12.3333 | 8 | 15.3333
Aprile_5 | 12 | 6 | 17 | 13 | 10 | 16 | 13 | 10 | 16 | 12.6667 | 8.6667 | 16.3333
Aprile_6 | 14 | 10 | 18 | 14 | 8 | 18 | 14 | 8 | 18 | 14 | 8.6667 | 18
Aprile_7 | 11 | 2 | 17 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 13 | 8.6667 | 15.6667
Aprile_8 | 12 | 4 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 17 | 14 | 10.6667 | 17
Aprile_9 | 12 | 5 | 17 | 15 | 6 | 20 | 15 | 6 | 20 | 14 | 5.6667 | 19
Aprile_10 | 13 | 8 | 17 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 13.6667 | 10.6667 | 16.3333
Aprile_11 | 13 | 7 | 18 | 10 | 3 | 16 | 10 | 3 | 16 | 11 | 4.3333 | 16.6667
Aprile_12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 4 | 20 | 13 | 4 | 20 | 13.3333 | 5.3333 | 19.3333
Aprile_13 | 15 | 7 | 21 | 14 | 9 | 19 | 14 | 9 | 19 | 14.3333 | 8.3333 | 19.6667
Aprile_14 | 16 | 12 | 19 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15.3333 | 12 | 18.3333
Aprile_15 | 15 | 9 | 20 | 17 | 12 | 22 | 17 | 12 | 22 | 16.3333 | 11 | 21.3333
Aprile_16 | 13 | 6 | 19 | 17 | 11 | 23 | 17 | 11 | 23 | 15.6667 | 9.3333 | 21.6667
Aprile_17 | 12 | 5 | 18 | 12 | 9 | 17 | 12 | 9 | 17 | 12 | 7.6667 | 17.3333
Aprile_18 | 13 | 5 | 19 | 13 | 10 | 16 | 13 | 10 | 16 | 13 | 8.3333 | 17
Aprile_19 | 17 | 8 | 23 | 13 | 6 | 17 | 13 | 6 | 17 | 14.3333 | 6.6667 | 19
Aprile_20 | 16 | 13 | 19 | 14 | 4 | 21 | 14 | 4 | 21 | 14.6667 | 7 | 20.3333
Aprile_21 | 16 | 13 | 19 | 17 | 15 | 19 | 17 | 15 | 19 | 16.6667 | 14.3333 | 19
Aprile_22 | 16 | 14 | 18 | 17 | 15 | 21 | 17 | 15 | 21 | 16.6667 | 14.6667 | 20
Aprile_23 | 16 | 12 | 19 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15.3333 | 12 | 18.3333
Aprile_24 | 16 | 11 | 19 | 16 | 11 | 21 | 16 | 11 | 21 | 16 | 11 | 20.3333
Aprile_25 | 15 | 9 | 19 | 14 | 7 | 19 | 14 | 7 | 19 | 14.3333 | 7.6667 | 19
Aprile_26 | 14 | 8 | 20 | 14 | 8 | 19 | 14 | 8 | 19 | 14 | 8 | 19.3333
Aprile_27 | 16 | 9 | 20 | 14 | 7 | 20 | 14 | 7 | 20 | 14.6667 | 7.6667 | 20
Aprile_28 | 16 | 9 | 20 | 15 | 8 | 20 | 15 | 8 | 20 | 15.3333 | 8.3333 | 20
Aprile_29 | 18 | 15 | 20 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 18 | 16 | 13 | 18.6667
Aprile_30 | 18 | 15 | 20 | 15 | 9 | 19 | 15 | 9 | 19 | 16 | 11 | 19.3333
Maggio_1 | 17 | 13 | 20 | 15 | 9 | 20 | 15 | 9 | 20 | 15.6667 | 10.3333 | 20
Maggio_2 | 18 | 16 | 20 | 16 | 12 | 20 | 16 | 12 | 20 | 16.6667 | 13.3333 | 20
Maggio_3 | 18 | 16 | 21 | 15 | 8 | 20 | 15 | 8 | 20 | 16 | 10.6667 | 20.3333
Maggio_4 | 18 | 14 | 21 | 16 | 10 | 21 | 16 | 10 | 21 | 16.6667 | 11.3333 | 21
Maggio_5 | 17 | 8 | 23 | 17 | 11 | 21 | 17 | 11 | 21 | 17 | 10 | 21.6667
Maggio_6 | 18 | 10 | 25 | 19 | 17 | 22 | 19 | 17 | 22 | 18.6667 | 14.6667 | 23
Maggio_7 | 18 | 11 | 24 | 19 | 16 | 23 | 19 | 16 | 23 | 18.6667 | 14.3333 | 23.3333
Maggio_8 | 16 | 8 | 23 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 12 | 19.6667
Maggio_9 | 17 | 7 | 24 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 22 | 17.6667 | 11 | 22.6667
Maggio_10 | 18 | 13 | 23 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 16 | 11 | 21
Maggio_11 | 20 | 17 | 24 | 17 | 14 | 21 | 17 | 14 | 21 | 18 | 15 | 22
Maggio_12 | 19 | 14 | 23 | 17 | 14 | 21 | 17 | 14 | 21 | 17.6667 | 14 | 21.6667
Maggio_13 | 22 | 12 | 28 | 18 | 15 | 22 | 18 | 15 | 22 | 19.3333 | 14 | 24
Maggio_14 | 23 | 21 | 25 | 19 | 16 | 22 | 19 | 16 | 22 | 20.3333 | 17.6667 | 23
Maggio_15 | 22 | 17 | 24 | 18 | 12 | 22 | 18 | 12 | 22 | 19.3333 | 13.6667 | 22.6667
Maggio_16 | 25 | 14 | 34 | 18 | 12 | 23 | 18 | 12 | 23 | 20.3333 | 12.6667 | 26.6667
Maggio_17 | 26 | 19 | 34 | 19 | 15 | 23 | 19 | 15 | 23 | 21.3333 | 16.3333 | 26.6667
Maggio_18 | 25 | 18 | 29 | 20 | 17 | 23 | 20 | 17 | 23 | 21.6667 | 17.3333 | 25
Maggio_19 | 20 | 19 | 24 | 20 | 13 | 26 | 20 | 13 | 26 | 20 | 15 | 25.3333
Maggio_20 | 20 | 17 | 23 | 17 | 9 | 24 | 17 | 9 | 24 | 18 | 11.6667 | 23.6667
Maggio_21 | 19 | 17 | 23 | 19 | 17 | 22 | 19 | 17 | 22 | 19 | 17 | 22.3333
Maggio_22 | 19 | 11 | 23 | 20 | 17 | 23 | 20 | 17 | 23 | 19.6667 | 15 | 23
Maggio_23 | 18 | 12 | 23 | 19 | 12 | 25 | 19 | 12 | 25 | 18.6667 | 12 | 24.3333
Maggio_24 | 20 | 14 | 23 | 21 | 13 | 28 | 21 | 13 | 28 | 20.6667 | 13.3333 | 26.3333
Maggio_25 | 19 | 13 | 24 | 25 | 15 | 34 | 25 | 15 | 34 | 23 | 14.3333 | 30.6667
Maggio_26 | 19 | 12 | 24 | 24 | 17 | 31 | 24 | 17 | 31 | 22.3333 | 15.3333 | 28.6667
Maggio_27 | 18 | 10 | 23 | 27 | 23 | 33 | 27 | 23 | 33 | 24 | 18.6667 | 29.6667
Maggio_28 | 17 | 9 | 23 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 28 | 21.6667 | 16.3333 | 26.3333
Maggio_29 | 17 | 12 | 22 | 20 | 17 | 24 | 20 | 17 | 24 | 19 | 15.3333 | 23.3333
Maggio_30 | 19 | 10 | 24 | 22 | 13 | 29 | 22 | 13 | 29 | 21 | 12 | 27.3333
Giugno_1 | 19 | 14 | 23 | 24 | 15 | 32 | 24 | 15 | 32 | 22.3333 | 14.6667 | 29
Giugno_2 | 18 | 12 | 23 | 23 | 17 | 27 | 23 | 17 | 27 | 21.3333 | 15.3333 | 25.6667
Giugno_3 | 18 | 11 | 23 | 22 | 15 | 27 | 22 | 15 | 27 | 20.6667 | 13.6667 | 25.6667
Giugno_4 | 20 | 16 | 24 | 23 | 16 | 29 | 23 | 16 | 29 | 22 | 16 | 27.3333
Giugno_5 | 21 | 12 | 29 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 23 | 16 | 29
Giugno_6 | 19 | 16 | 23 | 25 | 18 | 30 | 25 | 18 | 30 | 23 | 17.3333 | 27.6667
Giugno_7 | 20 | 18 | 24 | 25 | 19 | 31 | 25 | 19 | 31 | 23.3333 | 18.6667 | 28.6667
Giugno_8 | 21 | 17 | 24 | 25 | 23 | 27 | 25 | 23 | 27 | 23.6667 | 21 | 26
Giugno_9 | 21 | 17 | 27 | 25 | 21 | 27 | 25 | 21 | 27 | 23.6667 | 19.6667 | 27
Giugno_10 | 22 | 18 | 25 | 25 | 22 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 20.6667 | 26.3333
Giugno_11 | 21 | 18 | 24 | 22 | 17 | 25 | 22 | 17 | 25 | 21.6667 | 17.3333 | 24.6667
Giugno_12 | 20 | 15 | 24 | 24 | 20 | 27 | 24 | 20 | 27 | 22.6667 | 18.3333 | 26
Giugno_13 | 19 | 12 | 24 | 24 | 21 | 27 | 24 | 21 | 27 | 22.3333 | 18 | 26
Giugno_14 | 20 | 12 | 26 | 23 | 20 | 26 | 23 | 20 | 26 | 22 | 17.3333 | 26
Giugno_15 | 22 | 17 | 25 | 22 | 17 | 27 | 22 | 17 | 27 | 22 | 17 | 26.3333
Giugno_16 | 22 | 20 | 25 | 23 | 16 | 28 | 23 | 16 | 28 | 22.6667 | 17.3333 | 27
Giugno_17 | 22 | 20 | 25 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 28 | 23.3333 | 20 | 27
Giugno_18 | 23 | 20 | 25 | 24 | 21 | 29 | 24 | 21 | 29 | 23.6667 | 20.6667 | 27.6667
Giugno_19 | 23 | 20 | 25 | 23 | 19 | 28 | 23 | 19 | 28 | 23 | 19.3333 | 27
Giugno_20 | 23 | 15 | 30 | 23 | 15 | 28 | 23 | 15 | 28 | 23 | 15 | 28.6667
Giugno_21 | 23 | 19 | 26 | 24 | 17 | 28 | 24 | 17 | 28 | 23.6667 | 17.6667 | 27.3333
Giugno_22 | 23 | 20 | 26 | 25 | 22 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24.3333 | 21.3333 | 26.6667
Giugno_23 | 23 | 18 | 26 | 25 | 18 | 31 | 25 | 18 | 31 | 24.3333 | 18 | 29.3333
Giugno_24 | 24 | 21 | 27 | 24 | 17 | 29 | 24 | 17 | 29 | 24 | 18.3333 | 28.3333
Giugno_25 | 23 | 17 | 28 | 26 | 19 | 31 | 26 | 19 | 31 | 25 | 18.3333 | 30
Giugno_26 | 24 | 16 | 30 | 26 | 18 | 32 | 26 | 18 | 32 | 25.3333 | 17.3333 | 31.3333
Giugno_27 | 24 | 16 | 31 | 26 | 19 | 33 | 26 | 19 | 33 | 25.3333 | 18 | 32.3333
Giugno_28 | 24 | 16 | 30 | 29 | 22 | 35 | 29 | 22 | 35 | 27.3333 | 20 | 33.3333
Giugno_29 | 24 | 16 | 30 | 28 | 20 | 35 | 28 | 20 | 35 | 26.6667 | 18.6667 | 33.3333
Giugno_30 | 24 | 18 | 28 | 27 | 20 | 30 | 27 | 20 | 30 | 26 | 19.3333 | 29.3333
Giugno_31 | 25 | 21 | 29 | 27 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31 | 26.3333 | 21 | 30.3333
Luglio_1 | 25 | 19 | 28 | 28 | 19 | 38 | 28 | 19 | 38 | 27 | 19 | 34.6667
Luglio_2 | 26 | 21 | 32 | 27 | 19 | 31 | 27 | 19 | 31 | 26.6667 | 19.6667 | 31.3333
Luglio_3 | 26 | 22 | 29 | 27 | 23 | 30 | 27 | 23 | 30 | 26.6667 | 22.6667 | 29.6667
Luglio_4 | 26 | 19 | 30 | 28 | 23 | 30 | 28 | 23 | 30 | 27.3333 | 21.6667 | 30
Luglio_5 | 24 | 20 | 28 | 28 | 25 | 31 | 28 | 25 | 31 | 26.6667 | 23.3333 | 30
Luglio_6 | 24 | 21 | 28 | 28 | 25 | 31 | 28 | 25 | 31 | 26.6667 | 23.6667 | 30
Luglio_7 | 25 | 22 | 28 | 27 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31 | 26.3333 | 21.3333 | 30
Luglio_8 | 25 | 20 | 30 | 26 | 19 | 29 | 26 | 19 | 29 | 25.6667 | 19.3333 | 29.3333
Luglio_9 | 25 | 18 | 29 | 26 | 20 | 29 | 26 | 20 | 29 | 25.6667 | 19.3333 | 29
Luglio_10 | 25 | 20 | 29 | 24 | 18 | 28 | 24 | 18 | 28 | 24.3333 | 18.6667 | 28.3333
Luglio_11 | 26 | 22 | 30 | 24 | 16 | 28 | 24 | 16 | 28 | 24.6667 | 18 | 28.6667
Luglio_12 | 27 | 24 | 30 | 24 | 17 | 29 | 24 | 17 | 29 | 25 | 19.3333 | 29.3333
Luglio_13 | 26 | 21 | 29 | 25 | 21 | 28 | 25 | 21 | 28 | 25.3333 | 21 | 28.3333
Luglio_14 | 25 | 20 | 30 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 24.3333 | 18.6667 | 29.3333
Luglio_15 | 25 | 20 | 30 | 23 | 16 | 29 | 23 | 16 | 29 | 23.6667 | 17.3333 | 29.3333
Luglio_16 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29
Luglio_17 | 24 | 17 | 29 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 30 | 24.6667 | 18.3333 | 29.6667
Luglio_18 | 24 | 19 | 28 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 31 | 25.3333 | 20.3333 | 30
Luglio_19 | 25 | 21 | 28 | 27 | 21 | 32 | 27 | 21 | 32 | 26.3333 | 21 | 30.6667
Luglio_20 | 24 | 17 | 29 | 27 | 20 | 33 | 27 | 20 | 33 | 26 | 19 | 31.6667
Luglio_21 | 25 | 20 | 29 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19.3333 | 29.6667
Luglio_22 | 26 | 23 | 30 | 26 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 26 | 21.6667 | 30
Luglio_23 | 26 | 24 | 30 | 27 | 20 | 30 | 27 | 20 | 30 | 26.6667 | 21.3333 | 30
Luglio_24 | 26 | 22 | 29 | 28 | 26 | 31 | 28 | 26 | 31 | 27.3333 | 24.6667 | 30.3333
Luglio_25 | 26 | 20 | 30 | 28 | 24 | 30 | 28 | 24 | 30 | 27.3333 | 22.6667 | 30
Luglio_26 | 26 | 20 | 30 | 28 | 25 | 31 | 28 | 25 | 31 | 27.3333 | 23.3333 | 30.6667
Luglio_27 | 27 | 23 | 30 | 28 | 25 | 31 | 28 | 25 | 31 | 27.6667 | 24.3333 | 30.6667
Luglio_28 | 27 | 22 | 30 | 28 | 23 | 31 | 28 | 23 | 31 | 27.6667 | 22.6667 | 30.6667
Luglio_29 | 27 | 22 | 31 | 28 | 23 | 31 | 28 | 23 | 31 | 27.6667 | 22.6667 | 31
Luglio_30 | 27 | 21 | 31 | 26 | 19 | 31 | 26 | 19 | 31 | 26.3333 | 19.6667 | 31
Luglio_31 | 28 | 23 | 31 | 28 | 25 | 31 | 28 | 25 | 31 | 28 | 24.3333 | 31
Agosto_1 | 28 | 26 | 31 | 27 | 21 | 32 | 27 | 21 | 32 | 27.3333 | 22.6667 | 31.6667
Agosto_2 | 28 | 24 | 31 | 26 | 19 | 31 | 26 | 19 | 31 | 26.6667 | 20.6667 | 31
Agosto_3 | 28 | 21 | 36 | 26 | 19 | 31 | 26 | 19 | 31 | 26.6667 | 19.6667 | 32.6667
Agosto_4 | 28 | 23 | 34 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31 | 26.6667 | 21 | 32
Agosto_5 | 24 | 20 | 29 | 26 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 25.3333 | 20.6667 | 29.6667
Agosto_6 | 23 | 19 | 28 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 26.3333 | 22.3333 | 30
Agosto_7 | 24 | 17 | 29 | 28 | 23 | 31 | 28 | 23 | 31 | 26.6667 | 21 | 30.3333
Agosto_8 | 24 | 18 | 29 | 25 | 22 | 30 | 25 | 22 | 30 | 24.6667 | 20.6667 | 29.6667
Agosto_9 | 25 | 19 | 31 | 27 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31 | 26.3333 | 20.3333 | 31
Agosto_10 | 26 | 20 | 33 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25.3333 | 20 | 31
Agosto_11 | 26 | 21 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25.3333 | 19.6667 | 30
Agosto_12 | 28 | 25 | 30 | 22 | 20 | 26 | 22 | 20 | 26 | 24 | 21.6667 | 27.3333
Agosto_13 | 27 | 23 | 31 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 25 | 19.6667 | 29.6667
Agosto_14 | 28 | 20 | 36 | 25 | 19 | 29 | 25 | 19 | 29 | 26 | 19.3333 | 31.3333
Agosto_15 | 28 | 21 | 31 | 25 | 18 | 32 | 25 | 18 | 32 | 26 | 19 | 31.6667
Agosto_16 | 27 | 21 | 31 | 27 | 20 | 34 | 27 | 20 | 34 | 27 | 20.3333 | 33
Agosto_17 | 26 | 18 | 32 | 27 | 21 | 32 | 27 | 21 | 32 | 26.6667 | 20 | 32
Agosto_18 | 28 | 25 | 31 | 32 | 26 | 38 | 32 | 26 | 38 | 30.6667 | 25.6667 | 35.6667
Agosto_19 | 28 | 25 | 31 | 28 | 25 | 31 | 28 | 25 | 31 | 28 | 25 | 31
Agosto_20 | 26 | 20 | 30 | 27 | 22 | 30 | 27 | 22 | 30 | 26.6667 | 21.3333 | 30
Agosto_21 | 26 | 20 | 31 | 26 | 21 | 29 | 26 | 21 | 29 | 26 | 20.6667 | 29.6667
Agosto_22 | 26 | 20 | 30 | 23 | 20 | 28 | 23 | 20 | 28 | 24 | 20 | 28.6667
Agosto_23 | 27 | 21 | 30 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 25 | 19 | 29.3333
Agosto_24 | 27 | 23 | 31 | 22 | 18 | 28 | 22 | 18 | 28 | 23.6667 | 19.6667 | 29
Agosto_25 | 27 | 21 | 31 | 23 | 18 | 28 | 23 | 18 | 28 | 24.3333 | 19 | 29
Agosto_26 | 26 | 21 | 31 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 25.3333 | 20.3333 | 29.6667
Agosto_27 | 27 | 23 | 30 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 25.6667 | 21 | 29.3333
Agosto_28 | 26 | 22 | 30 | 25 | 19 | 29 | 25 | 19 | 29 | 25.3333 | 20 | 29.3333
Agosto_29 | 27 | 19 | 35 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 25.6667 | 19.6667 | 31
Agosto_30 | 28 | 24 | 34 | 25 | 19 | 29 | 25 | 19 | 29 | 26 | 20.6667 | 30.6667
Agosto_31 | 27 | 20 | 34 | 26 | 22 | 29 | 26 | 22 | 29 | 26.3333 | 21.3333 | 30.6667
Settembre_1 | 25 | 19 | 28 | [6 empty] | 25 | 19 | 28
Settembre_2 | 24 | 15 | 30 | [6 empty] | 24 | 15 | 30
Settembre_3 | 25 | 19 | 29 | [6 empty] | 25 | 19 | 29
Settembre_4 | 23 | 16 | 29 | [6 empty] | 23 | 16 | 29
Settembre_5 | 23 | 17 | 28 | [6 empty] | 23 | 17 | 28
Settembre_6 | 23 | 16 | 29 | [6 empty] | 23 | 16 | 29
Settembre_7 | 25 | 19 | 31 | [6 empty] | 25 | 19 | 31
Settembre_8 | 26 | 19 | 32 | [6 empty] | 26 | 19 | 32
Settembre_9 | 25 | 19 | 30 | [6 empty] | 25 | 19 | 30
Settembre_10 | 25 | 20 | 29 | [6 empty] | 25 | 20 | 29
Settembre_11 | 25 | 20 | 31 | [6 empty] | 25 | 20 | 31
Settembre_12 | 24 | 19 | 31 | [6 empty] | 24 | 19 | 31
Settembre_13 | 24 | 18 | 30 | [6 empty] | 24 | 18 | 30
Settembre_14 | 24 | 19 | 31 | [6 empty] | 24 | 19 | 31
Settembre_15 | 23 | 18 | 30 | [6 empty] | 23 | 18 | 30
Settembre_16 | 23 | 17 | 28 | [6 empty] | 23 | 17 | 28
Settembre_17 | 24 | 21 | 28 | [6 empty] | 24 | 21 | 28
Settembre_18 | 25 | 21 | 29 | [6 empty] | 25 | 21 | 29
Settembre_19 | 24 | 19 | 29 | [6 empty] | 24 | 19 | 29
Settembre_20 | 24 | 19 | 28 | [6 empty] | 24 | 19 | 28
Settembre_21 | 24 | 19 | 32 | [6 empty] | 24 | 19 | 32
Settembre_22 | 24 | 20 | 31 | [6 empty] | 24 | 20 | 31
Settembre_23 | 25 | 19 | 30 | [6 empty] | 25 | 19 | 30
Settembre_24 | 25 | 19 | 29 | [6 empty] | 25 | 19 | 29
Settembre_25 | 25 | 16 | 31 | [6 empty] | 25 | 16 | 31
Settembre_26 | 20 | 15 | 23 | [6 empty] | 20 | 15 | 23
Settembre_27 | 21 | 15 | 27 | [6 empty] | 21 | 15 | 27
Settembre_28 | 22 | 20 | 25 | [6 empty] | 22 | 20 | 25
Settembre_29 | 20 | 14 | 24 | [6 empty] | 20 | 14 | 24
Settembre_30 | 18 | 11 | 24 | [6 empty] | 18 | 11 | 24
Ottobre_1 | 18 | 12 | 25 | [6 empty] | 18 | 12 | 25
Ottobre_2 | 22 | 14 | 29 | [6 empty] | 22 | 14 | 29
Ottobre_3 | 25 | 23 | 28 | [6 empty] | 25 | 23 | 28
Ottobre_4 | 23 | 18 | 26 | [6 empty] | 23 | 18 | 26
Ottobre_5 | 22 | 17 | 26 | [6 empty] | 22 | 17 | 26
Ottobre_6 | 22 | 20 | 25 | [6 empty] | 22 | 20 | 25
Ottobre_7 | 21 | 19 | 24 | [6 empty] | 21 | 19 | 24
Ottobre_8 | 20 | 15 | 24 | [6 empty] | 20 | 15 | 24
Ottobre_9 | 16 | 11 | 23 | [6 empty] | 16 | 11 | 23
Ottobre_10 | 17 | 10 | 23 | [6 empty] | 17 | 10 | 23
Ottobre_11 | 17 | 12 | 23 | [6 empty] | 17 | 12 | 23
Ottobre_12 | 16 | 13 | 18 | [6 empty] | 16 | 13 | 18
Ottobre_13 | 16 | 11 | 20 | [6 empty] | 16 | 11 | 20
Ottobre_14 | 18 | 14 | 24 | [6 empty] | 18 | 14 | 24
Ottobre_15 | 20 | 15 | 25 | [6 empty] | 20 | 15 | 25
Ottobre_16 | 18 | 12 | 22 | [6 empty] | 18 | 12 | 22
Ottobre_17 | 16 | 11 | 22 | [6 empty] | 16 | 11 | 22
Ottobre_18 | 16 | 12 | 20 | [6 empty] | 16 | 12 | 20
Ottobre_19 | 15 | 9 | 21 | [6 empty] | 15 | 9 | 21
Ottobre_20 | 15 | 10 | 21 | [6 empty] | 15 | 10 | 21
Ottobre_21 | 15 | 10 | 23 | [6 empty] | 15 | 10 | 23
Ottobre_22 | 14 | 8 | 21 | [6 empty] | 14 | 8 | 21
Ottobre_23 | 14 | 6 | 22 | [6 empty] | 14 | 6 | 22
Ottobre_24 | 17 | 9 | 22 | [6 empty] | 17 | 9 | 22
Ottobre_25 | 19 | 16 | 22 | [6 empty] | 19 | 16 | 22
Ottobre_26 | 15 | 11 | 21 | [6 empty] | 15 | 11 | 21
Ottobre_27 | 15 | 9 | 22 | [6 empty] | 15 | 9 | 22
Ottobre_28 | 16 | 13 | 18 | [6 empty] | 16 | 13 | 18
Ottobre_29 | 18 | 15 | 21 | [6 empty] | 18 | 15 | 21
Ottobre_30 | 18 | 12 | 22 | [6 empty] | 18 | 12 | 22
Ottobre_31 | 17 | 11 | 21 | [6 empty] | 17 | 11 | 21
Novembre_1 | 19 | 17 | 22 | [6 empty] | 19 | 17 | 22
Novembre_2 | 17 | 13 | 22 | [6 empty] | 17 | 13 | 22
Novembre_3 | 17 | 12 | 22 | [6 empty] | 17 | 12 | 22
Novembre_4 | 16 | 11 | 22 | [6 empty] | 16 | 11 | 22
Novembre_5 | 16 | 11 | 21 | [6 empty] | 16 | 11 | 21
Novembre_6 | 17 | 13 | 21 | [6 empty] | 17 | 13 | 21
Novembre_7 | 15 | 9 | 21 | [6 empty] | 15 | 9 | 21
Novembre_8 | 14 | 9 | 21 | [6 empty] | 14 | 9 | 21
Novembre_9 | 14 | 9 | 20 | [6 empty] | 14 | 9 | 20
Novembre_10 | 14 | 9 | 20 | [6 empty] | 14 | 9 | 20
Novembre_11 | 14 | 9 | 20 | [6 empty] | 14 | 9 | 20
Novembre_12 | 14 | 9 | 20 | [6 empty] | 14 | 9 | 20
Novembre_13 | 14 | 10 | 20 | [6 empty] | 14 | 10 | 20
Novembre_14 | 15 | 10 | 22 | [6 empty] | 15 | 10 | 22
Novembre_15 | 15 | 10 | 22 | [6 empty] | 15 | 10 | 22
Novembre_16 | 15 | 8 | 22 | [6 empty] | 15 | 8 | 22
Novembre_17 | 16 | 13 | 21 | [6 empty] | 16 | 13 | 21
Novembre_18 | 18 | 15 | 21 | [6 empty] | 18 | 15 | 21
Novembre_19 | 14 | 9 | 20 | [6 empty] | 14 | 9 | 20
Novembre_20 | 14 | 10 | 19 | [6 empty] | 14 | 10 | 19
Novembre_21 | 15 | 13 | 17 | [6 empty] | 15 | 13 | 17
Novembre_22 | 16 | 12 | 19 | [6 empty] | 16 | 12 | 19
Novembre_23 | 16 | 14 | 18 | [6 empty] | 16 | 14 | 18
Novembre_24 | 15 | 12 | 20 | [6 empty] | 15 | 12 | 20
Novembre_25 | 15 | 10 | 19 | [6 empty] | 15 | 10 | 19
Novembre_26 | 14 | 8 | 19 | [6 empty] | 14 | 8 | 19
Novembre_27 | 13 | 8 | 18 | [6 empty] | 13 | 8 | 18
Novembre_28 | 16 | 12 | 18 | [6 empty] | 16 | 12 | 18
Novembre_29 | 14 | 9 | 18 | [6 empty] | 14 | 9 | 18
Novembre_30 | 14 | 8 | 19 | [6 empty] | 14 | 8 | 19
Dicembre_1 | 11 | 9 | 13 | [6 empty] | 11 | 9 | 13
Dicembre_2 | 14 | 9 | 18 | [6 empty] | 14 | 9 | 18
Dicembre_3 | 14 | 12 | 18 | [6 empty] | 14 | 12 | 18
Dicembre_4 | 12 | 9 | 17 | [6 empty] | 12 | 9 | 17
Dicembre_5 | 15 | 9 | 22 | [6 empty] | 15 | 9 | 22
Dicembre_6 | 16 | 12 | 18 | [6 empty] | 16 | 12 | 18
Dicembre_7 | 12 | 9 | 17 | [6 empty] | 12 | 9 | 17
Dicembre_8 | 12 | 8 | 18 | [6 empty] | 12 | 8 | 18
Dicembre_9 | 12 | 9 | 17 | [6 empty] | 12 | 9 | 17
Dicembre_10 | 12 | 9 | 14 | [6 empty] | 12 | 9 | 14
Dicembre_11 | 11 | 9 | 15 | [6 empty] | 11 | 9 | 15
Dicembre_12 | 12 | 8 | 14 | [6 empty] | 12 | 8 | 14
Dicembre_13 | 12 | 8 | 16 | [6 empty] | 12 | 8 | 16
Dicembre_14 | 10 | 4 | 16 | [6 empty] | 10 | 4 | 16
Dicembre_15 | 10 | 3 | 17 | [6 empty] | 10 | 3 | 17
Dicembre_16 | 9 | 5 | 16 | [6 empty] | 9 | 5 | 16
Dicembre_17 | 11 | 4 | 17 | [6 empty] | 11 | 4 | 17
Dicembre_18 | 12 | 7 | 17 | [6 empty] | 12 | 7 | 17
Dicembre_19 | 14 | 13 | 16 | [6 empty] | 14 | 13 | 16
Dicembre_20 | 15 | 13 | 17 | [6 empty] | 15 | 13 | 17
Dicembre_21 | 14 | 10 | 18 | [6 empty] | 14 | 10 | 18
Dicembre_22 | 13 | 7 | 17 | [6 empty] | 13 | 7 | 17
Dicembre_23 | 14 | 9 | 17 | [6 empty] | 14 | 9 | 17
Dicembre_24 | 15 | 10 | 17 | [6 empty] | 15 | 10 | 17
Dicembre_25 | 13 | 9 | 17 | [6 empty] | 13 | 9 | 17
Dicembre_26 | 10 | 8 | 13 | [6 empty] | 10 | 8 | 13
Dicembre_27 | 9 | 8 | 11 | [6 empty] | 9 | 8 | 11
Dicembre_28 | 10 | 6 | 16 | [6 empty] | 10 | 6 | 16
Dicembre_29 | 10 | 5 | 18 | [6 empty] | 10 | 5 | 18
Dicembre_30 | 10 | 6 | 17 | [6 empty] | 10 | 6 | 17
Dicembre_31 | 12 | 8 | 14 | [6 empty] | 12 | 8 | 14

## Palermo
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Palermo_TMedia_Av | Palermo_Tmin_Av | Palermo_Tmax_Av
Gennaio_1 | 13 | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13.6667 | 12 | 14
Gennaio_2 | 12 | 9 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 13.3333 | 11 | 15
Gennaio_3 | 12 | 6 | 15 | 14 | 11 | 15 | 14 | 11 | 15 | 13.3333 | 9.3333 | 15
Gennaio_4 | 14 | 12 | 15 | 14 | 10 | 17 | 14 | 10 | 17 | 14 | 10.6667 | 16.3333
Gennaio_5 | 14 | 13 | 15 | 16 | 11 | 19 | 16 | 11 | 19 | 15.3333 | 11.6667 | 17.6667
Gennaio_6 | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12.6667 | 11.3333 | 13.6667
Gennaio_7 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12.6667 | 10.6667 | 14
Gennaio_8 | 12 | 9 | 15 | 13 | 10 | 14 | 13 | 10 | 14 | 12.6667 | 9.6667 | 14.3333
Gennaio_9 | 10 | 6 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 12.6667 | 10.6667 | 14.6667
Gennaio_10 | 10 | 6 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10.6667 | 8 | 13.3333
Gennaio_11 | 11 | 8 | 15 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12.3333 | 10 | 14.3333
Gennaio_12 | 11 | 7 | 14 | 11 | 8 | 13 | 11 | 8 | 13 | 11 | 7.6667 | 13.3333
Gennaio_13 | 11 | 8 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8.6667 | 13.6667
Gennaio_14 | 11 | 7 | 14 | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10.3333 | 7.6667 | 13.3333
Gennaio_15 | 10 | 7 | 15 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 11.3333 | 9 | 14.3333
Gennaio_16 | 11 | 7 | 14 | 14 | 10 | 15 | 14 | 10 | 15 | 13 | 9 | 14.6667
Gennaio_17 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11.3333 | 14.6667
Gennaio_18 | 12 | 9 | 15 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12.6667 | 10.3333 | 14.3333
Gennaio_19 | 12 | 9 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 9.6667 | 15
Gennaio_20 | 14 | 10 | 17 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13.3333 | 10 | 15.6667
Gennaio_21 | 15 | 12 | 19 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 11.3333 | 15.6667
Gennaio_22 | 13 | 9 | 16 | 12 | 8 | 13 | 12 | 8 | 13 | 12.3333 | 8.3333 | 14
Gennaio_23 | 14 | 11 | 16 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 13 | 11.3333 | 7.6667 | 14
Gennaio_24 | 12 | 8 | 16 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 13 | 10.6667 | 6.6667 | 14
Gennaio_25 | 14 | 10 | 17 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7.3333 | 12.3333
Gennaio_26 | 14 | 10 | 18 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 13 | 11.3333 | 7.3333 | 14.6667
Gennaio_27 | 14 | 11 | 16 | 11 | 7 | 14 | 11 | 7 | 14 | 12 | 8.3333 | 14.6667
Gennaio_28 | 14 | 12 | 16 | 11 | 7 | 14 | 11 | 7 | 14 | 12 | 8.6667 | 14.6667
Gennaio_29 | 15 | 15 | 17 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14.3333
Gennaio_30 | 14 | 10 | 16 | 13 | 8 | 15 | 13 | 8 | 15 | 13.3333 | 8.6667 | 15.3333
Gennaio_31 | 14 | 11 | 18 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12.3333 | 16
Febbraio_1 | 14 | 11 | 16 | 13 | 9 | 14 | 13 | 9 | 14 | 13.3333 | 9.6667 | 14.6667
Febbraio_2 | 14 | 12 | 17 | 13 | 9 | 14 | 13 | 9 | 14 | 13.3333 | 10 | 15
Febbraio_3 | 16 | 14 | 19 | 13 | 9 | 16 | 13 | 9 | 16 | 14 | 10.6667 | 17
Febbraio_4 | 16 | 13 | 20 | 15 | 7 | 19 | 15 | 7 | 19 | 15.3333 | 9 | 19.3333
Febbraio_5 | 13 | 7 | 15 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 13.6667 | 10.3333 | 15.6667
Febbraio_6 | 11 | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11.6667 | 8.6667 | 13.3333
Febbraio_7 | 11 | 6 | 13 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 12.3333 | 9.3333 | 14.3333
Febbraio_8 | 9 | 4 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 11 | 9.3333 | 14
Febbraio_9 | 12 | 7 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12 | 7.6667 | 15
Febbraio_10 | 15 | 13 | 17 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 17 | 13 | 9 | 17
Febbraio_11 | 17 | 15 | 18 | 11 | 7 | 14 | 11 | 7 | 14 | 13 | 9.6667 | 15.3333
Febbraio_12 | 15 | 10 | 18 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 12.3333 | 8.6667 | 15.3333
Febbraio_13 | 13 | 10 | 17 | 12 | 7 | 15 | 12 | 7 | 15 | 12.3333 | 8 | 15.6667
Febbraio_14 | 15 | 14 | 17 | 14 | 10 | 17 | 14 | 10 | 17 | 14.3333 | 11.3333 | 17
Febbraio_15 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 17 | 14 | 12 | 17 | 14 | 12 | 16.6667
Febbraio_16 | 12 | 8 | 15 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 12 | 8.6667 | 14.3333
Febbraio_17 | 11 | 6 | 16 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12.3333 | 8.6667 | 15.3333
Febbraio_18 | 12 | 8 | 15 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 | 16 | 12 | 8.6667 | 15.6667
Febbraio_19 | 13 | 9 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 14.3333 | 9.6667 | 18.3333
Febbraio_20 | 14 | 12 | 15 | 16 | 13 | 19 | 16 | 13 | 19 | 15.3333 | 12.6667 | 17.6667
Febbraio_21 | 12 | 8 | 15 | 14 | 11 | 15 | 14 | 11 | 15 | 13.3333 | 10 | 15
Febbraio_22 | 13 | 9 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13.6667 | 12.3333 | 15.3333
Febbraio_23 | 13 | 8 | 16 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 13.6667 | 10.6667 | 15.3333
Febbraio_24 | 13 | 10 | 16 | 13 | 9 | 16 | 13 | 9 | 16 | 13 | 9.3333 | 16
Febbraio_25 | 14 | 8 | 17 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12.6667 | 8 | 15.6667
Febbraio_26 | 15 | 14 | 17 | 13 | 10 | 14 | 13 | 10 | 14 | 13.6667 | 11.3333 | 15
Febbraio_27 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12.6667 | 11.6667 | 13
Febbraio_28 | 15 | 11 | 16 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 12.3333 | 9.6667 | 14
Febbraio_29 | 14 | 8 | 21 | [6 empty] | 14 | 8 | 21
Marzo_1 | 19 | 17 | 24 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 12.3333 | 9.6667 | 16
Marzo_2 | 18 | 15 | 22 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12.6667 | 10.3333 | 15.3333
Marzo_3 | 14 | 10 | 17 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 13 | 11.3333 | 7.3333 | 14.3333
Marzo_4 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 12.3333 | 9.3333 | 14
Marzo_5 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12.6667 | 11.6667 | 13.6667
Marzo_6 | 16 | 13 | 19 | 11 | 8 | 12 | 11 | 8 | 12 | 12.6667 | 9.6667 | 14.3333
Marzo_7 | 13 | 11 | 14 | 10 | 7 | 12 | 10 | 7 | 12 | 11 | 8.3333 | 12.6667
Marzo_8 | 12 | 8 | 14 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11.3333 | 8.6667 | 12.6667
Marzo_9 | 13 | 11 | 15 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11.6667 | 9.6667 | 12.3333
Marzo_10 | 13 | 10 | 16 | 11 | 6 | 14 | 11 | 6 | 14 | 11.6667 | 7.3333 | 14.6667
Marzo_11 | 14 | 9 | 15 | 11 | 8 | 15 | 11 | 8 | 15 | 12 | 8.3333 | 15
Marzo_12 | 14 | 9 | 17 | 12 | 7 | 15 | 12 | 7 | 15 | 12.6667 | 7.6667 | 15.6667
Marzo_13 | 15 | 11 | 18 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 13 | 9.6667 | 15.3333
Marzo_14 | 16 | 12 | 17 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | 17 | 14 | 11.3333 | 17
Marzo_15 | 16 | 13 | 17 | 13 | 9 | 16 | 13 | 9 | 16 | 14 | 10.3333 | 16.3333
Marzo_16 | 16 | 13 | 18 | 13 | 8 | 16 | 13 | 8 | 16 | 14 | 9.6667 | 16.6667
Marzo_17 | 15 | 13 | 17 | 13 | 10 | 17 | 13 | 10 | 17 | 13.6667 | 11 | 17
Marzo_18 | 15 | 12 | 16 | 16 | 13 | 19 | 16 | 13 | 19 | 15.6667 | 12.6667 | 18
Marzo_19 | 15 | 11 | 17 | 15 | 12 | 17 | 15 | 12 | 17 | 15 | 11.6667 | 17
Marzo_20 | 15 | 11 | 17 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 13 | 10.3333 | 15
Marzo_21 | 14 | 12 | 16 | 10 | 6 | 12 | 10 | 6 | 12 | 11.3333 | 8 | 13.3333
Marzo_22 | 15 | 14 | 17 | 11 | 6 | 14 | 11 | 6 | 14 | 12.3333 | 8.6667 | 15
Marzo_23 | 15 | 14 | 16 | 11 | 6 | 15 | 11 | 6 | 15 | 12.3333 | 8.6667 | 15.3333
Marzo_24 | 11 | 10 | 13 | 12 | 7 | 16 | 12 | 7 | 16 | 11.6667 | 8 | 15
Marzo_25 | 10 | 9 | 12 | 12 | 7 | 15 | 12 | 7 | 15 | 11.3333 | 7.6667 | 14
Marzo_26 | 10 | 7 | 12 | 16 | 10 | 19 | 16 | 10 | 19 | 14 | 9 | 16.6667
Marzo_27 | 11 | 9 | 13 | 17 | 14 | 22 | 17 | 14 | 22 | 15 | 12.3333 | 19
Marzo_28 | 14 | 13 | 15 | 15 | 12 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14.6667 | 12.3333 | 16.3333
Marzo_29 | 14 | 12 | 15 | 15 | 11 | 17 | 15 | 11 | 17 | 14.6667 | 11.3333 | 16.3333
Marzo_30 | 13 | 12 | 14 | 20 | 14 | 25 | 20 | 14 | 25 | 17.6667 | 13.3333 | 21.3333
Marzo_31 | 15 | 12 | 16 | 17 | 14 | 21 | 17 | 14 | 21 | 16.3333 | 13.3333 | 19.3333
Aprile_1 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13.6667 | 12.6667 | 14.6667
Aprile_2 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12.3333 | 10.3333 | 14
Aprile_3 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13.3333 | 12.3333 | 13.3333
Aprile_4 | 15 | 14 | 15 | 13 | 9 | 15 | 13 | 9 | 15 | 13.6667 | 10.6667 | 15
Aprile_5 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14.6667 | 12.6667 | 16
Aprile_6 | 16 | 15 | 17 | 15 | 12 | 17 | 15 | 12 | 17 | 15.3333 | 13 | 17
Aprile_7 | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15.3333 | 13.3333 | 16.3333
Aprile_8 | 16 | 13 | 17 | 17 | 14 | 21 | 17 | 14 | 21 | 16.6667 | 13.6667 | 19.6667
Aprile_9 | 15 | 11 | 17 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 17 | 14.3333 | 19
Aprile_10 | 16 | 14 | 17 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14.6667 | 13.3333 | 16.3333
Aprile_11 | 17 | 14 | 18 | 14 | 9 | 18 | 14 | 9 | 18 | 15 | 10.6667 | 18
Aprile_12 | 17 | 14 | 18 | 14 | 10 | 18 | 14 | 10 | 18 | 15 | 11.3333 | 18
Aprile_13 | 18 | 17 | 20 | 14 | 10 | 16 | 14 | 10 | 16 | 15.3333 | 12.3333 | 17.3333
Aprile_14 | 19 | 18 | 23 | 16 | 11 | 21 | 16 | 11 | 21 | 17 | 13.3333 | 21.6667
Aprile_15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 13 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15.6667 | 14 | 17.6667
Aprile_16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15.6667 | 14 | 17.3333
Aprile_17 | 18 | 16 | 19 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 15.3333 | 13.3333 | 17
Aprile_18 | 17 | 15 | 20 | 14 | 11 | 16 | 14 | 11 | 16 | 15 | 12.3333 | 17.3333
Aprile_19 | 20 | 17 | 22 | 15 | 10 | 17 | 15 | 10 | 17 | 16.6667 | 12.3333 | 18.6667
Aprile_20 | 23 | 20 | 25 | 17 | 12 | 26 | 17 | 12 | 26 | 19 | 14.6667 | 25.6667
Aprile_21 | 17 | 16 | 18 | 19 | 16 | 25 | 19 | 16 | 25 | 18.3333 | 16 | 22.6667
Aprile_22 | 17 | 15 | 20 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16.3333 | 14.3333 | 18.6667
Aprile_23 | 17 | 16 | 17 | 17 | 11 | 21 | 17 | 11 | 21 | 17 | 12.6667 | 19.6667
Aprile_24 | 17 | 15 | 18 | 18 | 14 | 23 | 18 | 14 | 23 | 17.6667 | 14.3333 | 21.3333
Aprile_25 | 18 | 12 | 21 | 15 | 12 | 17 | 15 | 12 | 17 | 16 | 12 | 18.3333
Aprile_26 | 18 | 16 | 21 | 16 | 12 | 22 | 16 | 12 | 22 | 16.6667 | 13.3333 | 21.6667
Aprile_27 | 18 | 17 | 19 | 18 | 12 | 24 | 18 | 12 | 24 | 18 | 13.6667 | 22.3333
Aprile_28 | 20 | 18 | 23 | 17 | 14 | 19 | 17 | 14 | 19 | 18 | 15.3333 | 20.3333
Aprile_29 | 18 | 16 | 19 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16.6667 | 15.3333 | 17.6667
Aprile_30 | 18 | 17 | 18 | 16 | 13 | 18 | 16 | 13 | 18 | 16.6667 | 14.3333 | 18
Maggio_1 | 19 | 18 | 21 | 16 | 13 | 18 | 16 | 13 | 18 | 17 | 14.6667 | 19
Maggio_2 | 21 | 19 | 24 | 16 | 12 | 18 | 16 | 12 | 18 | 17.6667 | 14.3333 | 20
Maggio_3 | 19 | 18 | 20 | 16 | 12 | 19 | 16 | 12 | 19 | 17 | 14 | 19.3333
Maggio_4 | 19 | 16 | 20 | 18 | 13 | 21 | 18 | 13 | 21 | 18.3333 | 14 | 20.6667
Maggio_5 | 20 | 16 | 23 | 22 | 15 | 30 | 22 | 15 | 30 | 21.3333 | 15.3333 | 27.6667
Maggio_6 | 20 | 17 | 22 | 20 | 15 | 29 | 20 | 15 | 29 | 20 | 15.6667 | 26.6667
Maggio_7 | 20 | 18 | 22 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 | 17.3333 | 16 | 19.3333
Maggio_8 | 19 | 17 | 21 | 17 | 15 | 19 | 17 | 15 | 19 | 17.6667 | 15.6667 | 19.6667
Maggio_9 | 20 | 16 | 22 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 | 17.3333 | 15.3333 | 19.3333
Maggio_10 | 21 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 17 | 15 | 19 | 18.3333 | 16.3333 | 20.3333
Maggio_11 | 20 | 19 | 23 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 20 | 18 | 15.6667 | 21
Maggio_12 | 21 | 19 | 22 | 18 | 14 | 21 | 18 | 14 | 21 | 19 | 15.6667 | 21.3333
Maggio_13 | 28 | 21 | 38 | 19 | 15 | 23 | 19 | 15 | 23 | 22 | 17 | 28
Maggio_14 | 32 | 22 | 39 | 19 | 15 | 23 | 19 | 15 | 23 | 23.3333 | 17.3333 | 28.3333
Maggio_15 | 22 | 20 | 25 | 20 | 15 | 26 | 20 | 15 | 26 | 20.6667 | 16.6667 | 25.6667
Maggio_16 | 30 | 22 | 40 | 20 | 16 | 27 | 20 | 16 | 27 | 23.3333 | 18 | 31.3333
Maggio_17 | 22 | 20 | 26 | 19 | 15 | 24 | 19 | 15 | 24 | 20 | 16.6667 | 24.6667
Maggio_18 | 21 | 19 | 24 | 20 | 16 | 25 | 20 | 16 | 25 | 20.3333 | 17 | 24.6667
Maggio_19 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 23 | 21 | 19 | 23 | 20.3333 | 18.3333 | 22
Maggio_20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 16 | 23 | 20 | 16 | 23 | 19.6667 | 16.6667 | 22
Maggio_21 | 20 | 19 | 21 | 19 | 15 | 23 | 19 | 15 | 23 | 19.3333 | 16.3333 | 22.3333
Maggio_22 | 20 | 17 | 23 | 21 | 16 | 25 | 21 | 16 | 25 | 20.6667 | 16.3333 | 24.3333
Maggio_23 | 20 | 16 | 24 | 21 | 17 | 25 | 21 | 17 | 25 | 20.6667 | 16.6667 | 24.6667
Maggio_24 | 21 | 17 | 23 | 23 | 19 | 30 | 23 | 19 | 30 | 22.3333 | 18.3333 | 27.6667
Maggio_25 | 21 | 18 | 24 | 25 | 21 | 35 | 25 | 21 | 35 | 23.6667 | 20 | 31.3333
Maggio_26 | 22 | 19 | 23 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 30 | 23.3333 | 20.3333 | 27.6667
Maggio_27 | 20 | 19 | 22 | 22 | 20 | 24 | 22 | 20 | 24 | 21.3333 | 19.6667 | 23.3333
Maggio_28 | 20 | 16 | 22 | 21 | 19 | 24 | 21 | 19 | 24 | 20.6667 | 18 | 23.3333
Maggio_29 | 20 | 15 | 22 | 22 | 17 | 27 | 22 | 17 | 27 | 21.3333 | 16.3333 | 25.3333
Maggio_30 | 20 | 15 | 22 | 27 | 22 | 35 | 27 | 22 | 35 | 24.6667 | 19.6667 | 30.6667
Giugno_1 | 19 | 17 | 21 | 24 | 21 | 28 | 24 | 21 | 28 | 22.3333 | 19.6667 | 25.6667
Giugno_2 | 20 | 17 | 22 | 23 | 20 | 29 | 23 | 20 | 29 | 22 | 19 | 26.6667
Giugno_3 | 21 | 17 | 23 | 25 | 19 | 33 | 25 | 19 | 33 | 23.6667 | 18.3333 | 29.6667
Giugno_4 | 21 | 19 | 24 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 23.6667 | 19.6667 | 28
Giugno_5 | 23 | 18 | 31 | 25 | 22 | 33 | 25 | 22 | 33 | 24.3333 | 20.6667 | 32.3333
Giugno_6 | 21 | 18 | 25 | 25 | 22 | 33 | 25 | 22 | 33 | 23.6667 | 20.6667 | 30.3333
Giugno_7 | 21 | 19 | 21 | 24 | 22 | 26 | 24 | 22 | 26 | 23 | 21 | 24.3333
Giugno_8 | 22 | 17 | 30 | 25 | 22 | 30 | 25 | 22 | 30 | 24 | 20.3333 | 30
Giugno_9 | 22 | 19 | 24 | 24 | 20 | 27 | 24 | 20 | 27 | 23.3333 | 19.6667 | 26
Giugno_10 | 21 | 18 | 22 | 23 | 22 | 25 | 23 | 22 | 25 | 22.3333 | 20.6667 | 24
Giugno_11 | 20 | 19 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 21 | 23.3333
Giugno_12 | 20 | 17 | 23 | 24 | 22 | 26 | 24 | 22 | 26 | 22.6667 | 20.3333 | 25
Giugno_13 | 22 | 17 | 27 | 23 | 20 | 25 | 23 | 20 | 25 | 22.6667 | 19 | 25.6667
Giugno_14 | 23 | 20 | 32 | 24 | 21 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23.6667 | 20.6667 | 28
Giugno_15 | 22 | 20 | 23 | 24 | 19 | 29 | 24 | 19 | 29 | 23.3333 | 19.3333 | 27
Giugno_16 | 21 | 18 | 23 | 25 | 21 | 28 | 25 | 21 | 28 | 23.6667 | 20 | 26.3333
Giugno_17 | 22 | 20 | 22 | 25 | 20 | 28 | 25 | 20 | 28 | 24 | 20 | 26
Giugno_18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 24 | 21.3333 | 27
Giugno_19 | 23 | 18 | 28 | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 27 | 24.3333 | 22 | 27.3333
Giugno_20 | 25 | 21 | 31 | 25 | 22 | 27 | 25 | 22 | 27 | 25 | 21.6667 | 28.3333
Giugno_21 | 23 | 21 | 24 | 25 | 21 | 28 | 25 | 21 | 28 | 24.3333 | 21 | 26.6667
Giugno_22 | 22 | 19 | 23 | 26 | 21 | 29 | 26 | 21 | 29 | 24.6667 | 20.3333 | 27
Giugno_23 | 23 | 20 | 24 | 27 | 22 | 30 | 27 | 22 | 30 | 25.6667 | 21.3333 | 28
Giugno_24 | 23 | 22 | 25 | 27 | 24 | 35 | 27 | 24 | 35 | 25.6667 | 23.3333 | 31.6667
Giugno_25 | 24 | 20 | 26 | 27 | 24 | 31 | 27 | 24 | 31 | 26 | 22.6667 | 29.3333
Giugno_26 | 24 | 21 | 27 | 28 | 24 | 38 | 28 | 24 | 38 | 26.6667 | 23 | 34.3333
Giugno_27 | 25 | 21 | 30 | 28 | 24 | 37 | 28 | 24 | 37 | 27 | 23 | 34.6667
Giugno_28 | 25 | 22 | 30 | 32 | 25 | 38 | 32 | 25 | 38 | 29.6667 | 24 | 35.3333
Giugno_29 | 25 | 23 | 26 | 30 | 26 | 36 | 30 | 26 | 36 | 28.3333 | 25 | 32.6667
Giugno_30 | 25 | 23 | 27 | 27 | 25 | 28 | 27 | 25 | 28 | 26.3333 | 24.3333 | 27.6667
Giugno_31 | 26 | 21 | 30 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 27.3333 | 23 | 30.6667
Luglio_1 | 26 | 22 | 32 | 28 | 25 | 34 | 28 | 25 | 34 | 27.3333 | 24 | 33.3333
Luglio_2 | 25 | 23 | 26 | 28 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 25 | 28
Luglio_3 | 25 | 23 | 27 | 27 | 25 | 30 | 27 | 25 | 30 | 26.3333 | 24.3333 | 29
Luglio_4 | 26 | 24 | 27 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26.6667 | 24 | 28.3333
Luglio_5 | 25 | 24 | 27 | 27 | 24 | 31 | 27 | 24 | 31 | 26.3333 | 24 | 29.6667
Luglio_6 | 25 | 22 | 26 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 27 | 23.3333 | 29.3333
Luglio_7 | 25 | 22 | 27 | 28 | 24 | 33 | 28 | 24 | 33 | 27 | 23.3333 | 31
Luglio_8 | 26 | 22 | 28 | 27 | 25 | 29 | 27 | 25 | 29 | 26.6667 | 24 | 28.6667
Luglio_9 | 26 | 24 | 27 | 27 | 25 | 28 | 27 | 25 | 28 | 26.6667 | 24.6667 | 27.6667
Luglio_10 | 26 | 24 | 28 | 26 | 25 | 28 | 26 | 25 | 28 | 26 | 24.6667 | 28
Luglio_11 | 26 | 23 | 28 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26.6667 | 23.6667 | 28.6667
Luglio_12 | 26 | 22 | 29 | 26 | 22 | 29 | 26 | 22 | 29 | 26 | 22 | 29
Luglio_13 | 26 | 22 | 28 | 27 | 23 | 29 | 27 | 23 | 29 | 26.6667 | 22.6667 | 28.6667
Luglio_14 | 26 | 24 | 28 | 27 | 23 | 29 | 27 | 23 | 29 | 26.6667 | 23.3333 | 28.6667
Luglio_15 | 26 | 23 | 28 | 26 | 23 | 28 | 26 | 23 | 28 | 26 | 23 | 28
Luglio_16 | 26 | 22 | 28 | 26 | 22 | 29 | 26 | 22 | 29 | 26 | 22 | 28.6667
Luglio_17 | 25 | 22 | 27 | 27 | 23 | 31 | 27 | 23 | 31 | 26.3333 | 22.6667 | 29.6667
Luglio_18 | 26 | 24 | 27 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26.6667 | 24 | 28.3333
Luglio_19 | 26 | 23 | 29 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 30 | 26.6667 | 23.6667 | 29.6667
Luglio_20 | 26 | 22 | 28 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 30 | 26.6667 | 23.3333 | 29.3333
Luglio_21 | 26 | 22 | 28 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 27.3333 | 23.3333 | 30
Luglio_22 | 26 | 23 | 28 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 27.3333 | 23.6667 | 30
Luglio_23 | 27 | 23 | 30 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 27.6667 | 23.6667 | 30.6667
Luglio_24 | 26 | 23 | 29 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 27.3333 | 23.6667 | 30.3333
Luglio_25 | 27 | 23 | 29 | 28 | 24 | 30 | 28 | 24 | 30 | 27.6667 | 23.6667 | 29.6667
Luglio_26 | 27 | 24 | 29 | 28 | 26 | 30 | 28 | 26 | 30 | 27.6667 | 25.3333 | 29.6667
Luglio_27 | 27 | 23 | 29 | 29 | 24 | 33 | 29 | 24 | 33 | 28.3333 | 23.6667 | 31.6667
Luglio_28 | 27 | 23 | 31 | 29 | 25 | 33 | 29 | 25 | 33 | 28.3333 | 24.3333 | 32.3333
Luglio_29 | 27 | 23 | 30 | 29 | 25 | 32 | 29 | 25 | 32 | 28.3333 | 24.3333 | 31.3333
Luglio_30 | 27 | 23 | 31 | 28 | 24 | 32 | 28 | 24 | 32 | 27.6667 | 23.6667 | 31.6667
Luglio_31 | 27 | 24 | 33 | 28 | 25 | 30 | 28 | 25 | 30 | 27.6667 | 24.6667 | 31
Agosto_1 | 28 | 23 | 32 | 28 | 25 | 31 | 28 | 25 | 31 | 28 | 24.3333 | 31.3333
Agosto_2 | 28 | 25 | 30 | 29 | 26 | 31 | 29 | 26 | 31 | 28.6667 | 25.6667 | 30.6667
Agosto_3 | 27 | 24 | 32 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 27.6667 | 24 | 31.3333
Agosto_4 | 28 | 26 | 29 | 28 | 25 | 32 | 28 | 25 | 32 | 28 | 25.3333 | 31
Agosto_5 | 26 | 22 | 27 | 28 | 25 | 32 | 28 | 25 | 32 | 27.3333 | 24 | 30.3333
Agosto_6 | 25 | 21 | 27 | 29 | 24 | 33 | 29 | 24 | 33 | 27.6667 | 23 | 31
Agosto_7 | 26 | 23 | 28 | 28 | 25 | 31 | 28 | 25 | 31 | 27.3333 | 24.3333 | 30
Agosto_8 | 26 | 24 | 28 | 29 | 25 | 30 | 29 | 25 | 30 | 28 | 24.6667 | 29.3333
Agosto_9 | 27 | 24 | 29 | 29 | 25 | 31 | 29 | 25 | 31 | 28.3333 | 24.6667 | 30.3333
Agosto_10 | 27 | 23 | 29 | 28 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27.6667 | 25 | 29
Agosto_11 | 27 | 24 | 30 | 28 | 25 | 30 | 28 | 25 | 30 | 27.6667 | 24.6667 | 30
Agosto_12 | 27 | 24 | 30 | 26 | 21 | 29 | 26 | 21 | 29 | 26.3333 | 22 | 29.3333
Agosto_13 | 28 | 24 | 31 | 28 | 25 | 30 | 28 | 25 | 30 | 28 | 24.6667 | 30.3333
Agosto_14 | 32 | 28 | 38 | 28 | 25 | 30 | 28 | 25 | 30 | 29.3333 | 26 | 32.6667
Agosto_15 | 29 | 27 | 31 | 29 | 24 | 35 | 29 | 24 | 35 | 29 | 25 | 33.6667
Agosto_16 | 28 | 25 | 34 | 32 | 28 | 36 | 32 | 28 | 36 | 30.6667 | 27 | 35.3333
Agosto_17 | 28 | 27 | 31 | 30 | 26 | 36 | 30 | 26 | 36 | 29.3333 | 26.3333 | 34.3333
Agosto_18 | 27 | 24 | 29 | 35 | 30 | 44 | 35 | 30 | 44 | 32.3333 | 28 | 39
Agosto_19 | 27 | 23 | 30 | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 29 | 27.6667 | 25.6667 | 29.3333
Agosto_20 | 28 | 24 | 31 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 29 | 27.3333 | 26 | 29.6667
Agosto_21 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 29.3333
Agosto_22 | 27 | 25 | 29 | 27 | 23 | 29 | 27 | 23 | 29 | 27 | 23.6667 | 29
Agosto_23 | 27 | 25 | 30 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24.3333 | 29.3333
Agosto_24 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 29.3333
Agosto_25 | 26 | 23 | 29 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26.6667 | 23.6667 | 29
Agosto_26 | 27 | 24 | 29 | 27 | 25 | 29 | 27 | 25 | 29 | 27 | 24.6667 | 29
Agosto_27 | 26 | 22 | 29 | 27 | 24 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26.6667 | 23.3333 | 29
Agosto_28 | 27 | 23 | 29 | 26 | 23 | 30 | 26 | 23 | 30 | 26.3333 | 23 | 29.6667
Agosto_29 | 29 | 24 | 36 | 26 | 23 | 29 | 26 | 23 | 29 | 27 | 23.3333 | 31.3333
Agosto_30 | 32 | 26 | 38 | 27 | 23 | 29 | 27 | 23 | 29 | 28.6667 | 24 | 32
Agosto_31 | 27 | 24 | 30 | 26 | 22 | 29 | 26 | 22 | 29 | 26.3333 | 22.6667 | 29.3333
Settembre_1 | 25 | 24 | 27 | [6 empty] | 25 | 24 | 27
Settembre_2 | 26 | 24 | 27 | [6 empty] | 26 | 24 | 27
Settembre_3 | 26 | 24 | 27 | [6 empty] | 26 | 24 | 27
Settembre_4 | 26 | 24 | 28 | [6 empty] | 26 | 24 | 28
Settembre_5 | 25 | 21 | 29 | [6 empty] | 25 | 21 | 29
Settembre_6 | 26 | 24 | 29 | [6 empty] | 26 | 24 | 29
Settembre_7 | 27 | 23 | 29 | [6 empty] | 27 | 23 | 29
Settembre_8 | 27 | 24 | 29 | [6 empty] | 27 | 24 | 29
Settembre_9 | 27 | 24 | 30 | [6 empty] | 27 | 24 | 30
Settembre_10 | 27 | 23 | 31 | [6 empty] | 27 | 23 | 31
Settembre_11 | 25 | 22 | 26 | [6 empty] | 25 | 22 | 26
Settembre_12 | 24 | 21 | 27 | [6 empty] | 24 | 21 | 27
Settembre_13 | 24 | 22 | 27 | [6 empty] | 24 | 22 | 27
Settembre_14 | 24 | 22 | 28 | [6 empty] | 24 | 22 | 28
Settembre_15 | 26 | 22 | 28 | [6 empty] | 26 | 22 | 28
Settembre_16 | 25 | 22 | 27 | [6 empty] | 25 | 22 | 27
Settembre_17 | 26 | 26 | 28 | [6 empty] | 26 | 26 | 28
Settembre_18 | 26 | 24 | 28 | [6 empty] | 26 | 24 | 28
Settembre_19 | 25 | 22 | 28 | [6 empty] | 25 | 22 | 28
Settembre_20 | 25 | 23 | 28 | [6 empty] | 25 | 23 | 28
Settembre_21 | 26 | 23 | 28 | [6 empty] | 26 | 23 | 28
Settembre_22 | 27 | 24 | 30 | [6 empty] | 27 | 24 | 30
Settembre_23 | 26 | 23 | 28 | [6 empty] | 26 | 23 | 28
Settembre_24 | 26 | 22 | 29 | [6 empty] | 26 | 22 | 29
Settembre_25 | 28 | 24 | 31 | [6 empty] | 28 | 24 | 31
Settembre_26 | 22 | 19 | 23 | [6 empty] | 22 | 19 | 23
Settembre_27 | 22 | 18 | 25 | [6 empty] | 22 | 18 | 25
Settembre_28 | 22 | 20 | 23 | [6 empty] | 22 | 20 | 23
Settembre_29 | 22 | 20 | 24 | [6 empty] | 22 | 20 | 24
Settembre_30 | 22 | 19 | 25 | [6 empty] | 22 | 19 | 25
Ottobre_1 | 23 | 22 | 26 | [6 empty] | 23 | 22 | 26
Ottobre_2 | 23 | 19 | 26 | [6 empty] | 23 | 19 | 26
Ottobre_3 | 29 | 23 | 37 | [6 empty] | 29 | 23 | 37
Ottobre_4 | 22 | 20 | 23 | [6 empty] | 22 | 20 | 23
Ottobre_5 | 22 | 20 | 24 | [6 empty] | 22 | 20 | 24
Ottobre_6 | 22 | 20 | 24 | [6 empty] | 22 | 20 | 24
Ottobre_7 | 21 | 17 | 23 | [6 empty] | 21 | 17 | 23
Ottobre_8 | 22 | 19 | 23 | [6 empty] | 22 | 19 | 23
Ottobre_9 | 21 | 19 | 23 | [6 empty] | 21 | 19 | 23
Ottobre_10 | 19 | 15 | 23 | [6 empty] | 19 | 15 | 23
Ottobre_11 | 20 | 16 | 24 | [6 empty] | 20 | 16 | 24
Ottobre_12 | 18 | 17 | 20 | [6 empty] | 18 | 17 | 20
Ottobre_13 | 19 | 17 | 20 | [6 empty] | 19 | 17 | 20
Ottobre_14 | 21 | 18 | 25 | [6 empty] | 21 | 18 | 25
Ottobre_15 | 21 | 19 | 23 | [6 empty] | 21 | 19 | 23
Ottobre_16 | 18 | 16 | 20 | [6 empty] | 18 | 16 | 20
Ottobre_17 | 18 | 16 | 20 | [6 empty] | 18 | 16 | 20
Ottobre_18 | 18 | 15 | 20 | [6 empty] | 18 | 15 | 20
Ottobre_19 | 18 | 15 | 21 | [6 empty] | 18 | 15 | 21
Ottobre_20 | 17 | 13 | 21 | [6 empty] | 17 | 13 | 21
Ottobre_21 | 19 | 14 | 23 | [6 empty] | 19 | 14 | 23
Ottobre_22 | 20 | 16 | 24 | [6 empty] | 20 | 16 | 24
Ottobre_23 | 19 | 15 | 22 | [6 empty] | 19 | 15 | 22
Ottobre_24 | 21 | 20 | 22 | [6 empty] | 21 | 20 | 22
Ottobre_25 | 20 | 17 | 21 | [6 empty] | 20 | 17 | 21
Ottobre_26 | 20 | 16 | 24 | [6 empty] | 20 | 16 | 24
Ottobre_27 | 18 | 14 | 21 | [6 empty] | 18 | 14 | 21
Ottobre_28 | 18 | 15 | 20 | [6 empty] | 18 | 15 | 20
Ottobre_29 | 19 | 18 | 21 | [6 empty] | 19 | 18 | 21
Ottobre_30 | 19 | 17 | 20 | [6 empty] | 19 | 17 | 20
Ottobre_31 | 18 | 15 | 21 | [6 empty] | 18 | 15 | 21
Novembre_1 | 18 | 15 | 21 | [6 empty] | 18 | 15 | 21
Novembre_2 | 18 | 14 | 21 | [6 empty] | 18 | 14 | 21
Novembre_3 | 17 | 14 | 21 | [6 empty] | 17 | 14 | 21
Novembre_4 | 17 | 13 | 20 | [6 empty] | 17 | 13 | 20
Novembre_5 | 18 | 14 | 21 | [6 empty] | 18 | 14 | 21
Novembre_6 | 18 | 15 | 20 | [6 empty] | 18 | 15 | 20
Novembre_7 | 17 | 14 | 21 | [6 empty] | 17 | 14 | 21
Novembre_8 | 17 | 13 | 20 | [6 empty] | 17 | 13 | 20
Novembre_9 | 18 | 16 | 20 | [6 empty] | 18 | 16 | 20
Novembre_10 | 17 | 12 | 21 | [6 empty] | 17 | 12 | 21
Novembre_11 | 16 | 12 | 20 | [6 empty] | 16 | 12 | 20
Novembre_12 | 17 | 13 | 21 | [6 empty] | 17 | 13 | 21
Novembre_13 | 18 | 15 | 22 | [6 empty] | 18 | 15 | 22
Novembre_14 | 20 | 16 | 24 | [6 empty] | 20 | 16 | 24
Novembre_15 | 20 | 19 | 23 | [6 empty] | 20 | 19 | 23
Novembre_16 | 20 | 18 | 22 | [6 empty] | 20 | 18 | 22
Novembre_17 | 19 | 15 | 20 | [6 empty] | 19 | 15 | 20
Novembre_18 | 18 | 15 | 20 | [6 empty] | 18 | 15 | 20
Novembre_19 | 17 | 14 | 20 | [6 empty] | 17 | 14 | 20
Novembre_20 | 17 | 14 | 19 | [6 empty] | 17 | 14 | 19
Novembre_21 | 15 | 11 | 19 | [6 empty] | 15 | 11 | 19
Novembre_22 | 16 | 14 | 18 | [6 empty] | 16 | 14 | 18
Novembre_23 | 17 | 13 | 20 | [6 empty] | 17 | 13 | 20
Novembre_24 | 17 | 15 | 18 | [6 empty] | 17 | 15 | 18
Novembre_25 | 16 | 12 | 18 | [6 empty] | 16 | 12 | 18
Novembre_26 | 16 | 13 | 19 | [6 empty] | 16 | 13 | 19
Novembre_27 | 16 | 13 | 19 | [6 empty] | 16 | 13 | 19
Novembre_28 | 18 | 14 | 22 | [6 empty] | 18 | 14 | 22
Novembre_29 | 15 | 13 | 18 | [6 empty] | 15 | 13 | 18
Novembre_30 | 16 | 13 | 18 | [6 empty] | 16 | 13 | 18
Dicembre_1 | 16 | 13 | 18 | [6 empty] | 16 | 13 | 18
Dicembre_2 | 17 | 14 | 19 | [6 empty] | 17 | 14 | 19
Dicembre_3 | 13 | 11 | 16 | [6 empty] | 13 | 11 | 16
Dicembre_4 | 15 | 12 | 17 | [6 empty] | 15 | 12 | 17
Dicembre_5 | 19 | 16 | 21 | [6 empty] | 19 | 16 | 21
Dicembre_6 | 14 | 11 | 20 | [6 empty] | 14 | 11 | 20
Dicembre_7 | 14 | 12 | 16 | [6 empty] | 14 | 12 | 16
Dicembre_8 | 15 | 12 | 17 | [6 empty] | 15 | 12 | 17
Dicembre_9 | 14 | 11 | 16 | [6 empty] | 14 | 11 | 16
Dicembre_10 | 13 | 11 | 15 | [6 empty] | 13 | 11 | 15
Dicembre_11 | 14 | 12 | 16 | [6 empty] | 14 | 12 | 16
Dicembre_12 | 14 | 11 | 16 | [6 empty] | 14 | 11 | 16
Dicembre_13 | 15 | 11 | 16 | [6 empty] | 15 | 11 | 16
Dicembre_14 | 15 | 10 | 16 | [6 empty] | 15 | 10 | 16
Dicembre_15 | 12 | 8 | 17 | [6 empty] | 12 | 8 | 17
Dicembre_16 | 14 | 9 | 17 | [6 empty] | 14 | 9 | 17
Dicembre_17 | 14 | 11 | 18 | [6 empty] | 14 | 11 | 18
Dicembre_18 | 14 | 12 | 17 | [6 empty] | 14 | 12 | 17
Dicembre_19 | 14 | 11 | 16 | [6 empty] | 14 | 11 | 16
Dicembre_20 | 14 | 13 | 15 | [6 empty] | 14 | 13 | 15
Dicembre_21 | 14 | 12 | 17 | [6 empty] | 14 | 12 | 17
Dicembre_22 | 14 | 11 | 17 | [6 empty] | 14 | 11 | 17
Dicembre_23 | 13 | 11 | 16 | [6 empty] | 13 | 11 | 16
Dicembre_24 | 16 | 13 | 19 | [6 empty] | 16 | 13 | 19
Dicembre_25 | 16 | 15 | 18 | [6 empty] | 16 | 15 | 18
Dicembre_26 | 12 | 10 | 15 | [6 empty] | 12 | 10 | 15
Dicembre_27 | 11 | 8 | 13 | [6 empty] | 11 | 8 | 13
Dicembre_28 | 13 | 11 | 15 | [6 empty] | 13 | 11 | 15
Dicembre_29 | 15 | 14 | 18 | [6 empty] | 15 | 14 | 18
Dicembre_30 | 13 | 12 | 15 | [6 empty] | 13 | 12 | 15
Dicembre_31 | 13 | 11 | 14 | [6 empty] | 13 | 11 | 14

## Cagliari
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Cagliari_TMedia_Av | Cagliari_Tmin_Av | Cagliari_Tmax_Av
Gennaio_1 | 8 | 3 | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 11.3333 | 9 | 14.3333
Gennaio_2 | 7 | 1 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 14 | 10.3333 | 7.6667 | 14.3333
Gennaio_3 | 8 | 3 | 14 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 | 16 | 10.6667 | 7 | 15.3333
Gennaio_4 | 13 | 10 | 15 | 13 | 8 | 17 | 13 | 8 | 17 | 13 | 8.6667 | 16.3333
Gennaio_5 | 12 | 7 | 16 | 11 | 4 | 16 | 11 | 4 | 16 | 11.3333 | 5 | 16
Gennaio_6 | 9 | 4 | 16 | 9 | 7 | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 | 6 | 13.3333
Gennaio_7 | 9 | 1 | 16 | 8 | 5 | 14 | 8 | 5 | 14 | 8.3333 | 3.6667 | 14.6667
Gennaio_8 | 12 | 9 | 15 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 10 | 7 | 13
Gennaio_9 | 10 | 6 | 13 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 10.6667 | 7.3333 | 13.6667
Gennaio_10 | 11 | 6 | 16 | 10 | 6 | 14 | 10 | 6 | 14 | 10.3333 | 6 | 14.6667
Gennaio_11 | 10 | 5 | 17 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9.3333 | 5 | 15
Gennaio_12 | 10 | 6 | 16 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1 | 12 | 8 | 2.6667 | 13.3333
Gennaio_13 | 9 | 4 | 15 | 9 | 5 | 15 | 9 | 5 | 15 | 9 | 4.6667 | 15
Gennaio_14 | 8 | 3 | 15 | 7 | 1 | 15 | 7 | 1 | 15 | 7.3333 | 1.6667 | 15
Gennaio_15 | 8 | 2 | 15 | 7 | 1 | 14 | 7 | 1 | 14 | 7.3333 | 1.3333 | 14.3333
Gennaio_16 | 8 | 3 | 14 | 8 | 3 | 14 | 8 | 3 | 14 | 8 | 3 | 14
Gennaio_17 | 11 | 5 | 16 | 8 | 4 | 16 | 8 | 4 | 16 | 9 | 4.3333 | 16
Gennaio_18 | 12 | 9 | 15 | 8 | 3 | 15 | 8 | 3 | 15 | 9.3333 | 5 | 15
Gennaio_19 | 11 | 7 | 16 | 10 | 4 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10.3333 | 5 | 15.3333
Gennaio_20 | 14 | 12 | 15 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 10 | 6.6667 | 13
Gennaio_21 | 16 | 15 | 17 | 9 | 6 | 13 | 9 | 6 | 13 | 11.3333 | 9 | 14.3333
Gennaio_22 | 15 | 14 | 17 | 8 | 2 | 15 | 8 | 2 | 15 | 10.3333 | 6 | 15.6667
Gennaio_23 | 15 | 14 | 16 | 6 | 0 | 14 | 6 | 0 | 14 | 9 | 4.6667 | 14.6667
Gennaio_24 | 15 | 11 | 17 | 6 | 0 | 14 | 6 | 0 | 14 | 9 | 3.6667 | 15
Gennaio_25 | 10 | 5 | 15 | 8 | 1 | 15 | 8 | 1 | 15 | 8.6667 | 2.3333 | 15
Gennaio_26 | 10 | 5 | 16 | 8 | 0 | 16 | 8 | 0 | 16 | 8.6667 | 1.6667 | 16
Gennaio_27 | 11 | 5 | 17 | 8 | 2 | 15 | 8 | 2 | 15 | 9 | 3 | 15.6667
Gennaio_28 | 14 | 9 | 17 | 8 | 2 | 15 | 8 | 2 | 15 | 10 | 4.3333 | 15.6667
Gennaio_29 | 13 | 8 | 18 | 8 | 1 | 16 | 8 | 1 | 16 | 9.6667 | 3.3333 | 16.6667
Gennaio_30 | 13 | 9 | 19 | 9 | 2 | 16 | 9 | 2 | 16 | 10.3333 | 4.3333 | 17
Gennaio_31 | 13 | 8 | 19 | 12 | 8 | 16 | 12 | 8 | 16 | 12.3333 | 8 | 17
Febbraio_1 | 12 | 7 | 18 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12 | 7.6667 | 16
Febbraio_2 | 15 | 10 | 20 | 12 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | 13 | 6.6667 | 17.3333
Febbraio_3 | 17 | 14 | 23 | 11 | 5 | 17 | 11 | 5 | 17 | 13 | 8 | 19
Febbraio_4 | 16 | 12 | 21 | 10 | 2 | 21 | 10 | 2 | 21 | 12 | 5.3333 | 21
Febbraio_5 | 12 | 6 | 16 | 12 | 9 | 17 | 12 | 9 | 17 | 12 | 8 | 16.6667
Febbraio_6 | 9 | 3 | 15 | 11 | 6 | 16 | 11 | 6 | 16 | 10.3333 | 5 | 15.6667
Febbraio_7 | 7 | 0 | 14 | 12 | 8 | 16 | 12 | 8 | 16 | 10.3333 | 5.3333 | 15.3333
Febbraio_8 | 9 | 2 | 15 | 9 | 3 | 16 | 9 | 3 | 16 | 9 | 2.6667 | 15.6667
Febbraio_9 | 10 | 4 | 16 | 7 | 1 | 16 | 7 | 1 | 16 | 8 | 2 | 16
Febbraio_10 | 12 | 6 | 18 | 9 | 0 | 15 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2 | 16
Febbraio_11 | 15 | 11 | 19 | 9 | 2 | 17 | 9 | 2 | 17 | 11 | 5 | 17.6667
Febbraio_12 | 14 | 9 | 18 | 10 | 3 | 16 | 10 | 3 | 16 | 11.3333 | 5 | 16.6667
Febbraio_13 | 12 | 9 | 18 | 11 | 6 | 15 | 11 | 6 | 15 | 11.3333 | 7 | 16
Febbraio_14 | 13 | 7 | 19 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11.6667 | 5.6667 | 17
Febbraio_15 | 11 | 6 | 18 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 11 | 7.3333 | 15.3333
Febbraio_16 | 10 | 4 | 17 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 15 | 10.6667 | 6 | 15.6667
Febbraio_17 | 10 | 3 | 16 | 16 | 13 | 19 | 16 | 13 | 19 | 14 | 9.6667 | 18
Febbraio_18 | 11 | 5 | 18 | 16 | 11 | 22 | 16 | 11 | 22 | 14.3333 | 9 | 20.6667
Febbraio_19 | 12 | 7 | 16 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 19 | 12.6667 | 6.3333 | 18
Febbraio_20 | 13 | 8 | 18 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 | 16 | 12.3333 | 8.6667 | 16.6667
Febbraio_21 | 12 | 5 | 18 | 14 | 9 | 18 | 14 | 9 | 18 | 13.3333 | 7.6667 | 18
Febbraio_22 | 12 | 7 | 17 | 13 | 9 | 17 | 13 | 9 | 17 | 12.6667 | 8.3333 | 17
Febbraio_23 | 12 | 5 | 19 | 11 | 4 | 17 | 11 | 4 | 17 | 11.3333 | 4.3333 | 17.6667
Febbraio_24 | 14 | 9 | 21 | 10 | 3 | 16 | 10 | 3 | 16 | 11.3333 | 5 | 17.6667
Febbraio_25 | 13 | 6 | 21 | 11 | 3 | 18 | 11 | 3 | 18 | 11.6667 | 4 | 19
Febbraio_26 | 13 | 10 | 17 | 10 | 5 | 17 | 10 | 5 | 17 | 11 | 6.6667 | 17
Febbraio_27 | 13 | 8 | 16 | 9 | 2 | 15 | 9 | 2 | 15 | 10.3333 | 4 | 15.3333
Febbraio_28 | 14 | 9 | 18 | 7 | 1 | 15 | 7 | 1 | 15 | 9.3333 | 3.6667 | 16
Febbraio_29 | 11 | 4 | 16 | [6 empty] | 11 | 4 | 16
Marzo_1 | 13 | 7 | 19 | 8 | 1 | 15 | 8 | 1 | 15 | 9.6667 | 3 | 16.3333
Marzo_2 | 14 | 9 | 19 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 14 | 10 | 3 | 15.6667
Marzo_3 | 12 | 9 | 16 | 10 | 4 | 16 | 10 | 4 | 16 | 10.6667 | 5.6667 | 16
Marzo_4 | 12 | 8 | 17 | 9 | 4 | 15 | 9 | 4 | 15 | 10 | 5.3333 | 15.6667
Marzo_5 | 14 | 11 | 20 | 10 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 11.3333 | 7.6667 | 16.6667
Marzo_6 | 13 | 8 | 17 | 10 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 11 | 6.6667 | 15.6667
Marzo_7 | 12 | 8 | 16 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 13 | 10 | 6 | 14
Marzo_8 | 12 | 6 | 18 | 8 | 1 | 16 | 8 | 1 | 16 | 9.3333 | 2.6667 | 16.6667
Marzo_9 | 10 | 7 | 16 | 8 | 1 | 16 | 8 | 1 | 16 | 8.6667 | 3 | 16
Marzo_10 | 12 | 6 | 18 | 9 | 0 | 15 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2 | 16
Marzo_11 | 14 | 9 | 19 | 12 | 6 | 15 | 12 | 6 | 15 | 12.6667 | 7 | 16.3333
Marzo_12 | 14 | 7 | 21 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13.3333 | 10.3333 | 16.3333
Marzo_13 | 14 | 11 | 19 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11.6667 | 17
Marzo_14 | 14 | 10 | 20 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 17 | 14.6667 | 12 | 18
Marzo_15 | 13 | 8 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14.3333 | 12 | 16.3333
Marzo_16 | 15 | 6 | 20 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 11.3333 | 17.3333
Marzo_17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15.3333 | 14.3333 | 16.3333
Marzo_18 | 14 | 8 | 18 | 15 | 14 | 19 | 15 | 14 | 19 | 14.6667 | 12 | 18.6667
Marzo_19 | 11 | 4 | 17 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 13 | 9.3333 | 16.3333
Marzo_20 | 15 | 11 | 18 | 12 | 8 | 14 | 12 | 8 | 14 | 13 | 9 | 15.3333
Marzo_21 | 15 | 13 | 17 | 10 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 11.6667 | 8.3333 | 15.6667
Marzo_22 | 14 | 11 | 19 | 11 | 6 | 16 | 11 | 6 | 16 | 12 | 7.6667 | 17
Marzo_23 | 12 | 7 | 19 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11.3333 | 5.6667 | 17
Marzo_24 | 11 | 7 | 14 | 11 | 2 | 16 | 11 | 2 | 16 | 11 | 3.6667 | 15.3333
Marzo_25 | 8 | 3 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | 12 | 9.6667 | 15
Marzo_26 | 8 | 0 | 14 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 13.3333 | 9.3333 | 16.6667
Marzo_27 | 7 | 1 | 12 | 17 | 13 | 19 | 17 | 13 | 19 | 13.6667 | 9 | 16.6667
Marzo_28 | 12 | 8 | 16 | 14 | 8 | 21 | 14 | 8 | 21 | 13.3333 | 8 | 19.3333
Marzo_29 | 11 | 5 | 18 | 14 | 9 | 17 | 14 | 9 | 17 | 13 | 7.6667 | 17.3333
Marzo_30 | 13 | 9 | 19 | 17 | 13 | 21 | 17 | 13 | 21 | 15.6667 | 11.6667 | 20.3333
Marzo_31 | 13 | 7 | 18 | 15 | 14 | 18 | 15 | 14 | 18 | 14.3333 | 11.6667 | 18
Aprile_1 | 13 | 11 | 17 | 11 | 8 | 16 | 11 | 8 | 16 | 11.6667 | 9 | 16.3333
Aprile_2 | 12 | 10 | 15 | 8 | 4 | 11 | 8 | 4 | 11 | 9.3333 | 6 | 12.3333
Aprile_3 | 11 | 9 | 15 | 11 | 6 | 15 | 11 | 6 | 15 | 11 | 7 | 15
Aprile_4 | 13 | 8 | 19 | 11 | 8 | 15 | 11 | 8 | 15 | 11.6667 | 8 | 16.3333
Aprile_5 | 13 | 6 | 20 | 12 | 8 | 16 | 12 | 8 | 16 | 12.3333 | 7.3333 | 17.3333
Aprile_6 | 13 | 6 | 20 | 13 | 10 | 18 | 13 | 10 | 18 | 13 | 8.6667 | 18.6667
Aprile_7 | 14 | 7 | 20 | 15 | 11 | 20 | 15 | 11 | 20 | 14.6667 | 9.6667 | 20
Aprile_8 | 14 | 7 | 20 | 17 | 11 | 22 | 17 | 11 | 22 | 16 | 9.6667 | 21.3333
Aprile_9 | 14 | 7 | 21 | 16 | 11 | 22 | 16 | 11 | 22 | 15.3333 | 9.6667 | 21.6667
Aprile_10 | 12 | 6 | 19 | 14 | 9 | 20 | 14 | 9 | 20 | 13.3333 | 8 | 19.6667
Aprile_11 | 11 | 5 | 21 | 14 | 8 | 17 | 14 | 8 | 17 | 13 | 7 | 18.3333
Aprile_12 | 14 | 5 | 20 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 18 | 14.6667 | 9.6667 | 18.6667
Aprile_13 | 17 | 16 | 19 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15.6667 | 14.6667 | 17.6667
Aprile_14 | 18 | 16 | 22 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17.3333 | 14.6667 | 20.6667
Aprile_15 | 17 | 11 | 23 | 17 | 12 | 23 | 17 | 12 | 23 | 17 | 11.6667 | 23
Aprile_16 | 15 | 9 | 20 | 16 | 11 | 23 | 16 | 11 | 23 | 15.6667 | 10.3333 | 22
Aprile_17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 22 | 16 | 12 | 22 | 16 | 13.3333 | 20
Aprile_18 | 17 | 16 | 19 | 12 | 7 | 21 | 12 | 7 | 21 | 13.6667 | 10 | 20.3333
Aprile_19 | 17 | 16 | 20 | 14 | 7 | 20 | 14 | 7 | 20 | 15 | 10 | 20
Aprile_20 | 18 | 16 | 20 | 16 | 10 | 21 | 16 | 10 | 21 | 16.6667 | 12 | 20.6667
Aprile_21 | 18 | 16 | 21 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 16 | 14.6667 | 12.6667 | 17.6667
Aprile_22 | 16 | 13 | 19 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15.3333 | 11 | 18.3333
Aprile_23 | 16 | 11 | 20 | 16 | 10 | 21 | 16 | 10 | 21 | 16 | 10.3333 | 20.6667
Aprile_24 | 17 | 15 | 20 | 17 | 13 | 21 | 17 | 13 | 21 | 17 | 13.6667 | 20.6667
Aprile_25 | 16 | 12 | 20 | 16 | 9 | 24 | 16 | 9 | 24 | 16 | 10 | 22.6667
Aprile_26 | 18 | 15 | 21 | 16 | 10 | 20 | 16 | 10 | 20 | 16.6667 | 11.6667 | 20.3333
Aprile_27 | 19 | 15 | 24 | 16 | 8 | 22 | 16 | 8 | 22 | 17 | 10.3333 | 22.6667
Aprile_28 | 18 | 14 | 23 | 17 | 10 | 23 | 17 | 10 | 23 | 17.3333 | 11.3333 | 23
Aprile_29 | 19 | 14 | 24 | 16 | 12 | 20 | 16 | 12 | 20 | 17 | 12.6667 | 21.3333
Aprile_30 | 19 | 13 | 24 | 15 | 8 | 21 | 15 | 8 | 21 | 16.3333 | 9.6667 | 22
Maggio_1 | 20 | 14 | 26 | 17 | 9 | 24 | 17 | 9 | 24 | 18 | 10.6667 | 24.6667
Maggio_2 | 20 | 15 | 27 | 16 | 10 | 21 | 16 | 10 | 21 | 17.3333 | 11.6667 | 23
Maggio_3 | 21 | 17 | 26 | 16 | 11 | 20 | 16 | 11 | 20 | 17.6667 | 13 | 22
Maggio_4 | 19 | 15 | 26 | 16 | 11 | 20 | 16 | 11 | 20 | 17 | 12.3333 | 22
Maggio_5 | 19 | 14 | 23 | 19 | 15 | 24 | 19 | 15 | 24 | 19 | 14.6667 | 23.6667
Maggio_6 | 21 | 16 | 30 | 16 | 15 | 20 | 16 | 15 | 20 | 17.6667 | 15.3333 | 23.3333
Maggio_7 | 20 | 15 | 26 | 16 | 15 | 20 | 16 | 15 | 20 | 17.3333 | 15 | 22
Maggio_8 | 19 | 12 | 23 | 16 | 13 | 22 | 16 | 13 | 22 | 17 | 12.6667 | 22.3333
Maggio_9 | 19 | 18 | 21 | 16 | 14 | 22 | 16 | 14 | 22 | 17 | 15.3333 | 21.6667
Maggio_10 | 20 | 17 | 22 | 17 | 11 | 23 | 17 | 11 | 23 | 18 | 13 | 22.6667
Maggio_11 | 18 | 14 | 25 | 19 | 12 | 25 | 19 | 12 | 25 | 18.6667 | 12.6667 | 25
Maggio_12 | 21 | 14 | 23 | 18 | 12 | 24 | 18 | 12 | 24 | 19 | 12.6667 | 23.6667
Maggio_13 | 22 | 19 | 26 | 19 | 11 | 25 | 19 | 11 | 25 | 20 | 13.6667 | 25.3333
Maggio_14 | 20 | 16 | 24 | 19 | 12 | 25 | 19 | 12 | 25 | 19.3333 | 13.3333 | 24.6667
Maggio_15 | 19 | 16 | 24 | 19 | 12 | 25 | 19 | 12 | 25 | 19 | 13.3333 | 24.6667
Maggio_16 | 24 | 19 | 30 | 20 | 12 | 25 | 20 | 12 | 25 | 21.3333 | 14.3333 | 26.6667
Maggio_17 | 21 | 16 | 28 | 21 | 15 | 26 | 21 | 15 | 26 | 21 | 15.3333 | 26.6667
Maggio_18 | 18 | 17 | 19 | 21 | 14 | 27 | 21 | 14 | 27 | 20 | 15 | 24.3333
Maggio_19 | 19 | 16 | 22 | 21 | 15 | 27 | 21 | 15 | 27 | 20.3333 | 15.3333 | 25.3333
Maggio_20 | 21 | 17 | 26 | 21 | 16 | 25 | 21 | 16 | 25 | 21 | 16.3333 | 25.3333
Maggio_21 | 21 | 16 | 29 | 20 | 13 | 25 | 20 | 13 | 25 | 20.3333 | 14 | 26.3333
Maggio_22 | 20 | 13 | 28 | 23 | 15 | 34 | 23 | 15 | 34 | 22 | 14.3333 | 32
Maggio_23 | 20 | 14 | 25 | 22 | 15 | 29 | 22 | 15 | 29 | 21.3333 | 14.6667 | 27.6667
Maggio_24 | 22 | 14 | 31 | 23 | 17 | 31 | 23 | 17 | 31 | 22.6667 | 16 | 31
Maggio_25 | 20 | 15 | 23 | 23 | 19 | 27 | 23 | 19 | 27 | 22 | 17.6667 | 25.6667
Maggio_26 | 21 | 15 | 25 | 22 | 20 | 28 | 22 | 20 | 28 | 21.6667 | 18.3333 | 27
Maggio_27 | 20 | 15 | 27 | 22 | 17 | 26 | 22 | 17 | 26 | 21.3333 | 16.3333 | 26.3333
Maggio_28 | 17 | 10 | 24 | 22 | 17 | 29 | 22 | 17 | 29 | 20.3333 | 14.6667 | 27.3333
Maggio_29 | 21 | 13 | 24 | 24 | 18 | 30 | 24 | 18 | 30 | 23 | 16.3333 | 28
Maggio_30 | 20 | 14 | 24 | 23 | 15 | 31 | 23 | 15 | 31 | 22 | 14.6667 | 28.6667
Giugno_1 | 19 | 13 | 23 | 23 | 18 | 30 | 23 | 18 | 30 | 21.6667 | 16.3333 | 27.6667
Giugno_2 | 20 | 13 | 24 | 23 | 17 | 29 | 23 | 17 | 29 | 22 | 15.6667 | 27.3333
Giugno_3 | 20 | 15 | 25 | 26 | 20 | 30 | 26 | 20 | 30 | 24 | 18.3333 | 28.3333
Giugno_4 | 20 | 15 | 25 | 26 | 23 | 30 | 26 | 23 | 30 | 24 | 20.3333 | 28.3333
Giugno_5 | 23 | 19 | 28 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 24.3333 | 19.6667 | 29.3333
Giugno_6 | 22 | 18 | 25 | 27 | 20 | 38 | 27 | 20 | 38 | 25.3333 | 19.3333 | 33.6667
Giugno_7 | 23 | 18 | 29 | 27 | 20 | 36 | 27 | 20 | 36 | 25.6667 | 19.3333 | 33.6667
Giugno_8 | 21 | 16 | 26 | 26 | 19 | 34 | 26 | 19 | 34 | 24.3333 | 18 | 31.3333
Giugno_9 | 22 | 18 | 27 | 25 | 19 | 33 | 25 | 19 | 33 | 24 | 18.6667 | 31
Giugno_10 | 20 | 15 | 25 | 23 | 20 | 27 | 23 | 20 | 27 | 22 | 18.3333 | 26.3333
Giugno_11 | 20 | 15 | 25 | 24 | 18 | 31 | 24 | 18 | 31 | 22.6667 | 17 | 29
Giugno_12 | 19 | 13 | 24 | 24 | 17 | 30 | 24 | 17 | 30 | 22.3333 | 15.6667 | 28
Giugno_13 | 22 | 15 | 27 | 25 | 18 | 34 | 25 | 18 | 34 | 24 | 17 | 31.6667
Giugno_14 | 21 | 19 | 23 | 27 | 17 | 35 | 27 | 17 | 35 | 25 | 17.6667 | 31
Giugno_15 | 22 | 16 | 28 | 25 | 19 | 32 | 25 | 19 | 32 | 24 | 18 | 30.6667
Giugno_16 | 23 | 16 | 29 | 25 | 19 | 31 | 25 | 19 | 31 | 24.3333 | 18 | 30.3333
Giugno_17 | 23 | 17 | 29 | 27 | 20 | 34 | 27 | 20 | 34 | 25.6667 | 19 | 32.3333
Giugno_18 | 23 | 16 | 29 | 26 | 18 | 32 | 26 | 18 | 32 | 25 | 17.3333 | 31
Giugno_19 | 22 | 16 | 28 | 27 | 20 | 32 | 27 | 20 | 32 | 25.3333 | 18.6667 | 30.6667
Giugno_20 | 25 | 20 | 32 | 25 | 18 | 30 | 25 | 18 | 30 | 25 | 18.6667 | 30.6667
Giugno_21 | 24 | 19 | 30 | 25 | 20 | 28 | 25 | 20 | 28 | 24.6667 | 19.6667 | 28.6667
Giugno_22 | 23 | 17 | 30 | 26 | 20 | 29 | 26 | 20 | 29 | 25 | 19 | 29.3333
Giugno_23 | 24 | 17 | 29 | 28 | 20 | 36 | 28 | 20 | 36 | 26.6667 | 19 | 33.6667
Giugno_24 | 24 | 17 | 30 | 28 | 25 | 34 | 28 | 25 | 34 | 26.6667 | 22.3333 | 32.6667
Giugno_25 | 24 | 18 | 30 | 28 | 23 | 34 | 28 | 23 | 34 | 26.6667 | 21.3333 | 32.6667
Giugno_26 | 24 | 17 | 29 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 33 | 26.6667 | 21 | 31.6667
Giugno_27 | 24 | 18 | 28 | 27 | 23 | 30 | 27 | 23 | 30 | 26 | 21.3333 | 29.3333
Giugno_28 | 24 | 20 | 28 | 28 | 26 | 32 | 28 | 26 | 32 | 26.6667 | 24 | 30.6667
Giugno_29 | 25 | 21 | 29 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 33 | 27 | 22.3333 | 31.6667
Giugno_30 | 28 | 21 | 35 | 26 | 20 | 34 | 26 | 20 | 34 | 26.6667 | 20.3333 | 34.3333
Giugno_31 | 28 | 21 | 36 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 30 | 26 | 19.6667 | 32
Luglio_1 | 26 | 21 | 30 | 29 | 26 | 38 | 29 | 26 | 38 | 28 | 24.3333 | 35.3333
Luglio_2 | 27 | 23 | 37 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26.3333 | 21.6667 | 33
Luglio_3 | 28 | 22 | 35 | 27 | 21 | 32 | 27 | 21 | 32 | 27.3333 | 21.3333 | 33
Luglio_4 | 25 | 20 | 29 | 28 | 21 | 33 | 28 | 21 | 33 | 27 | 20.6667 | 31.6667
Luglio_5 | 26 | 20 | 34 | 31 | 23 | 40 | 31 | 23 | 40 | 29.3333 | 22 | 38
Luglio_6 | 26 | 18 | 34 | 30 | 24 | 39 | 30 | 24 | 39 | 28.6667 | 22 | 37.3333
Luglio_7 | 25 | 20 | 29 | 28 | 23 | 35 | 28 | 23 | 35 | 27 | 22 | 33
Luglio_8 | 23 | 18 | 30 | 26 | 21 | 33 | 26 | 21 | 33 | 25 | 20 | 32
Luglio_9 | 27 | 22 | 30 | 26 | 21 | 33 | 26 | 21 | 33 | 26.3333 | 21.3333 | 32
Luglio_10 | 26 | 21 | 30 | 26 | 19 | 32 | 26 | 19 | 32 | 26 | 19.6667 | 31.3333
Luglio_11 | 27 | 21 | 33 | 26 | 20 | 29 | 26 | 20 | 29 | 26.3333 | 20.3333 | 30.3333
Luglio_12 | 29 | 21 | 37 | 26 | 19 | 30 | 26 | 19 | 30 | 27 | 19.6667 | 32.3333
Luglio_13 | 25 | 20 | 30 | 26 | 19 | 32 | 26 | 19 | 32 | 25.6667 | 19.3333 | 31.3333
Luglio_14 | 26 | 23 | 30 | 27 | 22 | 31 | 27 | 22 | 31 | 26.6667 | 22.3333 | 30.6667
Luglio_15 | 26 | 20 | 32 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22 | 32 | 26.6667 | 21.3333 | 32
Luglio_16 | 25 | 20 | 31 | 28 | 21 | 33 | 28 | 21 | 33 | 27 | 20.6667 | 32.3333
Luglio_17 | 24 | 18 | 31 | 27 | 21 | 32 | 27 | 21 | 32 | 26 | 20 | 31.6667
Luglio_18 | 24 | 19 | 30 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 26.6667 | 22.3333 | 30.6667
Luglio_19 | 25 | 20 | 29 | 28 | 21 | 33 | 28 | 21 | 33 | 27 | 20.6667 | 31.6667
Luglio_20 | 25 | 20 | 30 | 27 | 21 | 33 | 27 | 21 | 33 | 26.3333 | 20.6667 | 32
Luglio_21 | 25 | 19 | 30 | 29 | 22 | 36 | 29 | 22 | 36 | 27.6667 | 21 | 34
Luglio_22 | 26 | 19 | 31 | 29 | 23 | 35 | 29 | 23 | 35 | 28 | 21.6667 | 33.6667
Luglio_23 | 27 | 19 | 32 | 30 | 22 | 35 | 30 | 22 | 35 | 29 | 21 | 34
Luglio_24 | 29 | 20 | 37 | 30 | 22 | 37 | 30 | 22 | 37 | 29.6667 | 21.3333 | 37
Luglio_25 | 29 | 23 | 36 | 29 | 22 | 34 | 29 | 22 | 34 | 29 | 22.3333 | 34.6667
Luglio_26 | 27 | 21 | 33 | 31 | 23 | 39 | 31 | 23 | 39 | 29.6667 | 22.3333 | 37
Luglio_27 | 27 | 21 | 31 | 30 | 24 | 37 | 30 | 24 | 37 | 29 | 23 | 35
Luglio_28 | 27 | 21 | 32 | 29 | 23 | 35 | 29 | 23 | 35 | 28.3333 | 22.3333 | 34
Luglio_29 | 28 | 21 | 33 | 28 | 22 | 33 | 28 | 22 | 33 | 28 | 21.6667 | 33
Luglio_30 | 28 | 22 | 33 | 29 | 22 | 37 | 29 | 22 | 37 | 28.6667 | 22 | 35.6667
Luglio_31 | 29 | 21 | 34 | 28 | 23 | 37 | 28 | 23 | 37 | 28.3333 | 22.3333 | 36
Agosto_1 | 30 | 21 | 39 | 27 | 21 | 32 | 27 | 21 | 32 | 28 | 21 | 34.3333
Agosto_2 | 31 | 22 | 39 | 28 | 23 | 34 | 28 | 23 | 34 | 29 | 22.6667 | 35.6667
Agosto_3 | 29 | 24 | 34 | 28 | 22 | 33 | 28 | 22 | 33 | 28.3333 | 22.6667 | 33.3333
Agosto_4 | 25 | 21 | 30 | 28 | 21 | 34 | 28 | 21 | 34 | 27 | 21 | 32.6667
Agosto_5 | 26 | 21 | 31 | 27 | 21 | 32 | 27 | 21 | 32 | 26.6667 | 21 | 31.6667
Agosto_6 | 25 | 19 | 30 | 30 | 24 | 37 | 30 | 24 | 37 | 28.3333 | 22.3333 | 34.6667
Agosto_7 | 26 | 19 | 31 | 30 | 23 | 37 | 30 | 23 | 37 | 28.6667 | 21.6667 | 35
Agosto_8 | 27 | 20 | 34 | 29 | 24 | 37 | 29 | 24 | 37 | 28.3333 | 22.6667 | 36
Agosto_9 | 27 | 21 | 33 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 33 | 27.6667 | 22.3333 | 33
Agosto_10 | 28 | 21 | 34 | 27 | 22 | 33 | 27 | 22 | 33 | 27.3333 | 21.6667 | 33.3333
Agosto_11 | 27 | 21 | 33 | 26 | 18 | 32 | 26 | 18 | 32 | 26.3333 | 19 | 32.3333
Agosto_12 | 27 | 21 | 31 | 27 | 19 | 36 | 27 | 19 | 36 | 27 | 19.6667 | 34.3333
Agosto_13 | 28 | 23 | 31 | 28 | 22 | 36 | 28 | 22 | 36 | 28 | 22.3333 | 34.3333
Agosto_14 | 29 | 24 | 36 | 27 | 22 | 31 | 27 | 22 | 31 | 27.6667 | 22.6667 | 32.6667
Agosto_15 | 27 | 22 | 32 | 29 | 24 | 34 | 29 | 24 | 34 | 28.3333 | 23.3333 | 33.3333
Agosto_16 | 28 | 22 | 34 | 29 | 25 | 34 | 29 | 25 | 34 | 28.6667 | 24 | 34
Agosto_17 | 28 | 22 | 34 | 31 | 27 | 36 | 31 | 27 | 36 | 30 | 25.3333 | 35.3333
Agosto_18 | 28 | 21 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 35 | 29.3333 | 23.6667 | 35
Agosto_19 | 27 | 22 | 34 | 26 | 22 | 30 | 26 | 22 | 30 | 26.3333 | 22 | 31.3333
Agosto_20 | 27 | 20 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 22 | 32
Agosto_21 | 28 | 22 | 32 | 27 | 21 | 33 | 27 | 21 | 33 | 27.3333 | 21.3333 | 32.6667
Agosto_22 | 28 | 23 | 33 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22 | 32 | 27.3333 | 22.3333 | 32.3333
Agosto_23 | 28 | 23 | 34 | 25 | 20 | 32 | 25 | 20 | 32 | 26 | 21 | 32.6667
Agosto_24 | 26 | 20 | 32 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26 | 20.6667 | 31.3333
Agosto_25 | 26 | 20 | 34 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 32
Agosto_26 | 26 | 20 | 33 | 26 | 21 | 32 | 26 | 21 | 32 | 26 | 20.6667 | 32.3333
Agosto_27 | 28 | 21 | 36 | 26 | 20 | 32 | 26 | 20 | 32 | 26.6667 | 20.3333 | 33.3333
Agosto_28 | 27 | 22 | 32 | 27 | 23 | 34 | 27 | 23 | 34 | 27 | 22.6667 | 33.3333
Agosto_29 | 29 | 25 | 36 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31 | 27 | 21.6667 | 32.6667
Agosto_30 | 27 | 24 | 30 | 26 | 19 | 30 | 26 | 19 | 30 | 26.3333 | 20.6667 | 30
Agosto_31 | 21 | 17 | 26 | 25 | 21 | 30 | 25 | 21 | 30 | 23.6667 | 19.6667 | 28.6667
Settembre_1 | 23 | 17 | 29 | [6 empty] | 23 | 17 | 29
Settembre_2 | 22 | 17 | 27 | [6 empty] | 22 | 17 | 27
Settembre_3 | 22 | 16 | 28 | [6 empty] | 22 | 16 | 28
Settembre_4 | 23 | 17 | 28 | [6 empty] | 23 | 17 | 28
Settembre_5 | 23 | 17 | 28 | [6 empty] | 23 | 17 | 28
Settembre_6 | 24 | 18 | 30 | [6 empty] | 24 | 18 | 30
Settembre_7 | 24 | 17 | 31 | [6 empty] | 24 | 17 | 31
Settembre_8 | 25 | 20 | 29 | [6 empty] | 25 | 20 | 29
Settembre_9 | 26 | 22 | 29 | [6 empty] | 26 | 22 | 29
Settembre_10 | 22 | 19 | 27 | [6 empty] | 22 | 19 | 27
Settembre_11 | 22 | 18 | 26 | [6 empty] | 22 | 18 | 26
Settembre_12 | 23 | 18 | 28 | [6 empty] | 23 | 18 | 28
Settembre_13 | 25 | 20 | 30 | [6 empty] | 25 | 20 | 30
Settembre_14 | 26 | 20 | 33 | [6 empty] | 26 | 20 | 33
Settembre_15 | 25 | 19 | 32 | [6 empty] | 25 | 19 | 32
Settembre_16 | 24 | 19 | 30 | [6 empty] | 24 | 19 | 30
Settembre_17 | 25 | 19 | 32 | [6 empty] | 25 | 19 | 32
Settembre_18 | 24 | 18 | 30 | [6 empty] | 24 | 18 | 30
Settembre_19 | 24 | 19 | 29 | [6 empty] | 24 | 19 | 29
Settembre_20 | 25 | 19 | 31 | [6 empty] | 25 | 19 | 31
Settembre_21 | 24 | 20 | 29 | [6 empty] | 24 | 20 | 29
Settembre_22 | 23 | 18 | 28 | [6 empty] | 23 | 18 | 28
Settembre_23 | 24 | 17 | 29 | [6 empty] | 24 | 17 | 29
Settembre_24 | 24 | 18 | 31 | [6 empty] | 24 | 18 | 31
Settembre_25 | 23 | 17 | 28 | [6 empty] | 23 | 17 | 28
Settembre_26 | 19 | 16 | 22 | [6 empty] | 19 | 16 | 22
Settembre_27 | 17 | 15 | 20 | [6 empty] | 17 | 15 | 20
Settembre_28 | 17 | 14 | 21 | [6 empty] | 17 | 14 | 21
Settembre_29 | 20 | 16 | 25 | [6 empty] | 20 | 16 | 25
Settembre_30 | 19 | 13 | 26 | [6 empty] | 19 | 13 | 26
Ottobre_1 | 19 | 13 | 25 | [6 empty] | 19 | 13 | 25
Ottobre_2 | 19 | 12 | 25 | [6 empty] | 19 | 12 | 25
Ottobre_3 | 19 | 15 | 22 | [6 empty] | 19 | 15 | 22
Ottobre_4 | 19 | 13 | 24 | [6 empty] | 19 | 13 | 24
Ottobre_5 | 19 | 15 | 23 | [6 empty] | 19 | 15 | 23
Ottobre_6 | 18 | 11 | 24 | [6 empty] | 18 | 11 | 24
Ottobre_7 | 20 | 15 | 25 | [6 empty] | 20 | 15 | 25
Ottobre_8 | 19 | 14 | 24 | [6 empty] | 19 | 14 | 24
Ottobre_9 | 17 | 10 | 23 | [6 empty] | 17 | 10 | 23
Ottobre_10 | 18 | 11 | 26 | [6 empty] | 18 | 11 | 26
Ottobre_11 | 17 | 14 | 21 | [6 empty] | 17 | 14 | 21
Ottobre_12 | 15 | 12 | 18 | [6 empty] | 15 | 12 | 18
Ottobre_13 | 16 | 11 | 21 | [6 empty] | 16 | 11 | 21
Ottobre_14 | 18 | 12 | 23 | [6 empty] | 18 | 12 | 23
Ottobre_15 | 16 | 13 | 20 | [6 empty] | 16 | 13 | 20
Ottobre_16 | 14 | 8 | 20 | [6 empty] | 14 | 8 | 20
Ottobre_17 | 16 | 10 | 21 | [6 empty] | 16 | 10 | 21
Ottobre_18 | 15 | 10 | 22 | [6 empty] | 15 | 10 | 22
Ottobre_19 | 16 | 8 | 21 | [6 empty] | 16 | 8 | 21
Ottobre_20 | 16 | 10 | 22 | [6 empty] | 16 | 10 | 22
Ottobre_21 | 21 | 18 | 23 | [6 empty] | 21 | 18 | 23
Ottobre_22 | 21 | 20 | 24 | [6 empty] | 21 | 20 | 24
Ottobre_23 | 22 | 20 | 24 | [6 empty] | 22 | 20 | 24
Ottobre_24 | 20 | 15 | 24 | [6 empty] | 20 | 15 | 24
Ottobre_25 | 16 | 11 | 22 | [6 empty] | 16 | 11 | 22
Ottobre_26 | 16 | 11 | 24 | [6 empty] | 16 | 11 | 24
Ottobre_27 | 15 | 12 | 19 | [6 empty] | 15 | 12 | 19
Ottobre_28 | 15 | 11 | 21 | [6 empty] | 15 | 11 | 21
Ottobre_29 | 17 | 12 | 23 | [6 empty] | 17 | 12 | 23
Ottobre_30 | 17 | 14 | 23 | [6 empty] | 17 | 14 | 23
Ottobre_31 | 16 | 10 | 24 | [6 empty] | 16 | 10 | 24
Novembre_1 | 16 | 11 | 22 | [6 empty] | 16 | 11 | 22
Novembre_2 | 15 | 9 | 22 | [6 empty] | 15 | 9 | 22
Novembre_3 | 16 | 11 | 21 | [6 empty] | 16 | 11 | 21
Novembre_4 | 16 | 11 | 20 | [6 empty] | 16 | 11 | 20
Novembre_5 | 17 | 11 | 22 | [6 empty] | 17 | 11 | 22
Novembre_6 | 16 | 10 | 21 | [6 empty] | 16 | 10 | 21
Novembre_7 | 18 | 14 | 22 | [6 empty] | 18 | 14 | 22
Novembre_8 | 18 | 13 | 22 | [6 empty] | 18 | 13 | 22
Novembre_9 | 19 | 17 | 21 | [6 empty] | 19 | 17 | 21
Novembre_10 | 19 | 17 | 21 | [6 empty] | 19 | 17 | 21
Novembre_11 | 17 | 14 | 23 | [6 empty] | 17 | 14 | 23
Novembre_12 | 16 | 10 | 21 | [6 empty] | 16 | 10 | 21
Novembre_13 | 18 | 13 | 22 | [6 empty] | 18 | 13 | 22
Novembre_14 | 16 | 10 | 22 | [6 empty] | 16 | 10 | 22
Novembre_15 | 16 | 11 | 20 | [6 empty] | 16 | 11 | 20
Novembre_16 | 18 | 15 | 22 | [6 empty] | 18 | 15 | 22
Novembre_17 | 16 | 11 | 21 | [6 empty] | 16 | 11 | 21
Novembre_18 | 15 | 8 | 21 | [6 empty] | 15 | 8 | 21
Novembre_19 | 14 | 8 | 22 | [6 empty] | 14 | 8 | 22
Novembre_20 | 15 | 12 | 18 | [6 empty] | 15 | 12 | 18
Novembre_21 | 13 | 9 | 17 | [6 empty] | 13 | 9 | 17
Novembre_22 | 11 | 7 | 17 | [6 empty] | 11 | 7 | 17
Novembre_23 | 13 | 7 | 20 | [6 empty] | 13 | 7 | 20
Novembre_24 | 12 | 5 | 18 | [6 empty] | 12 | 5 | 18
Novembre_25 | 12 | 4 | 18 | [6 empty] | 12 | 4 | 18
Novembre_26 | 16 | 10 | 20 | [6 empty] | 16 | 10 | 20
Novembre_27 | 18 | 17 | 19 | [6 empty] | 18 | 17 | 19
Novembre_28 | 16 | 12 | 18 | [6 empty] | 16 | 12 | 18
Novembre_29 | 14 | 10 | 19 | [6 empty] | 14 | 10 | 19
Novembre_30 | 13 | 7 | 19 | [6 empty] | 13 | 7 | 19
Dicembre_1 | 13 | 8 | 18 | [6 empty] | 13 | 8 | 18
Dicembre_2 | 10 | 9 | 13 | [6 empty] | 10 | 9 | 13
Dicembre_3 | 10 | 6 | 13 | [6 empty] | 10 | 6 | 13
Dicembre_4 | 13 | 6 | 17 | [6 empty] | 13 | 6 | 17
Dicembre_5 | 15 | 11 | 18 | [6 empty] | 15 | 11 | 18
Dicembre_6 | 11 | 8 | 14 | [6 empty] | 11 | 8 | 14
Dicembre_7 | 10 | 7 | 13 | [6 empty] | 10 | 7 | 13
Dicembre_8 | 11 | 8 | 14 | [6 empty] | 11 | 8 | 14
Dicembre_9 | 10 | 7 | 14 | [6 empty] | 10 | 7 | 14
Dicembre_10 | 10 | 7 | 14 | [6 empty] | 10 | 7 | 14
Dicembre_11 | 10 | 8 | 13 | [6 empty] | 10 | 8 | 13
Dicembre_12 | 10 | 6 | 14 | [6 empty] | 10 | 6 | 14
Dicembre_13 | 12 | 9 | 16 | [6 empty] | 12 | 9 | 16
Dicembre_14 | 10 | 4 | 17 | [6 empty] | 10 | 4 | 17
Dicembre_15 | 13 | 9 | 17 | [6 empty] | 13 | 9 | 17
Dicembre_16 | 12 | 8 | 18 | [6 empty] | 12 | 8 | 18
Dicembre_17 | 14 | 12 | 18 | [6 empty] | 14 | 12 | 18
Dicembre_18 | 16 | 14 | 18 | [6 empty] | 16 | 14 | 18
Dicembre_19 | 16 | 15 | 18 | [6 empty] | 16 | 15 | 18
Dicembre_20 | 14 | 12 | 16 | [6 empty] | 14 | 12 | 16
Dicembre_21 | 12 | 8 | 18 | [6 empty] | 12 | 8 | 18
Dicembre_22 | 12 | 7 | 18 | [6 empty] | 12 | 7 | 18
Dicembre_23 | 12 | 8 | 18 | [6 empty] | 12 | 8 | 18
Dicembre_24 | 11 | 4 | 16 | [6 empty] | 11 | 4 | 16
Dicembre_25 | 12 | 9 | 15 | [6 empty] | 12 | 9 | 15
Dicembre_26 | 8 | 5 | 11 | [6 empty] | 8 | 5 | 11
Dicembre_27 | 7 | 3 | 12 | [6 empty] | 7 | 3 | 12
Dicembre_28 | 12 | 8 | 16 | [6 empty] | 12 | 8 | 16
Dicembre_29 | 9 | 4 | 13 | [6 empty] | 9 | 4 | 13
Dicembre_30 | 8 | 4 | 11 | [6 empty] | 8 | 4 | 11
Dicembre_31 | 10 | 5 | 14 | [6 empty] | 10 | 5 | 14

## Trieste (hidden)
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Trieste_TMedia_Av | Trieste_Tmin_Av | Trieste_Tmax_Av
Gennaio_1 | 11 | 9 | 14 | [6 empty] | 11 | 9 | 14
Gennaio_2 | 9 | 5 | 13 | [6 empty] | 9 | 5 | 13
Gennaio_3 | 8 | 4 | 11 | [6 empty] | 8 | 4 | 11
Gennaio_4 | 8 | 4 | 11 | [6 empty] | 8 | 4 | 11
Gennaio_5 | 11 | 7 | 14 | [6 empty] | 11 | 7 | 14
Gennaio_6 | 7 | 4 | 10 | [6 empty] | 7 | 4 | 10
Gennaio_7 | 6 | 2 | 9 | [6 empty] | 6 | 2 | 9
Gennaio_8 | 10 | 7 | 14 | [6 empty] | 10 | 7 | 14
Gennaio_9 | 8 | 5 | 12 | [6 empty] | 8 | 5 | 12
Gennaio_10 | 9 | 5 | 12 | [6 empty] | 9 | 5 | 12
Gennaio_11 | 12 | 6 | 15 | [6 empty] | 12 | 6 | 15
Gennaio_12 | 9 | 6 | 11 | [6 empty] | 9 | 6 | 11
Gennaio_13 | 8 | 4 | 11 | [6 empty] | 8 | 4 | 11
Gennaio_14 | 8 | 5 | 10 | [6 empty] | 8 | 5 | 10
Gennaio_15 | 8 | 6 | 10 | [6 empty] | 8 | 6 | 10
Gennaio_16 | 8 | 5 | 11 | [6 empty] | 8 | 5 | 11
Gennaio_17 | 11 | 10 | 14 | [6 empty] | 11 | 10 | 14
Gennaio_18 | 9 | 7 | 10 | [6 empty] | 9 | 7 | 10
Gennaio_19 | 9 | 7 | 11 | [6 empty] | 9 | 7 | 11
Gennaio_20 | 7 | 6 | 9 | [6 empty] | 7 | 6 | 9
Gennaio_21 | 8 | 5 | 11 | [6 empty] | 8 | 5 | 11
Gennaio_22 | 7 | 3 | 10 | [6 empty] | 7 | 3 | 10
Gennaio_23 | 8 | 6 | 10 | [6 empty] | 8 | 6 | 10
Gennaio_24 | 8 | 3 | 11 | [6 empty] | 8 | 3 | 11
Gennaio_25 | 10 | 7 | 11 | [6 empty] | 10 | 7 | 11
Gennaio_26 | 9 | 9 | 10 | [6 empty] | 9 | 9 | 10
Gennaio_27 | 9 | 7 | 10 | [6 empty] | 9 | 7 | 10
Gennaio_28 | 11 | 10 | 12 | [6 empty] | 11 | 10 | 12
Gennaio_29 | 9 | 7 | 12 | [6 empty] | 9 | 7 | 12
Gennaio_30 | 9 | 4 | 13 | [6 empty] | 9 | 4 | 13
Gennaio_31 | 9 | 8 | 10 | [6 empty] | 9 | 8 | 10
Febbraio_1 | 9 | 8 | 9 | [6 empty] | 9 | 8 | 9
Febbraio_2 | 10 | 9 | 11 | [6 empty] | 10 | 9 | 11
Febbraio_3 | 9 | 8 | 10 | [6 empty] | 9 | 8 | 10
Febbraio_4 | 9 | 8 | 10 | [6 empty] | 9 | 8 | 10
Febbraio_5 | 9 | 5 | 13 | [6 empty] | 9 | 5 | 13
Febbraio_6 | 7 | 4 | 9 | [6 empty] | 7 | 4 | 9
Febbraio_7 | 7 | 2 | 10 | [6 empty] | 7 | 2 | 10
Febbraio_8 | 8 | 3 | 11 | [6 empty] | 8 | 3 | 11
Febbraio_9 | 9 | 7 | 10 | [6 empty] | 9 | 7 | 10
Febbraio_10 | 9 | 7 | 10 | [6 empty] | 9 | 7 | 10
Febbraio_11 | 9 | 7 | 11 | [6 empty] | 9 | 7 | 11
Febbraio_12 | 10 | 7 | 13 | [6 empty] | 10 | 7 | 13
Febbraio_13 | 9 | 5 | 12 | [6 empty] | 9 | 5 | 12
Febbraio_14 | 9 | 6 | 11 | [6 empty] | 9 | 6 | 11
Febbraio_15 | 10 | 7 | 14 | [6 empty] | 10 | 7 | 14
Febbraio_16 | 9 | 4 | 12 | [6 empty] | 9 | 4 | 12
Febbraio_17 | 9 | 8 | 11 | [6 empty] | 9 | 8 | 11
Febbraio_18 | 11 | 10 | 13 | [6 empty] | 11 | 10 | 13
Febbraio_19 | 11 | 9 | 13 | [6 empty] | 11 | 9 | 13
Febbraio_20 | 9 | 6 | 12 | [6 empty] | 9 | 6 | 12
Febbraio_21 | 10 | 4 | 13 | [6 empty] | 10 | 4 | 13
Febbraio_22 | 10 | 6 | 13 | [6 empty] | 10 | 6 | 13
Febbraio_23 | 10 | 6 | 12 | [6 empty] | 10 | 6 | 12
Febbraio_24 | 13 | 12 | 15 | [6 empty] | 13 | 12 | 15
Febbraio_25 | 11 | 10 | 11 | [6 empty] | 11 | 10 | 11
Febbraio_26 | 11 | 7 | 14 | [6 empty] | 11 | 7 | 14
Febbraio_27 | 9 | 4 | 12 | [6 empty] | 9 | 4 | 12
Febbraio_28 | 10 | 5 | 13 | [6 empty] | 10 | 5 | 13
Febbraio_29 | 12 | 7 | 15 | [6 empty] | 12 | 7 | 15
Marzo_1 | 10 | 9 | 11 | [6 empty] | 10 | 9 | 11
Marzo_2 | 11 | 8 | 13 | [6 empty] | 11 | 8 | 13
Marzo_3 | 11 | 9 | 13 | [6 empty] | 11 | 9 | 13
Marzo_4 | 10 | 8 | 11 | [6 empty] | 10 | 8 | 11
Marzo_5 | 9 | 7 | 11 | [6 empty] | 9 | 7 | 11
Marzo_6 | 9 | 7 | 11 | [6 empty] | 9 | 7 | 11
Marzo_7 | 13 | 10 | 15 | [6 empty] | 13 | 10 | 15
Marzo_8 | 10 | 7 | 14 | [6 empty] | 10 | 7 | 14
Marzo_9 | 10 | 6 | 12 | [6 empty] | 10 | 6 | 12
Marzo_10 | 11 | 8 | 13 | [6 empty] | 11 | 8 | 13
Marzo_11 | 10 | 7 | 13 | [6 empty] | 10 | 7 | 13
Marzo_12 | 10 | 7 | 14 | [6 empty] | 10 | 7 | 14
Marzo_13 | 12 | 11 | 14 | [6 empty] | 12 | 11 | 14
Marzo_14 | 12 | 10 | 14 | [6 empty] | 12 | 10 | 14
Marzo_15 | 10 | 7 | 13 | [6 empty] | 10 | 7 | 13
Marzo_16 | 10 | 6 | 13 | [6 empty] | 10 | 6 | 13
Marzo_17 | 8 | 5 | 12 | [6 empty] | 8 | 5 | 12
Marzo_18 | 15 | 8 | 22 | [6 empty] | 15 | 8 | 22
Marzo_19 | 15 | 12 | 17 | [6 empty] | 15 | 12 | 17
Marzo_20 | 11 | 8 | 13 | [6 empty] | 11 | 8 | 13
Marzo_21 | 12 | 9 | 15 | [6 empty] | 12 | 9 | 15
Marzo_22 | 7 | 3 | 10 | [6 empty] | 7 | 3 | 10
Marzo_23 | 6 | 1 | 12 | [6 empty] | 6 | 1 | 12
Marzo_24 | 7 | 4 | 12 | [6 empty] | 7 | 4 | 12
Marzo_25 | 5 | 4 | 7 | [6 empty] | 5 | 4 | 7
Marzo_26 | 7 | 5 | 9 | [6 empty] | 7 | 5 | 9
Marzo_27 | 12 | 7 | 16 | [6 empty] | 12 | 7 | 16
Marzo_28 | 14 | 11 | 20 | [6 empty] | 14 | 11 | 20
Marzo_29 | 13 | 9 | 16 | [6 empty] | 13 | 9 | 16
Marzo_30 | 10 | 6 | 16 | [6 empty] | 10 | 6 | 16
Marzo_31 | 7 | 4 | 11 | [6 empty] | 7 | 4 | 11
Aprile_1 | 8 | 2 | 13 | [6 empty] | 8 | 2 | 13
Aprile_2 | 9 | 5 | 14 | [6 empty] | 9 | 5 | 14
Aprile_3 | 9 | 5 | 14 | [6 empty] | 9 | 5 | 14
Aprile_4 | 15 | 9 | 20 | [6 empty] | 15 | 9 | 20
Aprile_5 | 16 | 11 | 21 | [6 empty] | 16 | 11 | 21
Aprile_6 | 19 | 15 | 24 | [6 empty] | 19 | 15 | 24
Aprile_7 | 17 | 13 | 23 | [6 empty] | 17 | 13 | 23
Aprile_8 | 17 | 13 | 24 | [6 empty] | 17 | 13 | 24
Aprile_9 | 16 | 12 | 20 | [6 empty] | 16 | 12 | 20
Aprile_10 | 16 | 10 | 23 | [6 empty] | 16 | 10 | 23
Aprile_11 | 16 | 11 | 21 | [6 empty] | 16 | 11 | 21
Aprile_12 | 16 | 12 | 21 | [6 empty] | 16 | 12 | 21
Aprile_13 | 16 | 11 | 20 | [6 empty] | 16 | 11 | 20
Aprile_14 | 13 | 8 | 16 | [6 empty] | 13 | 8 | 16
Aprile_15 | 11 | 6 | 15 | [6 empty] | 11 | 6 | 15
Aprile_16 | 13 | 8 | 16 | [6 empty] | 13 | 8 | 16
Aprile_17 | 13 | 8 | 16 | [6 empty] | 13 | 8 | 16
Aprile_18 | 14 | 10 | 18 | [6 empty] | 14 | 10 | 18
Aprile_19 | 15 | 11 | 19 | [6 empty] | 15 | 11 | 19
Aprile_20 | 16 | 14 | 18 | [6 empty] | 16 | 14 | 18
Aprile_21 | 16 | 13 | 19 | [6 empty] | 16 | 13 | 19
Aprile_22 | 17 | 11 | 22 | [6 empty] | 17 | 11 | 22
Aprile_23 | 18 | 14 | 23 | [6 empty] | 18 | 14 | 23
Aprile_24 | 16 | 11 | 20 | [6 empty] | 16 | 11 | 20
Aprile_25 | 16 | 11 | 19 | [6 empty] | 16 | 11 | 19
Aprile_26 | 16 | 14 | 19 | [6 empty] | 16 | 14 | 19
Aprile_27 | 15 | 12 | 19 | [6 empty] | 15 | 12 | 19
Aprile_28 | 17 | 15 | 19 | [6 empty] | 17 | 15 | 19
Aprile_29 | 16 | 12 | 19 | [6 empty] | 16 | 12 | 19
Aprile_30 | 16 | 11 | 19 | [6 empty] | 16 | 11 | 19
Maggio_1 | 17 | 14 | 19 | [6 empty] | 17 | 14 | 19
Maggio_2 | 16 | 13 | 19 | [6 empty] | 16 | 13 | 19
Maggio_3 | 17 | 13 | 22 | [6 empty] | 17 | 13 | 22
Maggio_4 | 16 | 12 | 20 | [6 empty] | 16 | 12 | 20
Maggio_5 | 16 | 12 | 20 | [6 empty] | 16 | 12 | 20
Maggio_6 | 17 | 14 | 21 | [6 empty] | 17 | 14 | 21
Maggio_7 | 16 | 12 | 19 | [6 empty] | 16 | 12 | 19
Maggio_8 | 17 | 13 | 21 | [6 empty] | 17 | 13 | 21
Maggio_9 | 18 | 14 | 22 | [6 empty] | 18 | 14 | 22
Maggio_10 | 18 | 12 | 22 | [6 empty] | 18 | 12 | 22
Maggio_11 | 17 | 14 | 21 | [6 empty] | 17 | 14 | 21
Maggio_12 | 15 | 12 | 21 | [6 empty] | 15 | 12 | 21
Maggio_13 | 18 | 11 | 21 | [6 empty] | 18 | 11 | 21
Maggio_14 | 19 | 15 | 22 | [6 empty] | 19 | 15 | 22
Maggio_15 | 19 | 17 | 22 | [6 empty] | 19 | 17 | 22
Maggio_16 | 16 | 13 | 19 | [6 empty] | 16 | 13 | 19
Maggio_17 | 21 | 15 | 26 | [6 empty] | 21 | 15 | 26
Maggio_18 | 22 | 19 | 25 | [6 empty] | 22 | 19 | 25
Maggio_19 | 20 | 17 | 22 | [6 empty] | 20 | 17 | 22
Maggio_20 | 21 | 18 | 24 | [6 empty] | 21 | 18 | 24
Maggio_21 | 21 | 18 | 26 | [6 empty] | 21 | 18 | 26
Maggio_22 | 19 | 17 | 22 | [6 empty] | 19 | 17 | 22
Maggio_23 | 19 | 16 | 23 | [6 empty] | 19 | 16 | 23
Maggio_24 | 20 | 15 | 24 | [6 empty] | 20 | 15 | 24
Maggio_25 | 19 | 14 | 22 | [6 empty] | 19 | 14 | 22
Maggio_26 | 18 | 13 | 21 | [6 empty] | 18 | 13 | 21
Maggio_27 | 18 | 14 | 22 | [6 empty] | 18 | 14 | 22
Maggio_28 | 18 | 15 | 22 | [6 empty] | 18 | 15 | 22
Maggio_29 | 19 | 15 | 22 | [6 empty] | 19 | 15 | 22
Maggio_30 | 19 | 16 | 23 | [6 empty] | 19 | 16 | 23
Giugno_1 | 18 | 15 | 22 | [6 empty] | 18 | 15 | 22
Giugno_2 | 20 | 16 | 23 | [6 empty] | 20 | 16 | 23
Giugno_3 | 20 | 15 | 24 | [6 empty] | 20 | 15 | 24
Giugno_4 | 20 | 16 | 23 | [6 empty] | 20 | 16 | 23
Giugno_5 | 18 | 16 | 21 | [6 empty] | 18 | 16 | 21
Giugno_6 | 19 | 15 | 22 | [6 empty] | 19 | 15 | 22
Giugno_7 | 20 | 16 | 23 | [6 empty] | 20 | 16 | 23
Giugno_8 | 20 | 17 | 23 | [6 empty] | 20 | 17 | 23
Giugno_9 | 18 | 16 | 22 | [6 empty] | 18 | 16 | 22
Giugno_10 | 19 | 16 | 23 | [6 empty] | 19 | 16 | 23
Giugno_11 | 18 | 15 | 20 | [6 empty] | 18 | 15 | 20
Giugno_12 | 18 | 16 | 22 | [6 empty] | 18 | 16 | 22
Giugno_13 | 19 | 15 | 23 | [6 empty] | 19 | 15 | 23
Giugno_14 | 21 | 17 | 24 | [6 empty] | 21 | 17 | 24
Giugno_15 | 21 | 19 | 23 | [6 empty] | 21 | 19 | 23
Giugno_16 | 19 | 17 | 21 | [6 empty] | 19 | 17 | 21
Giugno_17 | 21 | 19 | 24 | [6 empty] | 21 | 19 | 24
Giugno_18 | 22 | 18 | 25 | [6 empty] | 22 | 18 | 25
Giugno_19 | 23 | 20 | 27 | [6 empty] | 23 | 20 | 27
Giugno_20 | 22 | 18 | 26 | [6 empty] | 22 | 18 | 26
Giugno_21 | 21 | 17 | 25 | [6 empty] | 21 | 17 | 25
Giugno_22 | 21 | 18 | 24 | [6 empty] | 21 | 18 | 24
Giugno_23 | 24 | 19 | 28 | [6 empty] | 24 | 19 | 28
Giugno_24 | 26 | 23 | 28 | [6 empty] | 26 | 23 | 28
Giugno_25 | 24 | 21 | 26 | [6 empty] | 24 | 21 | 26
Giugno_26 | 22 | 19 | 25 | [6 empty] | 22 | 19 | 25
Giugno_27 | 23 | 18 | 26 | [6 empty] | 23 | 18 | 26
Giugno_28 | 24 | 20 | 27 | [6 empty] | 24 | 20 | 27
Giugno_29 | 25 | 20 | 29 | [6 empty] | 25 | 20 | 29
Giugno_30 | 25 | 22 | 30 | [6 empty] | 25 | 22 | 30
Giugno_31 | 26 | 23 | 30 | [6 empty] | 26 | 23 | 30
Luglio_1 | 26 | 22 | 30 | [6 empty] | 26 | 22 | 30
Luglio_2 | 25 | 22 | 27 | [6 empty] | 25 | 22 | 27
Luglio_3 | 24 | 23 | 26 | [6 empty] | 24 | 23 | 26
Luglio_4 | 25 | 22 | 29 | [6 empty] | 25 | 22 | 29
Luglio_5 | 26 | 21 | 30 | [6 empty] | 26 | 21 | 30
Luglio_6 | 27 | 23 | 31 | [6 empty] | 27 | 23 | 31
Luglio_7 | 22 | 16 | 26 | [6 empty] | 22 | 16 | 26
Luglio_8 | 22 | 17 | 26 | [6 empty] | 22 | 17 | 26
Luglio_9 | 23 | 18 | 27 | [6 empty] | 23 | 18 | 27
Luglio_10 | 24 | 19 | 28 | [6 empty] | 24 | 19 | 28
Luglio_11 | 24 | 18 | 28 | [6 empty] | 24 | 18 | 28
Luglio_12 | 22 | 19 | 26 | [6 empty] | 22 | 19 | 26
Luglio_13 | 23 | 19 | 26 | [6 empty] | 23 | 19 | 26
Luglio_14 | 22 | 17 | 27 | [6 empty] | 22 | 17 | 27
Luglio_15 | 22 | 19 | 26 | [6 empty] | 22 | 19 | 26
Luglio_16 | 22 | 19 | 26 | [6 empty] | 22 | 19 | 26
Luglio_17 | 22 | 18 | 25 | [6 empty] | 22 | 18 | 25
Luglio_18 | 20 | 16 | 23 | [6 empty] | 20 | 16 | 23
Luglio_19 | 22 | 18 | 25 | [6 empty] | 22 | 18 | 25
Luglio_20 | 23 | 19 | 27 | [6 empty] | 23 | 19 | 27
Luglio_21 | 24 | 20 | 29 | [6 empty] | 24 | 20 | 29
Luglio_22 | 26 | 22 | 30 | [6 empty] | 26 | 22 | 30
Luglio_23 | 26 | 23 | 29 | [6 empty] | 26 | 23 | 29
Luglio_24 | 23 | 19 | 28 | [6 empty] | 23 | 19 | 28
Luglio_25 | 22 | 19 | 26 | [6 empty] | 22 | 19 | 26
Luglio_26 | 24 | 20 | 28 | [6 empty] | 24 | 20 | 28
Luglio_27 | 25 | 21 | 29 | [6 empty] | 25 | 21 | 29
Luglio_28 | 25 | 22 | 29 | [6 empty] | 25 | 22 | 29
Luglio_29 | 27 | 23 | 31 | [6 empty] | 27 | 23 | 31
Luglio_30 | 29 | 25 | 40 | [6 empty] | 29 | 25 | 40
Luglio_31 | 28 | 25 | 31 | [6 empty] | 28 | 25 | 31
Agosto_1 | 29 | 25 | 33 | [6 empty] | 29 | 25 | 33
Agosto_2 | 28 | 24 | 31 | [6 empty] | 28 | 24 | 31
Agosto_3 | 24 | 18 | 27 | [6 empty] | 24 | 18 | 27
Agosto_4 | 23 | 20 | 25 | [6 empty] | 23 | 20 | 25
Agosto_5 | 22 | 19 | 25 | [6 empty] | 22 | 19 | 25
Agosto_6 | 26 | 22 | 29 | [6 empty] | 26 | 22 | 29
Agosto_7 | 29 | 22 | 32 | [6 empty] | 29 | 22 | 32
Agosto_8 | 31 | 24 | 33 | [6 empty] | 31 | 24 | 33
Agosto_9 | 28 | 26 | 31 | [6 empty] | 28 | 26 | 31
Agosto_10 | 29 | 27 | 31 | [6 empty] | 29 | 27 | 31
Agosto_11 | 27 | 24 | 30 | [6 empty] | 27 | 24 | 30
Agosto_12 | 29 | 25 | 32 | [6 empty] | 29 | 25 | 32
Agosto_13 | 28 | 25 | 30 | [6 empty] | 28 | 25 | 30
Agosto_14 | 27 | 23 | 29 | [6 empty] | 27 | 23 | 29
Agosto_15 | 27 | 24 | 29 | [6 empty] | 27 | 24 | 29
Agosto_16 | 28 | 25 | 29 | [6 empty] | 28 | 25 | 29
Agosto_17 | 25 | 20 | 28 | [6 empty] | 25 | 20 | 28
Agosto_18 | 24 | 21 | 26 | [6 empty] | 24 | 21 | 26
Agosto_19 | 25 | 21 | 27 | [6 empty] | 25 | 21 | 27
Agosto_20 | 26 | 22 | 28 | [6 empty] | 26 | 22 | 28
Agosto_21 | 27 | 23 | 29 | [6 empty] | 27 | 23 | 29
Agosto_22 | 28 | 24 | 30 | [6 empty] | 28 | 24 | 30
Agosto_23 | 28 | 26 | 30 | [6 empty] | 28 | 26 | 30
Agosto_24 | 26 | 23 | 27 | [6 empty] | 26 | 23 | 27
Agosto_25 | 26 | 23 | 28 | [6 empty] | 26 | 23 | 28
Agosto_26 | 25 | 22 | 27 | [6 empty] | 25 | 22 | 27
Agosto_27 | 27 | 23 | 30 | [6 empty] | 27 | 23 | 30
Agosto_28 | 27 | 23 | 28 | [6 empty] | 27 | 23 | 28
Agosto_29 | 30 | 25 | 33 | [6 empty] | 30 | 25 | 33
Agosto_30 | 25 | 22 | 26 | [6 empty] | 25 | 22 | 26
Agosto_31 | 21 | 17 | 24 | [6 empty] | 21 | 17 | 24
Settembre_1 | 21 | 15 | 24 | [6 empty] | 21 | 15 | 24
Settembre_2 | 24 | 18 | 26 | [6 empty] | 24 | 18 | 26
Settembre_3 | 24 | 20 | 27 | [6 empty] | 24 | 20 | 27
Settembre_4 | 25 | 18 | 27 | [6 empty] | 25 | 18 | 27
Settembre_5 | 24 | 18 | 26 | [6 empty] | 24 | 18 | 26
Settembre_6 | 25 | 19 | 27 | [6 empty] | 25 | 19 | 27
Settembre_7 | 25 | 21 | 26 | [6 empty] | 25 | 21 | 26
Settembre_8 | 25 | 20 | 27 | [6 empty] | 25 | 20 | 27
Settembre_9 | 24 | 20 | 26 | [6 empty] | 24 | 20 | 26
Settembre_10 | 25 | 19 | 28 | [6 empty] | 25 | 19 | 28
Settembre_11 | 27 | 23 | 29 | [6 empty] | 27 | 23 | 29
Settembre_12 | 28 | 23 | 31 | [6 empty] | 28 | 23 | 31
Settembre_13 | 29 | 23 | 31 | [6 empty] | 29 | 23 | 31
Settembre_14 | 29 | 24 | 31 | [6 empty] | 29 | 24 | 31
Settembre_15 | 29 | 24 | 31 | [6 empty] | 29 | 24 | 31
Settembre_16 | 27 | 24 | 31 | [6 empty] | 27 | 24 | 31
Settembre_17 | 27 | 22 | 31 | [6 empty] | 27 | 22 | 31
Settembre_18 | 23 | 21 | 25 | [6 empty] | 23 | 21 | 25
Settembre_19 | 23 | 18 | 26 | [6 empty] | 23 | 18 | 26
Settembre_20 | 23 | 17 | 25 | [6 empty] | 23 | 17 | 25
Settembre_21 | 23 | 20 | 25 | [6 empty] | 23 | 20 | 25
Settembre_22 | 21 | 19 | 23 | [6 empty] | 21 | 19 | 23
Settembre_23 | 21 | 17 | 24 | [6 empty] | 21 | 17 | 24
Settembre_24 | 22 | 18 | 23 | [6 empty] | 22 | 18 | 23
Settembre_25 | 20 | 14 | 24 | [6 empty] | 20 | 14 | 24
Settembre_26 | 16 | 12 | 18 | [6 empty] | 16 | 12 | 18
Settembre_27 | 16 | 11 | 18 | [6 empty] | 16 | 11 | 18
Settembre_28 | 14 | 12 | 15 | [6 empty] | 14 | 12 | 15
Settembre_29 | 17 | 12 | 20 | [6 empty] | 17 | 12 | 20
Settembre_30 | 17 | 11 | 21 | [6 empty] | 17 | 11 | 21
Ottobre_1 | 18 | 15 | 20 | [6 empty] | 18 | 15 | 20
Ottobre_2 | 20 | 18 | 23 | [6 empty] | 20 | 18 | 23
Ottobre_3 | 21 | 19 | 24 | [6 empty] | 21 | 19 | 24
Ottobre_4 | 19 | 16 | 22 | [6 empty] | 19 | 16 | 22
Ottobre_5 | 18 | 15 | 21 | [6 empty] | 18 | 15 | 21
Ottobre_6 | 18 | 13 | 20 | [6 empty] | 18 | 13 | 20
Ottobre_7 | 16 | 15 | 19 | [6 empty] | 16 | 15 | 19
Ottobre_8 | 18 | 14 | 20 | [6 empty] | 18 | 14 | 20
Ottobre_9 | 17 | 12 | 19 | [6 empty] | 17 | 12 | 19
Ottobre_10 | 17 | 14 | 20 | [6 empty] | 17 | 14 | 20
Ottobre_11 | 10 | 8 | 12 | [6 empty] | 10 | 8 | 12
Ottobre_12 | 14 | 11 | 16 | [6 empty] | 14 | 11 | 16
Ottobre_13 | 15 | 9 | 17 | [6 empty] | 15 | 9 | 17
Ottobre_14 | 15 | 11 | 17 | [6 empty] | 15 | 11 | 17
Ottobre_15 | 11 | 10 | 13 | [6 empty] | 11 | 10 | 13
Ottobre_16 | 14 | 11 | 16 | [6 empty] | 14 | 11 | 16
Ottobre_17 | 15 | 11 | 18 | [6 empty] | 15 | 11 | 18
Ottobre_18 | 16 | 11 | 19 | [6 empty] | 16 | 11 | 19
Ottobre_19 | 16 | 11 | 18 | [6 empty] | 16 | 11 | 18
Ottobre_20 | 16 | 13 | 18 | [6 empty] | 16 | 13 | 18
Ottobre_21 | 16 | 14 | 17 | [6 empty] | 16 | 14 | 17
Ottobre_22 | 16 | 13 | 18 | [6 empty] | 16 | 13 | 18
Ottobre_23 | 16 | 15 | 17 | [6 empty] | 16 | 15 | 17
Ottobre_24 | 18 | 17 | 21 | [6 empty] | 18 | 17 | 21
Ottobre_25 | 18 | 15 | 20 | [6 empty] | 18 | 15 | 20
Ottobre_26 | 17 | 16 | 19 | [6 empty] | 17 | 16 | 19
Ottobre_27 | 17 | 15 | 18 | [6 empty] | 17 | 15 | 18
Ottobre_28 | 15 | 10 | 17 | [6 empty] | 15 | 10 | 17
Ottobre_29 | 14 | 12 | 16 | [6 empty] | 14 | 12 | 16
Ottobre_30 | 15 | 11 | 17 | [6 empty] | 15 | 11 | 17
Ottobre_31 | 14 | 10 | 16 | [6 empty] | 14 | 10 | 16
Novembre_1 | 6 | 3 | 8 | 15 | 13 | 17 |  |  |  | 10.5 | 8 | 12.5
Novembre_2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 18 |  |  |  | 8.5 | 7 | 10.5
Novembre_3 | 4 | 3 | 5 | 16 | 14 | 17 |  |  |  | 10 | 8.5 | 11
Novembre_4 | 9 | 7 | 12 | 15 | 12 | 18 |  |  |  | 12 | 9.5 | 15
Novembre_5 | 15 | 14 | 16 | 12 | 11 | 14 |  |  |  | 13.5 | 12.5 | 15
Novembre_6 | 13 | 12 | 16 | 13 | 12 | 14 |  |  |  | 13 | 12 | 15
Novembre_7 | 11 | 9 | 12 | 13 | 11 | 14 |  |  |  | 12 | 10 | 13
Novembre_8 | 9 | 7 | 12 | [6 empty] | 9 | 7 | 12
Novembre_9 | 8 | 7 | 8 | 12 | 11 | 14 |  |  |  | 10 | 9 | 11
Novembre_10 | 9 | 8 | 10 | [6 empty] | 9 | 8 | 10
Novembre_11 | 9 | 7 | 10 | [6 empty] | 9 | 7 | 10
Novembre_12 | 8 | 6 | 10 | 14 | 11 | 17 |  |  |  | 11 | 8.5 | 13.5
Novembre_13 | 9 | 7 | 10 | 14 | 13 | 15 |  |  |  | 11.5 | 10 | 12.5
Novembre_14 | 11 | 8 | 15 | 14 | 12 | 16 |  |  |  | 12.5 | 10 | 15.5
Novembre_15 | 9 | 5 | 11 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 10.5 | 8.5 | 11.5
Novembre_16 | 10 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 |  |  |  | 11 | 9 | 12
Novembre_17 | 11 | 9 | 12 | 15 | 12 | 17 |  |  |  | 13 | 10.5 | 14.5
Novembre_18 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 15 |  |  |  | 12.5 | 11 | 13.5
Novembre_19 | 11 | 10 | 12 | 13 | 10 | 15 |  |  |  | 12 | 10 | 13.5
Novembre_20 | 11 | 10 | 11 | [6 empty] | 11 | 10 | 11
Novembre_21 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 |  |  |  | 11 | 10 | 12
Novembre_22 |  |  |  | 12 | 11 | 15 |  |  |  | 12 | 11 | 15
Novembre_23 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10 | 12 |  |  |  | 11 | 9.5 | 12.5
Novembre_24 | 9 | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 |  |  |  | 9 | 6.5 | 10
Novembre_25 | 6 | 5 | 7 | 11 | 8 | 13 |  |  |  | 8.5 | 6.5 | 10
Novembre_26 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 11 |  |  |  | 7 | 6 | 8
Novembre_27 | 8 | 3 | 11 | 12 | 11 | 14 |  |  |  | 10 | 7 | 12.5
Novembre_28 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 |  |  |  | 10 | 9.5 | 11
Novembre_29 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 |  |  |  | 7.5 | 6.5 | 9
Novembre_30 | 9 | 7 | 9 | 8 | 2 | 11 |  |  |  | 8.5 | 4.5 | 10
Dicembre_1 | 6 | 3 | 8 | [6 empty] | 6 | 3 | 8
Dicembre_2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 |  |  |  | 6.5 | 6 | 7
Dicembre_3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 10 |  |  |  | 6.5 | 5.5 | 7.5
Dicembre_4 | 9 | 7 | 12 | 8 | 3 | 10 |  |  |  | 8.5 | 5 | 11
Dicembre_5 | 15 | 14 | 16 | 7 | 7 | 8 |  |  |  | 11 | 10.5 | 12
Dicembre_6 | 13 | 12 | 16 | 9 | 7 | 11 |  |  |  | 11 | 9.5 | 13.5
Dicembre_7 | 11 | 9 | 12 | 6 | 4 | 10 |  |  |  | 8.5 | 6.5 | 11
Dicembre_8 | 9 | 7 | 12 | 6 | 4 | 9 |  |  |  | 7.5 | 5.5 | 10.5 | Nessuno
Dicembre_9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 |  |  |  | 6.5 | 5.5 | 7
Dicembre_10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 |  |  |  | 8.5 | 6.5 | 10 | Nessuno
Dicembre_11 | 9 | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 |  |  |  | 7.5 | 6 | 8.5 | Nessuno
Dicembre_12 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 | 12 |  |  |  | 7.5 | 5 | 11 | Nessuno
Dicembre_13 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 11 |  |  |  | 9.5 | 7.5 | 10.5
Dicembre_14 | 11 | 8 | 15 | [6 empty] | 11 | 8 | 15 |  | n/d
Dicembre_15 | 9 | 5 | 11 | 10 | 9 | 11 |  |  |  | 9.5 | 7 | 11 | Nessuno
Dicembre_16 | 10 | 7 | 12 | [6 empty] | 10 | 7 | 12 |  | n/d
Dicembre_17 | 11 | 9 | 12 | [6 empty] | 11 | 9 | 12 |  | n/d
Dicembre_18 | 11 | 10 | 12 | [6 empty] | 11 | 10 | 12 | Nessuno
Dicembre_19 | 11 | 10 | 12 | [6 empty] | 11 | 10 | 12 | Nessuno
Dicembre_20 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 12 |  |  |  | 10.5 | 9 | 11.5 | Nessuno
Dicembre_21 | 11 | 10 | 12 | [6 empty] | 11 | 10 | 12 | Nessuno
Dicembre_22 |  |  |  | 6 | 4 | 7 |  |  |  | 6 | 4 | 7 | Nessuno
Dicembre_23 | [12 empty] | Nessuno
Dicembre_24 | 11 | 9 | 13 | [6 empty] | 11 | 9 | 13 | Nessuno
Dicembre_25 | 9 | 6 | 10 | [6 empty] | 9 | 6 | 10 | Nessuno
Dicembre_26 | 6 | 5 | 7 | [6 empty] | 6 | 5 | 7 |  | n/d
Dicembre_27 | 4 | 2 | 5 | 10 | 7 | 11 |  |  |  | 7 | 4.5 | 8 | Nessuno
Dicembre_28 | 8 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 |  |  |  | 9.5 | 6 | 11 | Nessuno
Dicembre_29 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 |  |  |  | 9.5 | 8.5 | 10.5 | Nessuno
Dicembre_30 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 11 |  |  |  | 8.5 | 7 | 10.5 | Nessuno
Dicembre_31 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 8 | 7 | 8
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno

## Bologna (hidden)
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Bologna_TMedia_Av | Bologna_Tmin_Av | Bologna_Tmax_Av
Gennaio_1 | 4 | -1 | 9 | 2 | -1 | 4 | 2 | -1 | 4 | 2.6667 | -1 | 5.6667
Gennaio_2 | 3 | -1 | 8 | 5 | -2 | 11 | 5 | -2 | 11 | 4.3333 | -1.6667 | 10
Gennaio_3 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4.3333 | 2.3333 | 7
Gennaio_4 | 6 | 3 | 12 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5.3333 | 3 | 8
Gennaio_5 | 5 | -1 | 11 | 7 | 4 | 16 | 7 | 4 | 16 | 6.3333 | 2.3333 | 14.3333
Gennaio_6 | 2 | -2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0.66667 | 7
Gennaio_7 | 0 | -3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | -1 | 6
Gennaio_8 | 1 | -2 | 6 | 2 | -1 | 6 | 2 | -1 | 6 | 1.6667 | -1.3333 | 6
Gennaio_9 | 1 | -4 | 9 | 0 | -3 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0.33333 | -3.3333 | 5
Gennaio_10 | 3 | -3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | -0.33333 | 6
Gennaio_11 | 6 | 2 | 11 | 2 | -3 | 9 | 2 | -3 | 9 | 3.3333 | -1.3333 | 9.6667
Gennaio_12 | 4 | 0 | 9 | 2 | -3 | 8 | 2 | -3 | 8 | 2.6667 | -2 | 8.3333
Gennaio_13 | 1 | -3 | 7 | 2 | -4 | 7 | 2 | -4 | 7 | 1.6667 | -3.6667 | 7
Gennaio_14 | 2 | -3 | 7 | 4 | -2 | 12 | 4 | -2 | 12 | 3.3333 | -2.3333 | 10.3333
Gennaio_15 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 12 | 5.3333 | 2 | 10.6667
Gennaio_16 | 5 | 2 | 9 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 11 | 4.3333 | 0.66667 | 10.3333
Gennaio_17 | 6 | 1 | 11 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0.33333 | 12.3333
Gennaio_18 | 6 | 6 | 8 | 2 | -1 | 4 | 2 | -1 | 4 | 3.3333 | 1.3333 | 5.3333
Gennaio_19 | 7 | 4 | 10 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8
Gennaio_20 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2.6667 | 0.33333 | 7.6667
Gennaio_21 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7.3333
Gennaio_22 | 4 | 0 | 10 | 2 | -4 | 8 | 2 | -4 | 8 | 2.6667 | -2.6667 | 8.6667
Gennaio_23 | 3 | -2 | 9 | 0 | -3 | 4 | 0 | -3 | 4 | 1 | -2.6667 | 5.6667
Gennaio_24 | 4 | 0 | 8 | 1 | -3 | 6 | 1 | -3 | 6 | 2 | -2 | 6.6667
Gennaio_25 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4.3333 | 2.6667 | 5.3333
Gennaio_26 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4.6667 | 1.3333 | 8
Gennaio_27 | 7 | 2 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2.6667 | 7
Gennaio_28 | 6 | 3 | 11 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 11
Gennaio_29 | 9 | 2 | 15 | 3 | -5 | 10 | 3 | -5 | 10 | 5 | -2.6667 | 11.6667
Gennaio_30 | 7 | 2 | 12 | 7 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 7 | 1.3333 | 12.6667
Gennaio_31 | 9 | 5 | 14 | 3 | -2 | 8 | 3 | -2 | 8 | 5 | 0.33333 | 10
Febbraio_1 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 14
Febbraio_2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 16 | 8 | 0 | 16 | 7 | 0.33333 | 13
Febbraio_3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 | 7 | 0 | 13 | 6.3333 | 1 | 11
Febbraio_4 | 8 | 5 | 17 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7.3333 | 3.6667 | 12.3333
Febbraio_5 | 7 | 1 | 14 | 7 | 2 | 11 | 7 | 2 | 11 | 7 | 1.6667 | 12
Febbraio_6 | 5 | -1 | 11 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0.33333 | 9
Febbraio_7 | 6 | 0 | 13 | 5 | -1 | 13 | 5 | -1 | 13 | 5.3333 | -0.66667 | 13
Febbraio_8 | 5 | 0 | 10 | 7 | 2 | 15 | 7 | 2 | 15 | 6.3333 | 1.3333 | 13.3333
Febbraio_9 | 7 | 1 | 12 | 8 | -1 | 16 | 8 | -1 | 16 | 7.6667 | -0.33333 | 14.6667
Febbraio_10 | 9 | 5 | 13 | 10 | 2 | 16 | 10 | 2 | 16 | 9.6667 | 3 | 15
Febbraio_11 | 11 | 2 | 20 | 10 | 2 | 15 | 10 | 2 | 15 | 10.3333 | 2 | 16.6667
Febbraio_12 | 12 | 5 | 17 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 8 | 3 | 12.3333
Febbraio_13 | 8 | 1 | 14 | 4 | -2 | 10 | 4 | -2 | 10 | 5.3333 | -1 | 11.3333
Febbraio_14 | 9 | 4 | 15 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6.3333 | 2.6667 | 9.6667
Febbraio_15 | 8 | 4 | 15 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5.3333 | 2.6667 | 9
Febbraio_16 | 8 | 2 | 14 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 3.3333 | 12.6667
Febbraio_17 | 11 | 4 | 17 | 7 | 1 | 14 | 7 | 1 | 14 | 8.3333 | 2 | 15
Febbraio_18 | 10 | 8 | 12 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 6.6667 | 3.3333 | 10
Febbraio_19 | 10 | 6 | 14 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 8.6667 | 3.3333 | 12.6667
Febbraio_20 | 8 | 2 | 14 | 11 | 7 | 16 | 11 | 7 | 16 | 10 | 5.3333 | 15.3333
Febbraio_21 | 8 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 | 10 | 4 | 16 | 9.3333 | 3 | 15.3333
Febbraio_22 | 8 | 2 | 14 | 10 | 4 | 17 | 10 | 4 | 17 | 9.3333 | 3.3333 | 16
Febbraio_23 | 9 | 5 | 15 | 9 | 4 | 16 | 9 | 4 | 16 | 9 | 4.3333 | 15.6667
Febbraio_24 | 10 | 4 | 16 | 7 | -1 | 13 | 7 | -1 | 13 | 8 | 0.66667 | 14
Febbraio_25 | 10 | 3 | 17 | 10 | 4 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 3.6667 | 15.6667
Febbraio_26 | 10 | 5 | 18 | 6 | 2 | 12 | 6 | 2 | 12 | 7.3333 | 3 | 14
Febbraio_27 | 9 | 3 | 15 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 7 | 1.6667 | 12.3333
Febbraio_28 | 10 | 6 | 15 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 7.3333 | 2 | 13
Febbraio_29 | 9 | 3 | 14 | [6 empty] | 9 | 3 | 14
Marzo_1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5.6667 | 1.3333 | 9.6667
Marzo_2 | 9 | 2 | 16 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 13 | 7 | 0.66667 | 14
Marzo_3 | 7 | 3 | 10 | 8 | 4 | 14 | 8 | 4 | 14 | 7.6667 | 3.6667 | 12.6667
Marzo_4 | 8 | 5 | 12 | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 12 | 7.3333 | 3.6667 | 12
Marzo_5 | 8 | 3 | 13 | 4 | -1 | 10 | 4 | -1 | 10 | 5.3333 | 0.33333 | 11
Marzo_6 | 8 | 4 | 12 | 4 | -2 | 8 | 4 | -2 | 8 | 5.3333 | 0 | 9.3333
Marzo_7 | 9 | 6 | 13 | 4 | -2 | 10 | 4 | -2 | 10 | 5.6667 | 0.66667 | 11
Marzo_8 | 9 | 4 | 14 | 4 | -2 | 10 | 4 | -2 | 10 | 5.6667 | 0 | 11.3333
Marzo_9 | 8 | 4 | 14 | 6 | -1 | 14 | 6 | -1 | 14 | 6.6667 | 0.66667 | 14
Marzo_10 | 9 | 4 | 16 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 15 | 8.3333 | 1.3333 | 15.3333
Marzo_11 | 12 | 4 | 19 | 6 | -1 | 13 | 6 | -1 | 13 | 8 | 0.66667 | 15
Marzo_12 | 11 | 4 | 18 | 4 | -2 | 11 | 4 | -2 | 11 | 6.3333 | 0 | 13.3333
Marzo_13 | 14 | 9 | 19 | 5 | -1 | 12 | 5 | -1 | 12 | 8 | 2.3333 | 14.3333
Marzo_14 | 12 | 8 | 14 | 8 | 4 | 14 | 8 | 4 | 14 | 9.3333 | 5.3333 | 14
Marzo_15 | 8 | 4 | 14 | 9 | 4 | 15 | 9 | 4 | 15 | 8.6667 | 4 | 14.6667
Marzo_16 | 8 | 1 | 15 | 11 | 7 | 17 | 11 | 7 | 17 | 10 | 5 | 16.3333
Marzo_17 | 10 | 5 | 17 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 10.6667 | 7 | 15
Marzo_18 | 12 | 5 | 19 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 13 | 10 | 5 | 15
Marzo_19 | 14 | 8 | 21 | 8 | 2 | 14 | 8 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16.3333
Marzo_20 | 14 | 5 | 20 | 8 | 2 | 14 | 8 | 2 | 14 | 10 | 3 | 16
Marzo_21 | 13 | 5 | 19 | 7 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 9 | 2.3333 | 15
Marzo_22 | 11 | 9 | 14 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 15 | 9 | 3 | 14.6667
Marzo_23 | 6 | 0 | 8 | 11 | 3 | 18 | 11 | 3 | 18 | 9.3333 | 2 | 14.6667
Marzo_24 | 5 | -3 | 11 | 12 | 6 | 21 | 12 | 6 | 21 | 9.6667 | 3 | 17.6667
Marzo_25 | 6 | 5 | 7 | 14 | 7 | 21 | 14 | 7 | 21 | 11.3333 | 6.3333 | 16.3333
Marzo_26 | 3 | 1 | 5 | 14 | 6 | 21 | 14 | 6 | 21 | 10.3333 | 4.3333 | 15.6667
Marzo_27 | 7 | 4 | 10 | 13 | 7 | 18 | 13 | 7 | 18 | 11 | 6 | 15.3333
Marzo_28 | 12 | 5 | 17 | 13 | 6 | 21 | 13 | 6 | 21 | 12.6667 | 5.6667 | 19.6667
Marzo_29 | 13 | 7 | 20 | 12 | 5 | 19 | 12 | 5 | 19 | 12.3333 | 5.6667 | 19.3333
Marzo_30 | 10 | 5 | 15 | 10 | 7 | 14 | 10 | 7 | 14 | 10 | 6.3333 | 14.3333
Marzo_31 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7.6667 | 10.6667
Aprile_1 | 5 | -1 | 11 | 13 | 9 | 18 | 13 | 9 | 18 | 10.3333 | 5.6667 | 15.6667
Aprile_2 | 7 | 0 | 13 | 9 | 4 | 12 | 9 | 4 | 12 | 8.3333 | 2.6667 | 12.3333
Aprile_3 | 9 | 3 | 15 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 8.3333 | 4.3333 | 13
Aprile_4 | 11 | 4 | 18 | 9 | 6 | 14 | 9 | 6 | 14 | 9.6667 | 5.3333 | 15.3333
Aprile_5 | 11 | 3 | 18 | 11 | 5 | 17 | 11 | 5 | 17 | 11 | 4.3333 | 17.3333
Aprile_6 | 13 | 5 | 21 | 11 | 5 | 18 | 11 | 5 | 18 | 11.6667 | 5 | 19
Aprile_7 | 13 | 6 | 21 | 14 | 8 | 20 | 14 | 8 | 20 | 13.6667 | 7.3333 | 20.3333
Aprile_8 | 16 | 5 | 21 | 18 | 9 | 23 | 18 | 9 | 23 | 17.3333 | 7.6667 | 22.3333
Aprile_9 | 14 | 7 | 23 | 15 | 5 | 21 | 15 | 5 | 21 | 14.6667 | 5.6667 | 21.6667
Aprile_10 | 16 | 8 | 24 | 9 | 2 | 16 | 9 | 2 | 16 | 11.3333 | 4 | 18.6667
Aprile_11 | 18 | 11 | 25 | 11 | 3 | 19 | 11 | 3 | 19 | 13.3333 | 5.6667 | 21
Aprile_12 | 18 | 9 | 26 | 12 | 5 | 19 | 12 | 5 | 19 | 14 | 6.3333 | 21.3333
Aprile_13 | 17 | 8 | 23 | 13 | 7 | 19 | 13 | 7 | 19 | 14.3333 | 7.3333 | 20.3333
Aprile_14 | 15 | 8 | 22 | 14 | 7 | 22 | 14 | 7 | 22 | 14.3333 | 7.3333 | 22
Aprile_15 | 10 | 3 | 16 | 15 | 8 | 22 | 15 | 8 | 22 | 13.3333 | 6.3333 | 20
Aprile_16 | 13 | 5 | 20 | 15 | 9 | 20 | 15 | 9 | 20 | 14.3333 | 7.6667 | 20
Aprile_17 | 15 | 7 | 22 | 12 | 7 | 15 | 12 | 7 | 15 | 13 | 7 | 17.3333
Aprile_18 | 17 | 8 | 23 | 11 | 3 | 17 | 11 | 3 | 17 | 13 | 4.6667 | 19
Aprile_19 | 17 | 11 | 24 | 12 | 4 | 19 | 12 | 4 | 19 | 13.6667 | 6.3333 | 20.6667
Aprile_20 | 14 | 12 | 16 | 12 | 9 | 17 | 12 | 9 | 17 | 12.6667 | 10 | 16.6667
Aprile_21 | 12 | 11 | 14 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11.3333 | 10.3333 | 12.6667
Aprile_22 | 14 | 9 | 19 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 14.3333
Aprile_23 | 14 | 7 | 21 | 15 | 9 | 21 | 15 | 9 | 21 | 14.6667 | 8.3333 | 21
Aprile_24 | 16 | 8 | 24 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 | 16 | 13.3333 | 8.6667 | 18.6667
Aprile_25 | 19 | 12 | 25 | 15 | 9 | 21 | 15 | 9 | 21 | 16.3333 | 10 | 22.3333
Aprile_26 | 18 | 10 | 23 | 16 | 10 | 21 | 16 | 10 | 21 | 16.6667 | 10 | 21.6667
Aprile_27 | 18 | 11 | 24 | 15 | 8 | 21 | 15 | 8 | 21 | 16 | 9 | 22
Aprile_28 | 17 | 13 | 19 | 14 | 7 | 21 | 14 | 7 | 21 | 15 | 9 | 20.3333
Aprile_29 | 17 | 13 | 22 | 14 | 7 | 21 | 14 | 7 | 21 | 15 | 9 | 21.3333
Aprile_30 | 18 | 11 | 23 | 16 | 8 | 22 | 16 | 8 | 22 | 16.6667 | 9 | 22.3333
Maggio_1 | 18 | 11 | 23 | 15 | 12 | 21 | 15 | 12 | 21 | 16 | 11.6667 | 21.6667
Maggio_2 | 19 | 13 | 26 | 14 | 9 | 20 | 14 | 9 | 20 | 15.6667 | 10.3333 | 22
Maggio_3 | 17 | 11 | 21 | 17 | 11 | 23 | 17 | 11 | 23 | 17 | 11 | 22.3333
Maggio_4 | 17 | 9 | 24 | 17 | 11 | 22 | 17 | 11 | 22 | 17 | 10.3333 | 22.6667
Maggio_5 | 19 | 10 | 25 | 15 | 11 | 18 | 15 | 11 | 18 | 16.3333 | 10.6667 | 20.3333
Maggio_6 | 16 | 13 | 20 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14.6667 | 13 | 17.3333
Maggio_7 | 16 | 8 | 23 | 15 | 13 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15.3333 | 11.3333 | 19.6667
Maggio_8 | 19 | 11 | 27 | 16 | 13 | 21 | 16 | 13 | 21 | 17 | 12.3333 | 23
Maggio_9 | 21 | 12 | 28 | 18 | 12 | 24 | 18 | 12 | 24 | 19 | 12 | 25.3333
Maggio_10 | 21 | 16 | 26 | 20 | 13 | 26 | 20 | 13 | 26 | 20.3333 | 14 | 26
Maggio_11 | 19 | 15 | 24 | 22 | 16 | 28 | 22 | 16 | 28 | 21 | 15.6667 | 26.6667
Maggio_12 | 19 | 14 | 26 | 22 | 15 | 29 | 22 | 15 | 29 | 21 | 14.6667 | 28
Maggio_13 | 16 | 12 | 23 | 22 | 16 | 28 | 22 | 16 | 28 | 20 | 14.6667 | 26.3333
Maggio_14 | 19 | 15 | 24 | 22 | 15 | 28 | 22 | 15 | 28 | 21 | 15 | 26.6667
Maggio_15 | 20 | 14 | 26 | 23 | 17 | 28 | 23 | 17 | 28 | 22 | 16 | 27.3333
Maggio_16 | 18 | 13 | 22 | 24 | 18 | 30 | 24 | 18 | 30 | 22 | 16.3333 | 27.3333
Maggio_17 | 20 | 15 | 26 | 23 | 16 | 30 | 23 | 16 | 30 | 22 | 15.6667 | 28.6667
Maggio_18 | 20 | 14 | 25 | 23 | 16 | 27 | 23 | 16 | 27 | 22 | 15.3333 | 26.3333
Maggio_19 | 19 | 16 | 22 | 21 | 14 | 27 | 21 | 14 | 27 | 20.3333 | 14.6667 | 25.3333
Maggio_20 | 19 | 16 | 23 | 22 | 14 | 30 | 22 | 14 | 30 | 21 | 14.6667 | 27.6667
Maggio_21 | 20 | 13 | 26 | 25 | 18 | 31 | 25 | 18 | 31 | 23.3333 | 16.3333 | 29.3333
Maggio_22 | 22 | 15 | 28 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 24 | 18.3333 | 29.3333
Maggio_23 | 24 | 18 | 30 | 26 | 19 | 31 | 26 | 19 | 31 | 25.3333 | 18.6667 | 30.6667
Maggio_24 | 21 | 16 | 25 | 24 | 17 | 29 | 24 | 17 | 29 | 23 | 16.6667 | 27.6667
Maggio_25 | 20 | 11 | 27 | 23 | 17 | 29 | 23 | 17 | 29 | 22 | 15 | 28.3333
Maggio_26 | 20 | 16 | 24 | 22 | 18 | 27 | 22 | 18 | 27 | 21.3333 | 17.3333 | 26
Maggio_27 | 19 | 10 | 24 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 30 | 23 | 16 | 28
Maggio_28 | 20 | 14 | 26 | 22 | 18 | 29 | 22 | 18 | 29 | 21.3333 | 16.6667 | 28
Maggio_29 | 16 | 13 | 19 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15.3333 | 13.6667 | 17.6667
Maggio_30 | 17 | 9 | 22 | 17 | 13 | 21 | 17 | 13 | 21 | 17 | 11.6667 | 21.3333
Giugno_1 | 18 | 14 | 23 | 20 | 16 | 25 | 20 | 16 | 25 | 19.3333 | 15.3333 | 24.3333
Giugno_2 | 20 | 13 | 26 | 23 | 17 | 28 | 23 | 17 | 28 | 22 | 15.6667 | 27.3333
Giugno_3 | 22 | 15 | 29 | 24 | 18 | 30 | 24 | 18 | 30 | 23.3333 | 17 | 29.6667
Giugno_4 | 21 | 13 | 28 | 23 | 18 | 26 | 23 | 18 | 26 | 22.3333 | 16.3333 | 26.6667
Giugno_5 | 19 | 16 | 22 | 24 | 19 | 30 | 24 | 19 | 30 | 22.3333 | 18 | 27.3333
Giugno_6 | 20 | 14 | 25 | 26 | 20 | 32 | 26 | 20 | 32 | 24 | 18 | 29.6667
Giugno_7 | 23 | 16 | 28 | 25 | 19 | 31 | 25 | 19 | 31 | 24.3333 | 18 | 30
Giugno_8 | 22 | 15 | 27 | 22 | 19 | 28 | 22 | 19 | 28 | 22 | 17.6667 | 27.6667
Giugno_9 | 19 | 16 | 24 | 22 | 16 | 28 | 22 | 16 | 28 | 21 | 16 | 26.6667
Giugno_10 | 18 | 13 | 24 | 20 | 17 | 24 | 20 | 17 | 24 | 19.3333 | 15.6667 | 24
Giugno_11 | 17 | 13 | 25 | 23 | 18 | 28 | 23 | 18 | 28 | 21 | 16.3333 | 27
Giugno_12 | 17 | 13 | 22 | 23 | 15 | 29 | 23 | 15 | 29 | 21 | 14.3333 | 26.6667
Giugno_13 | 20 | 12 | 27 | 25 | 18 | 31 | 25 | 18 | 31 | 23.3333 | 16 | 29.6667
Giugno_14 | 21 | 16 | 29 | 26 | 19 | 33 | 26 | 19 | 33 | 24.3333 | 18 | 31.6667
Giugno_15 | 20 | 13 | 25 | 25 | 18 | 29 | 25 | 18 | 29 | 23.3333 | 16.3333 | 27.6667
Giugno_16 | 21 | 18 | 26 | 25 | 18 | 32 | 25 | 18 | 32 | 23.6667 | 18 | 30
Giugno_17 | 22 | 17 | 25 | 27 | 20 | 34 | 27 | 20 | 34 | 25.3333 | 19 | 31
Giugno_18 | 21 | 19 | 25 | 27 | 21 | 33 | 27 | 21 | 33 | 25 | 20.3333 | 30.3333
Giugno_19 | 22 | 15 | 28 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31 | 24.6667 | 18.3333 | 30
Giugno_20 | 22 | 16 | 28 | 27 | 20 | 33 | 27 | 20 | 33 | 25.3333 | 18.6667 | 31.3333
Giugno_21 | 22 | 13 | 28 | 28 | 19 | 36 | 28 | 19 | 36 | 26 | 17 | 33.3333
Giugno_22 | 23 | 18 | 29 | 29 | 21 | 35 | 29 | 21 | 35 | 27 | 20 | 33
Giugno_23 | 25 | 17 | 32 | 27 | 21 | 32 | 27 | 21 | 32 | 26.3333 | 19.6667 | 32
Giugno_24 | 26 | 19 | 33 | 26 | 22 | 31 | 26 | 22 | 31 | 26 | 21 | 31.6667
Giugno_25 | 25 | 17 | 31 | 28 | 21 | 34 | 28 | 21 | 34 | 27 | 19.6667 | 33
Giugno_26 | 24 | 18 | 30 | 27 | 20 | 33 | 27 | 20 | 33 | 26 | 19.3333 | 32
Giugno_27 | 25 | 18 | 32 | 27 | 20 | 34 | 27 | 20 | 34 | 26.3333 | 19.3333 | 33.3333
Giugno_28 | 26 | 18 | 33 | 28 | 19 | 36 | 28 | 19 | 36 | 27.3333 | 18.6667 | 35
Giugno_29 | 27 | 21 | 33 | 25 | 21 | 29 | 25 | 21 | 29 | 25.6667 | 21 | 30.3333
Giugno_30 | 28 | 21 | 34 | 27 | 21 | 32 | 27 | 21 | 32 | 27.3333 | 21 | 32.6667
Giugno_31 | 27 | 20 | 32 | 28 | 21 | 35 | 28 | 21 | 35 | 27.6667 | 20.6667 | 34
Luglio_1 | 27 | 21 | 34 | 28 | 20 | 35 | 28 | 20 | 35 | 27.6667 | 20.3333 | 34.6667
Luglio_2 | 27 | 22 | 32 | 28 | 20 | 35 | 28 | 20 | 35 | 27.6667 | 20.6667 | 34
Luglio_3 | 24 | 20 | 29 | 30 | 23 | 36 | 30 | 23 | 36 | 28 | 22 | 33.6667
Luglio_4 | 23 | 18 | 29 | 29 | 22 | 35 | 29 | 22 | 35 | 27 | 20.6667 | 33
Luglio_5 | 26 | 19 | 31 | 28 | 20 | 34 | 28 | 20 | 34 | 27.3333 | 19.6667 | 33
Luglio_6 | 27 | 20 | 33 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22 | 32 | 27 | 21.3333 | 32.3333
Luglio_7 | 23 | 19 | 26 | 26 | 20 | 33 | 26 | 20 | 33 | 25 | 19.6667 | 30.6667
Luglio_8 | 22 | 15 | 29 | 24 | 17 | 30 | 24 | 17 | 30 | 23.3333 | 16.3333 | 29.6667
Luglio_9 | 25 | 18 | 32 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 24.3333 | 18 | 30
Luglio_10 | 27 | 21 | 33 | 26 | 18 | 33 | 26 | 18 | 33 | 26.3333 | 19 | 33
Luglio_11 | 25 | 20 | 33 | 26 | 18 | 31 | 26 | 18 | 31 | 25.6667 | 18.6667 | 31.6667
Luglio_12 | 22 | 18 | 27 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 24 | 19.3333 | 29
Luglio_13 | 22 | 15 | 27 | 26 | 19 | 33 | 26 | 19 | 33 | 24.6667 | 17.6667 | 31
Luglio_14 | 21 | 14 | 27 | 28 | 20 | 35 | 28 | 20 | 35 | 25.6667 | 18 | 32.3333
Luglio_15 | 22 | 17 | 28 | 30 | 22 | 37 | 30 | 22 | 37 | 27.3333 | 20.3333 | 34
Luglio_16 | 24 | 18 | 30 | 28 | 21 | 35 | 28 | 21 | 35 | 26.6667 | 20 | 33.3333
Luglio_17 | 23 | 20 | 27 | 28 | 22 | 33 | 28 | 22 | 33 | 26.3333 | 21.3333 | 31
Luglio_18 | 23 | 18 | 27 | 27 | 20 | 33 | 27 | 20 | 33 | 25.6667 | 19.3333 | 31
Luglio_19 | 24 | 16 | 30 | 28 | 21 | 34 | 28 | 21 | 34 | 26.6667 | 19.3333 | 32.6667
Luglio_20 | 26 | 20 | 32 | 28 | 21 | 36 | 28 | 21 | 36 | 27.3333 | 20.6667 | 34.6667
Luglio_21 | 27 | 21 | 34 | 30 | 21 | 37 | 30 | 21 | 37 | 29 | 21 | 36
Luglio_22 | 28 | 22 | 34 | 30 | 22 | 38 | 30 | 22 | 38 | 29.3333 | 22 | 36.6667
Luglio_23 | 25 | 20 | 31 | 32 | 24 | 38 | 32 | 24 | 38 | 29.6667 | 22.6667 | 35.6667
Luglio_24 | 22 | 18 | 37 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 | 36 | 27.3333 | 22 | 36.3333
Luglio_25 | 24 | 17 | 31 | 31 | 24 | 37 | 31 | 24 | 37 | 28.6667 | 21.6667 | 35
Luglio_26 | 26 | 20 | 33 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 35 | 28.6667 | 23.3333 | 34.3333
Luglio_27 | 26 | 20 | 32 | 27 | 21 | 32 | 27 | 21 | 32 | 26.6667 | 20.6667 | 32
Luglio_28 | 28 | 22 | 34 | 27 | 21 | 33 | 27 | 21 | 33 | 27.3333 | 21.3333 | 33.3333
Luglio_29 | 29 | 23 | 35 | 26 | 21 | 35 | 26 | 21 | 35 | 27 | 21.6667 | 35
Luglio_30 | 29 | 23 | 35 | 26 | 22 | 32 | 26 | 22 | 32 | 27 | 22.3333 | 33
Luglio_31 | 28 | 23 | 36 | 28 | 20 | 34 | 28 | 20 | 34 | 28 | 21 | 34.6667
Agosto_1 | 30 | 23 | 37 | 29 | 22 | 37 | 29 | 22 | 37 | 29.3333 | 22.3333 | 37
Agosto_2 | 26 | 20 | 31 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 33 | 27.3333 | 22 | 32.3333
Agosto_3 | 23 | 19 | 26 | 28 | 21 | 34 | 28 | 21 | 34 | 26.3333 | 20.3333 | 31.3333
Agosto_4 | 20 | 18 | 25 | 30 | 22 | 36 | 30 | 22 | 36 | 26.6667 | 20.6667 | 32.3333
Agosto_5 | 21 | 18 | 26 | 29 | 23 | 37 | 29 | 23 | 37 | 26.3333 | 21.3333 | 33.3333
Agosto_6 | 24 | 17 | 29 | 30 | 23 | 37 | 30 | 23 | 37 | 28 | 21 | 34.3333
Agosto_7 | 25 | 19 | 31 | 26 | 23 | 29 | 26 | 23 | 29 | 25.6667 | 21.6667 | 29.6667
Agosto_8 | 26 | 19 | 33 | 26 | 22 | 32 | 26 | 22 | 32 | 26 | 21 | 32.3333
Agosto_9 | 27 | 21 | 33 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22 | 32 | 27 | 21.6667 | 32.3333
Agosto_10 | 28 | 21 | 34 | 26 | 19 | 32 | 26 | 19 | 32 | 26.6667 | 19.6667 | 32.6667
Agosto_11 | 27 | 22 | 34 | 26 | 19 | 32 | 26 | 19 | 32 | 26.3333 | 20 | 32.6667
Agosto_12 | 27 | 22 | 33 | 24 | 19 | 30 | 24 | 19 | 30 | 25 | 20 | 31
Agosto_13 | 28 | 22 | 33 | 23 | 18 | 30 | 23 | 18 | 30 | 24.6667 | 19.3333 | 31
Agosto_14 | 27 | 22 | 32 | 27 | 18 | 34 | 27 | 18 | 34 | 27 | 19.3333 | 33.3333
Agosto_15 | 25 | 20 | 32 | 27 | 22 | 34 | 27 | 22 | 34 | 26.3333 | 21.3333 | 33.3333
Agosto_16 | 26 | 20 | 33 | 26 | 20 | 32 | 26 | 20 | 32 | 26 | 20 | 32.3333
Agosto_17 | 26 | 21 | 30 | 26 | 20 | 34 | 26 | 20 | 34 | 26 | 20.3333 | 32.6667
Agosto_18 | 25 | 21 | 30 | 23 | 21 | 27 | 23 | 21 | 27 | 23.6667 | 21 | 28
Agosto_19 | 26 | 19 | 31 | 22 | 17 | 26 | 22 | 17 | 26 | 23.3333 | 17.6667 | 27.6667
Agosto_20 | 27 | 21 | 33 | 26 | 19 | 32 | 26 | 19 | 32 | 26.3333 | 19.6667 | 32.3333
Agosto_21 | 28 | 21 | 35 | 26 | 20 | 32 | 26 | 20 | 32 | 26.6667 | 20.3333 | 33
Agosto_22 | 29 | 22 | 35 | 26 | 19 | 32 | 26 | 19 | 32 | 27 | 20 | 33
Agosto_23 | 26 | 21 | 33 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25.3333 | 19.6667 | 31
Agosto_24 | 24 | 20 | 28 | 25 | 18 | 30 | 25 | 18 | 30 | 24.6667 | 18.6667 | 29.3333
Agosto_25 | 25 | 18 | 30 | 25 | 19 | 32 | 25 | 19 | 32 | 25 | 18.6667 | 31.3333
Agosto_26 | 26 | 20 | 31 | [6 empty] | 26 | 20 | 31
Agosto_27 | 26 | 20 | 32 | [6 empty] | 26 | 20 | 32
Agosto_28 | 27 | 21 | 33 | [6 empty] | 27 | 21 | 33
Agosto_29 | 27 | 21 | 34 | [6 empty] | 27 | 21 | 34
Agosto_30 | 25 | 20 | 31 | [6 empty] | 25 | 20 | 31
Agosto_31 | 20 | 17 | 22 | [6 empty] | 20 | 17 | 22
Settembre_1 | 21 | 15 | 27 | [6 empty] | 21 | 15 | 27
Settembre_2 | 20 | 14 | 27 | [6 empty] | 20 | 14 | 27
Settembre_3 | 20 | 15 | 26 | [6 empty] | 20 | 15 | 26
Settembre_4 | 23 | 16 | 30 | [6 empty] | 23 | 16 | 30
Settembre_5 | 24 | 17 | 30 | [6 empty] | 24 | 17 | 30
Settembre_6 | 24 | 18 | 30 | [6 empty] | 24 | 18 | 30
Settembre_7 | 22 | 18 | 29 | [6 empty] | 22 | 18 | 29
Settembre_8 | 22 | 18 | 28 | [6 empty] | 22 | 18 | 28
Settembre_9 | 23 | 17 | 29 | [6 empty] | 23 | 17 | 29
Settembre_10 | 24 | 19 | 30 | [6 empty] | 24 | 19 | 30
Settembre_11 | 25 | 21 | 30 | [6 empty] | 25 | 21 | 30
Settembre_12 | 24 | 18 | 30 | [6 empty] | 24 | 18 | 30
Settembre_13 | 24 | 18 | 31 | [6 empty] | 24 | 18 | 31
Settembre_14 | 24 | 18 | 31 | [6 empty] | 24 | 18 | 31
Settembre_15 | 24 | 17 | 30 | [6 empty] | 24 | 17 | 30
Settembre_16 | 24 | 18 | 30 | [6 empty] | 24 | 18 | 30
Settembre_17 | 24 | 19 | 30 | [6 empty] | 24 | 19 | 30
Settembre_18 | 23 | 18 | 29 | [6 empty] | 23 | 18 | 29
Settembre_19 | 21 | 16 | 27 | [6 empty] | 21 | 16 | 27
Settembre_20 | 20 | 15 | 24 | [6 empty] | 20 | 15 | 24
Settembre_21 | 21 | 17 | 27 | [6 empty] | 21 | 17 | 27
Settembre_22 | 20 | 17 | 25 | [6 empty] | 20 | 17 | 25
Settembre_23 | 20 | 17 | 24 | [6 empty] | 20 | 17 | 24
Settembre_24 | 21 | 18 | 26 | [6 empty] | 21 | 18 | 26
Settembre_25 | 20 | 12 | 27 | [6 empty] | 20 | 12 | 27
Settembre_26 | 16 | 11 | 22 | [6 empty] | 16 | 11 | 22
Settembre_27 | 13 | 10 | 16 | [6 empty] | 13 | 10 | 16
Settembre_28 | 14 | 9 | 19 | [6 empty] | 14 | 9 | 19
Settembre_29 | 16 | 11 | 22 | [6 empty] | 16 | 11 | 22
Settembre_30 | 17 | 12 | 23 | [6 empty] | 17 | 12 | 23
Ottobre_1 | 19 | 14 | 24 | [6 empty] | 19 | 14 | 24
Ottobre_2 | 20 | 16 | 23 | [6 empty] | 20 | 16 | 23
Ottobre_3 | 19 | 16 | 22 | [6 empty] | 19 | 16 | 22
Ottobre_4 | 18 | 15 | 23 | [6 empty] | 18 | 15 | 23
Ottobre_5 | 17 | 13 | 22 | [6 empty] | 17 | 13 | 22
Ottobre_6 | 16 | 10 | 21 | [6 empty] | 16 | 10 | 21
Ottobre_7 | 17 | 13 | 21 | [6 empty] | 17 | 13 | 21
Ottobre_8 | 16 | 11 | 22 | [6 empty] | 16 | 11 | 22
Ottobre_9 | 16 | 11 | 21 | [6 empty] | 16 | 11 | 21
Ottobre_10 | 17 | 13 | 22 | [6 empty] | 17 | 13 | 22
Ottobre_11 | 13 | 10 | 16 | [6 empty] | 13 | 10 | 16
Ottobre_12 | 11 | 9 | 15 | [6 empty] | 11 | 9 | 15
Ottobre_13 | 11 | 7 | 17 | [6 empty] | 11 | 7 | 17
Ottobre_14 | 12 | 8 | 15 | [6 empty] | 12 | 8 | 15
Ottobre_15 | 11 | 10 | 12 | [6 empty] | 11 | 10 | 12
Ottobre_16 | 12 | 9 | 16 | [6 empty] | 12 | 9 | 16
Ottobre_17 | 12 | 8 | 18 | [6 empty] | 12 | 8 | 18
Ottobre_18 | 13 | 7 | 18 | [6 empty] | 13 | 7 | 18
Ottobre_19 | 12 | 8 | 17 | [6 empty] | 12 | 8 | 17
Ottobre_20 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Ottobre_21 | 13 | 8 | 20 | [6 empty] | 13 | 8 | 20
Ottobre_22 | 13 | 9 | 19 | [6 empty] | 13 | 9 | 19
Ottobre_23 | 13 | 10 | 15 | [6 empty] | 13 | 10 | 15
Ottobre_24 | 14 | 13 | 17 | [6 empty] | 14 | 13 | 17
Ottobre_25 | 15 | 11 | 19 | [6 empty] | 15 | 11 | 19
Ottobre_26 | 18 | 15 | 21 | [6 empty] | 18 | 15 | 21
Ottobre_27 | 13 | 9 | 17 | [6 empty] | 13 | 9 | 17
Ottobre_28 | 12 | 8 | 18 | [6 empty] | 12 | 8 | 18
Ottobre_29 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Ottobre_30 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Ottobre_31 | 13 | 8 | 18 | [6 empty] | 13 | 8 | 18
Novembre_1 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Novembre_2 | 11 | 7 | 14 | [6 empty] | 11 | 7 | 14
Novembre_3 | 14 | 13 | 16 | [6 empty] | 14 | 13 | 16
Novembre_4 | 15 | 14 | 16 | [6 empty] | 15 | 14 | 16
Novembre_5 | 15 | 12 | 18 | [6 empty] | 15 | 12 | 18
Novembre_6 | 12 | 8 | 17 | [6 empty] | 12 | 8 | 17
Novembre_7 | 12 | 8 | 18 | [6 empty] | 12 | 8 | 18
Novembre_8 | 12 | 8 | 18 | [6 empty] | 12 | 8 | 18
Novembre_9 | 13 | 9 | 19 | [6 empty] | 13 | 9 | 19
Novembre_10 | 12 | 8 | 17 | [6 empty] | 12 | 8 | 17
Novembre_11 | 10 | 7 | 13 | [6 empty] | 10 | 7 | 13
Novembre_12 | 12 | 11 | 15 | [6 empty] | 12 | 11 | 15
Novembre_13 | 12 | 11 | 13 | [6 empty] | 12 | 11 | 13
Novembre_14 | 12 | 11 | 13 | [6 empty] | 12 | 11 | 13
Novembre_15 | 12 | 11 | 14 | [6 empty] | 12 | 11 | 14
Novembre_16 | 12 | 10 | 12 | [6 empty] | 12 | 10 | 12
Novembre_17 | 11 | 7 | 16 | [6 empty] | 11 | 7 | 16
Novembre_18 | 8 | 3 | 15 | [6 empty] | 8 | 3 | 15
Novembre_19 | 6 | 2 | 13 | [6 empty] | 6 | 2 | 13
Novembre_20 | 8 | 5 | 13 | [6 empty] | 8 | 5 | 13
Novembre_21 | 6 | 0 | 11 | [6 empty] | 6 | 0 | 11
Novembre_22 | 4 | -1 | 10 | [6 empty] | 4 | -1 | 10
Novembre_23 | 4 | 0 | 10 | [6 empty] | 4 | 0 | 10
Novembre_24 | 5 | 2 | 10 | [6 empty] | 5 | 2 | 10
Novembre_25 | 6 | 2 | 11 | [6 empty] | 6 | 2 | 11
Novembre_26 | 5 | 1 | 9 | [6 empty] | 5 | 1 | 9
Novembre_27 | 4 | -1 | 9 | [6 empty] | 4 | -1 | 9
Novembre_28 | 6 | 2 | 7 | [6 empty] | 6 | 2 | 7
Novembre_29 | 6 | 3 | 8 | [6 empty] | 6 | 3 | 8
Novembre_30 | 4 | 0 | 9 | [6 empty] | 4 | 0 | 9
Dicembre_1 | 1 | 6 | n/d | [6 empty] | 1 | 6 | #DIV/0!
Dicembre_2 | 2 | 0 | 5 | [6 empty] | 2 | 0 | 5
Dicembre_3 | 3 | 1 | 5 | [6 empty] | 3 | 1 | 5
Dicembre_4 | 7 | 2 | 14 | [6 empty] | 7 | 2 | 14
Dicembre_5 | 7 | 5 | 14 | [6 empty] | 7 | 5 | 14
Dicembre_6 | 5 | 2 | 9 | [6 empty] | 5 | 2 | 9
Dicembre_7 | 6 | 1 | 10 | [6 empty] | 6 | 1 | 10
Dicembre_8 | 5 | 4 | 6 | [6 empty] | 5 | 4 | 6
Dicembre_9 | 6 | 5 | 7 | [6 empty] | 6 | 5 | 7
Dicembre_10 | 6 | 4 | 8 | [6 empty] | 6 | 4 | 8
Dicembre_11 | 7 | 5 | 8 | [6 empty] | 7 | 5 | 8
Dicembre_12 | 6 | 5 | 6 | [6 empty] | 6 | 5 | 6
Dicembre_13 | 5 | 1 | 10 | [6 empty] | 5 | 1 | 10
Dicembre_14 | 3 | -1 | 9 | [6 empty] | 3 | -1 | 9
Dicembre_15 | 5 | -1 | 9 | [6 empty] | 5 | -1 | 9
Dicembre_16 | 7 | 4 | 10 | [6 empty] | 7 | 4 | 10
Dicembre_17 | 8 | 7 | 9 | [6 empty] | 8 | 7 | 9
Dicembre_18 | 8 | 8 | 10 | [6 empty] | 8 | 8 | 10
Dicembre_19 | 8 | 7 | 10 | [6 empty] | 8 | 7 | 10
Dicembre_20 | 8 | 7 | 9 | [6 empty] | 8 | 7 | 9
Dicembre_21 | 8 | 7 | 10 | [6 empty] | 8 | 7 | 10
Dicembre_22 | 9 | 7 | 13 | [6 empty] | 9 | 7 | 13
Dicembre_23 | 9 | 6 | 11 | [6 empty] | 9 | 6 | 11
Dicembre_24 | 9 | 7 | 9 | [6 empty] | 9 | 7 | 9
Dicembre_25 | 8 | 6 | 13 | [6 empty] | 8 | 6 | 13
Dicembre_26 | 5 | 0 | 8 | [6 empty] | 5 | 0 | 8
Dicembre_27 | 1 | -2 | 5 | [6 empty] | 1 | -2 | 5
Dicembre_28 | 3 | -1 | 10 | [6 empty] | 3 | -1 | 10
Dicembre_29 | 5 | -2 | 14 | [6 empty] | 5 | -2 | 14
Dicembre_30 | 3 | 2 | 5 | [6 empty] | 3 | 2 | 5
Dicembre_31 | 5 | 1 | 9 | [6 empty] | 5 | 1 | 9

## Firenze (hidden)
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Firenze_TMedia_Av | Firenze_Tmin_Av | Firenze_Tmax_Av
Gennaio_1 | 2 | -3 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 7.3333 | 4.3333 | 11.6667
Gennaio_2 | 3 | -2 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 8.3333 | 6 | 11.6667
Gennaio_3 | 6 | 1 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 14 | 10 | 7.6667 | 13
Gennaio_4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 9 | 12.3333
Gennaio_5 | 5 | 0 | 10 | 13 | 9 | 15 | 13 | 9 | 15 | 10.3333 | 6 | 13.3333
Gennaio_6 | 3 | -3 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6.3333 | 3 | 10.3333
Gennaio_7 | 1 | -3 | 7 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 12 | 5 | 0.33333 | 10.3333
Gennaio_8 | 7 | 1 | 16 | 3 | -1 | 10 | 3 | -1 | 10 | 4.3333 | -0.33333 | 12
Gennaio_9 | 3 | -3 | 13 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | -1 | 9
Gennaio_10 | 6 | 0 | 14 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7.3333 | 3.3333 | 11.3333
Gennaio_11 | 9 | 3 | 15 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 5.6667 | 12.3333
Gennaio_12 | 9 | 1 | 15 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7.6667 | 3.6667 | 11.6667
Gennaio_13 | 3 | -2 | 12 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 6.3333 | 2.6667 | 12
Gennaio_14 | 4 | -1 | 8 | 4 | -2 | 13 | 4 | -2 | 13 | 4 | -1.6667 | 11.3333
Gennaio_15 | 8 | 6 | 13 | 4 | -2 | 13 | 4 | -2 | 13 | 5.3333 | 0.66667 | 13
Gennaio_16 | 8 | 3 | 14 | 7 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 7.3333 | 1.6667 | 13.3333
Gennaio_17 | 6 | 1 | 11 | 4 | -1 | 11 | 4 | -1 | 11 | 4.6667 | -0.33333 | 11
Gennaio_18 | 8 | 6 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 15 | 6 | 2 | 13.3333
Gennaio_19 | 9 | 6 | 12 | 6 | -3 | 13 | 6 | -3 | 13 | 7 | 0 | 12.6667
Gennaio_20 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 8.3333 | 6 | 11.3333
Gennaio_21 | 8 | 4 | 11 | 6 | 2 | 11 | 6 | 2 | 11 | 6.6667 | 2.6667 | 11
Gennaio_22 | 6 | 0 | 14 | 2 | -3 | 10 | 2 | -3 | 10 | 3.3333 | -2 | 11.3333
Gennaio_23 | 6 | -1 | 16 | 2 | -3 | 10 | 2 | -3 | 10 | 3.3333 | -2.3333 | 12
Gennaio_24 | 6 | 0 | 12 | 3 | -3 | 12 | 3 | -3 | 12 | 4 | -2 | 12
Gennaio_25 | 10 | 8 | 13 | 4 | -2 | 12 | 4 | -2 | 12 | 6 | 1.3333 | 12.3333
Gennaio_26 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 11 | 6 | 3 | 11 | 7.3333 | 4 | 12.3333
Gennaio_27 | 9 | 5 | 11 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 7 | 1.6667 | 11.6667
Gennaio_28 | 12 | 9 | 15 | 10 | 4 | 16 | 10 | 4 | 16 | 10.6667 | 5.6667 | 15.6667
Gennaio_29 | 12 | 7 | 15 | 6 | -2 | 13 | 6 | -2 | 13 | 8 | 1 | 13.6667
Gennaio_30 | 10 | 6 | 15 | 7 | 3 | 13 | 7 | 3 | 13 | 8 | 4 | 13.6667
Gennaio_31 | 11 | 10 | 12 | 9 | 6 | 11 | 9 | 6 | 11 | 9.6667 | 7.3333 | 11.3333
Febbraio_1 | 13 | 12 | 14 | 10 | 2 | 15 | 10 | 2 | 15 | 11 | 5.3333 | 14.6667
Febbraio_2 | 14 | 11 | 16 | 6 | -2 | 15 | 6 | -2 | 15 | 8.6667 | 2.3333 | 15.3333
Febbraio_3 | 13 | 10 | 16 | 8 | 2 | 16 | 8 | 2 | 16 | 9.6667 | 4.6667 | 16
Febbraio_4 | 12 | 9 | 18 | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10.6667 | 8.3333 | 14.6667
Febbraio_5 | 10 | 3 | 14 | 10 | 5 | 16 | 10 | 5 | 16 | 10 | 4.3333 | 15.3333
Febbraio_6 | 8 | 2 | 14 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0.66667 | 14.6667
Febbraio_7 | 5 | -3 | 13 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 9 | 2.3333 | 15
Febbraio_8 | 6 | 0 | 13 | 5 | -2 | 14 | 5 | -2 | 14 | 5.3333 | -1.3333 | 13.6667
Febbraio_9 | 7 | 0 | 13 | 6 | -1 | 16 | 6 | -1 | 16 | 6.3333 | -0.66667 | 15
Febbraio_10 | 12 | 9 | 15 | 9 | 4 | 16 | 9 | 4 | 16 | 10 | 5.6667 | 15.6667
Febbraio_11 | 15 | 14 | 17 | 7 | 2 | 14 | 7 | 2 | 14 | 9.6667 | 6 | 15
Febbraio_12 | 11 | 6 | 17 | 10 | 6 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10.3333 | 6 | 13.6667
Febbraio_13 | 9 | 2 | 15 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 14 | 8.3333 | 0.66667 | 14.3333
Febbraio_14 | 12 | 6 | 19 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 10 | 6.6667 | 13.6667
Febbraio_15 | 8 | 1 | 18 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 8.6667 | 5 | 13.3333
Febbraio_16 | 9 | 1 | 16 | 8 | 4 | 14 | 8 | 4 | 14 | 8.3333 | 3 | 14.6667
Febbraio_17 | 11 | 6 | 15 | 10 | 6 | 14 | 10 | 6 | 14 | 10.3333 | 6 | 14.3333
Febbraio_18 | 12 | 7 | 16 | 9 | 3 | 14 | 9 | 3 | 14 | 10 | 4.3333 | 14.6667
Febbraio_19 | 10 | 5 | 15 | 13 | 10 | 16 | 13 | 10 | 16 | 12 | 8.3333 | 15.6667
Febbraio_20 | 9 | 2 | 16 | 13 | 8 | 19 | 13 | 8 | 19 | 11.6667 | 6 | 18
Febbraio_21 | 7 | 0 | 15 | 10 | 3 | 14 | 10 | 3 | 14 | 9 | 2 | 14.3333
Febbraio_22 | 10 | 3 | 18 | 9 | 0 | 18 | 9 | 0 | 18 | 9.3333 | 1 | 18
Febbraio_23 | 11 | 6 | 17 | 9 | 0 | 18 | 9 | 0 | 18 | 9.6667 | 2 | 17.6667
Febbraio_24 | 12 | 7 | 16 | 9 | 1 | 18 | 9 | 1 | 18 | 10 | 3 | 17.3333
Febbraio_25 | 12 | 8 | 18 | 10 | 6 | 14 | 10 | 6 | 14 | 10.6667 | 6.6667 | 15.3333
Febbraio_26 | 11 | 2 | 15 | 8 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 9 | 4.6667 | 12.3333
Febbraio_27 | 6 | -2 | 13 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7.3333 | 4 | 11
Febbraio_28 | 10 | 4 | 16 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 14 | 9.3333 | 4 | 14.6667
Febbraio_29 | 7 | 1 | 13 | [6 empty] | 7 | 1 | 13
Marzo_1 | 13 | 10 | 16 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 8.3333 | 4 | 12
Marzo_2 | 12 | 10 | 15 | 5 | -4 | 13 | 5 | -4 | 13 | 7.3333 | 0.66667 | 13.6667
Marzo_3 | 10 | 6 | 12 | 8 | 3 | 14 | 8 | 3 | 14 | 8.6667 | 4 | 13.3333
Marzo_4 | 7 | 2 | 13 | 9 | 6 | 13 | 9 | 6 | 13 | 8.3333 | 4.6667 | 13
Marzo_5 | 7 | 1 | 12 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 3 | 11.3333
Marzo_6 | 11 | 8 | 14 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7.6667 | 4.6667 | 10
Marzo_7 | 10 | 5 | 13 | 7 | 2 | 11 | 7 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11.6667
Marzo_8 | 10 | 4 | 16 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 11 | 7.3333 | 1.3333 | 12.6667
Marzo_9 | 8 | 2 | 13 | 6 | -4 | 15 | 6 | -4 | 15 | 6.6667 | -2 | 14.3333
Marzo_10 | 11 | 4 | 17 | 8 | -2 | 17 | 8 | -2 | 17 | 9 | 0 | 17
Marzo_11 | 12 | 3 | 19 | 8 | 0 | 17 | 8 | 0 | 17 | 9.3333 | 1 | 17.6667
Marzo_12 | 11 | 7 | 13 | 8 | 1 | 14 | 8 | 1 | 14 | 9 | 3 | 13.6667
Marzo_13 | 13 | 10 | 17 | 8 | -1 | 16 | 8 | -1 | 16 | 9.6667 | 2.6667 | 16.3333
Marzo_14 | 13 | 7 | 18 | 12 | 7 | 19 | 12 | 7 | 19 | 12.3333 | 7 | 18.6667
Marzo_15 | 12 | 8 | 16 | 11 | 5 | 18 | 11 | 5 | 18 | 11.3333 | 6 | 17.3333
Marzo_16 | 11 | 1 | 20 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 11.6667 | 5.6667 | 16.6667
Marzo_17 | 11 | 3 | 20 | 12 | 5 | 18 | 12 | 5 | 18 | 11.6667 | 4.3333 | 18.6667
Marzo_18 | 15 | 3 | 22 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13.6667 | 9 | 17.3333
Marzo_19 | 14 | 4 | 24 | 12 | 9 | 17 | 12 | 9 | 17 | 12.6667 | 7.3333 | 19.3333
Marzo_20 | 13 | 6 | 20 | 11 | 8 | 16 | 11 | 8 | 16 | 11.6667 | 7.3333 | 17.3333
Marzo_21 | 13 | 5 | 21 | 11 | 7 | 16 | 11 | 7 | 16 | 11.6667 | 6.3333 | 17.6667
Marzo_22 | 13 | 8 | 17 | 11 | 1 | 17 | 11 | 1 | 17 | 11.6667 | 3.3333 | 17
Marzo_23 | 7 | 4 | 10 | 12 | 2 | 21 | 12 | 2 | 21 | 10.3333 | 2.6667 | 17.3333
Marzo_24 | 5 | -2 | 10 | 10 | 2 | 22 | 10 | 2 | 22 | 8.3333 | 0.66667 | 18
Marzo_25 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 21 | 10 | 1 | 21 | 8.3333 | 1.6667 | 16.6667
Marzo_26 | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | 24 | 14 | 4 | 24 | 11.6667 | 4.3333 | 19
Marzo_27 | 10 | 8 | 12 | 16 | 7 | 23 | 16 | 7 | 23 | 14 | 7.3333 | 19.3333
Marzo_28 | 14 | 8 | 19 | 15 | 5 | 24 | 15 | 5 | 24 | 14.6667 | 6 | 22.3333
Marzo_29 | 12 | 3 | 20 | 13 | 5 | 20 | 13 | 5 | 20 | 12.6667 | 4.3333 | 20
Marzo_30 | 12 | 6 | 20 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11.3333 | 8 | 15.3333
Marzo_31 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10.3333 | 9 | 12.3333
Aprile_1 | 8 | 4 | 13 | 12 | 7 | 15 |  |  |  | 10 | 5.5 | 14
Aprile_2 | 8 | -2 | 17 | 6 | 4 | 9 |  |  |  | 7 | 1 | 13
Aprile_3 | 10 | 1 | 19 | 8 | 1 | 13 |  |  |  | 9 | 1 | 16
Aprile_4 | 13 | 4 | 20 | 11 | 6 | 17 |  |  |  | 12 | 5 | 18.5
Aprile_5 | 15 | 6 | 20 | 9 | 3 | 18 |  |  |  | 12 | 4.5 | 19
Aprile_6 | 17 | 12 | 22 | 9 | 3 | 18 |  |  |  | 13 | 7.5 | 20
Aprile_7 | 15 | 4 | 23 | 11 | 8 | 15 |  |  |  | 13 | 6 | 19
Aprile_8 | 16 | 5 | 24 | 17 | 14 | 21 |  |  |  | 16.5 | 9.5 | 22.5
Aprile_9 | 15 | 3 | 25 | 13 | 8 | 17 |  |  |  | 14 | 5.5 | 21
Aprile_10 | 15 | 4 | 25 | 11 | 3 | 18 |  |  |  | 13 | 3.5 | 21.5
Aprile_11 | 15 | 5 | 25 | 11 | 2 | 20 |  |  |  | 13 | 3.5 | 22.5
Aprile_12 | 14 | 5 | 24 | 12 | 4 | 21 |  |  |  | 13 | 4.5 | 22.5
Aprile_13 | 14 | 7 | 23 | 15 | 6 | 25 |  |  |  | 14.5 | 6.5 | 24
Aprile_14 | 15 | 11 | 23 | 17 | 7 | 26 |  |  |  | 16 | 9 | 24.5
Aprile_15 | 13 | 7 | 19 | 18 | 7 | 28 |  |  |  | 15.5 | 7 | 23.5
Aprile_16 | 13 | 3 | 22 | 18 | 10 | 25 |  |  |  | 15.5 | 6.5 | 23.5
Aprile_17 | 14 | 5 | 22 | 13 | 10 | 16 |  |  |  | 13.5 | 7.5 | 19
Aprile_18 | 15 | 10 | 21 | 14 | 9 | 20 |  |  |  | 14.5 | 9.5 | 20.5
Aprile_19 | 17 | 13 | 23 | 13 | 4 | 20 |  |  |  | 15 | 8.5 | 21.5
Aprile_20 | 16 | 14 | 18 | 16 | 12 | 20 |  |  |  | 16 | 13 | 19
Aprile_21 | 14 | 13 | 15 | 15 | 12 | 19 |  |  |  | 14.5 | 12.5 | 17
Aprile_22 | 16 | 13 | 19 | 13 | 11 | 15 |  |  |  | 14.5 | 12 | 17
Aprile_23 | 18 | 12 | 22 | 16 | 11 | 22 |  |  |  | 17 | 11.5 | 22
Aprile_24 | 15 | 4 | 24 | 12 | 11 | 16 |  |  |  | 13.5 | 7.5 | 20
Aprile_25 | 16 | 9 | 23 | 14 | 10 | 19 |  |  |  | 15 | 9.5 | 21
Aprile_26 | 16 | 7 | 23 | 15 | 7 | 21 |  |  |  | 15.5 | 7 | 22
Aprile_27 | 17 | 9 | 24 | 16 | 8 | 24 |  |  |  | 16.5 | 8.5 | 24
Aprile_28 | 15 | 12 | 18 | 17 | 9 | 22 |  |  |  | 16 | 10.5 | 20
Aprile_29 | 17 | 14 | 21 | 18 | 13 | 22 |  |  |  | 17.5 | 13.5 | 21.5
Aprile_30 | 17 | 13 | 21 | 17 | 7 | 24 |  |  |  | 17 | 10 | 22.5
Maggio_1 | 17 | 14 | 20 | 15 | 11 | 21 | 15 | 11 | 21 | 15.6667 | 12 | 20.6667
Maggio_2 | 19 | 14 | 24 | 15 | 8 | 22 | 15 | 8 | 22 | 16.3333 | 10 | 22.6667
Maggio_3 | 19 | 14 | 24 | 16 | 8 | 24 | 16 | 8 | 24 | 17 | 10 | 24
Maggio_4 | 18 | 8 | 26 | 17 | 9 | 24 | 17 | 9 | 24 | 17.3333 | 8.6667 | 24.6667
Maggio_5 | 17 | 10 | 23 | 14 | 10 | 18 | 14 | 10 | 18 | 15 | 10 | 19.6667
Maggio_6 | 19 | 14 | 24 | 16 | 14 | 20 | 16 | 14 | 20 | 17 | 14 | 21.3333
Maggio_7 | 19 | 13 | 26 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18.3333 | 15 | 22
Maggio_8 | 19 | 9 | 27 | 19 | 14 | 23 | 19 | 14 | 23 | 19 | 12.3333 | 24.3333
Maggio_9 | 18 | 9 | 26 | 20 | 16 | 25 | 20 | 16 | 25 | 19.3333 | 13.6667 | 25.3333
Maggio_10 | 21 | 14 | 26 | 19 | 10 | 28 | 19 | 10 | 28 | 19.6667 | 11.3333 | 27.3333
Maggio_11 | 17 | 13 | 24 | 19 | 11 | 26 | 19 | 11 | 26 | 18.3333 | 11.6667 | 25.3333
Maggio_12 | 18 | 15 | 23 | 19 | 13 | 26 | 19 | 13 | 26 | 18.6667 | 13.6667 | 25
Maggio_13 | 19 | 12 | 26 | 19 | 10 | 26 | 19 | 10 | 26 | 19 | 10.6667 | 26
Maggio_14 | 22 | 17 | 28 | 19 | 10 | 27 | 19 | 10 | 27 | 20 | 12.3333 | 27.3333
Maggio_15 | 19 | 17 | 22 | 19 | 13 | 27 | 19 | 13 | 27 | 19 | 14.3333 | 25.3333
Maggio_16 | 18 | 14 | 22 | 20 | 10 | 28 | 20 | 10 | 28 | 19.3333 | 11.3333 | 26
Maggio_17 | 23 | 16 | 28 | 21 | 13 | 28 | 21 | 13 | 28 | 21.6667 | 14 | 28
Maggio_18 | 21 | 17 | 26 | 22 | 13 | 30 | 22 | 13 | 30 | 21.6667 | 14.3333 | 28.6667
Maggio_19 | 21 | 18 | 25 | 24 | 16 | 31 | 24 | 16 | 31 | 23 | 16.6667 | 29
Maggio_20 | 20 | 16 | 22 | 21 | 14 | 29 | 21 | 14 | 29 | 20.6667 | 14.6667 | 26.6667
Maggio_21 | 21 | 14 | 26 | 21 | 13 | 28 | 21 | 13 | 28 | 21 | 13.3333 | 27.3333
Maggio_22 | 21 | 12 | 28 | 23 | 17 | 28 | 23 | 17 | 28 | 22.3333 | 15.3333 | 28
Maggio_23 | 21 | 14 | 28 | 22 | 14 | 31 | 22 | 14 | 31 | 21.6667 | 14 | 30
Maggio_24 | 22 | 17 | 27 | 22 | 15 | 28 | 22 | 15 | 28 | 22 | 15.6667 | 27.6667
Maggio_25 | 22 | 13 | 28 | 24 | 17 | 30 | 24 | 17 | 30 | 23.3333 | 15.6667 | 29.3333
Maggio_26 | 20 | 13 | 26 | 25 | 18 | 32 | 25 | 18 | 32 | 23.3333 | 16.3333 | 30
Maggio_27 | 19 | 11 | 25 | 28 | 18 | 36 | 28 | 18 | 36 | 25 | 15.6667 | 32.3333
Maggio_28 | 19 | 9 | 26 | 25 | 18 | 33 | 25 | 18 | 33 | 23 | 15 | 30.6667
Maggio_29 | 16 | 13 | 20 | 22 | 18 | 27 | 22 | 18 | 27 | 20 | 16.3333 | 24.6667
Maggio_30 | 21 | 15 | 24 | 22 | 17 | 28 | 22 | 17 | 28 | 21.6667 | 16.3333 | 26.6667
Giugno_1 | 17 | 11 | 24 | 23 | 17 | 29 | 23 | 17 | 29 | 21 | 15 | 27.3333
Giugno_2 | 20 | 11 | 26 | 24 | 16 | 31 |  |  |  | 22 | 13.5 | 28.5
Giugno_3 | 21 | 12 | 28 | 25 | 15 | 34 |  |  |  | 23 | 13.5 | 31
Giugno_4 | 21 | 16 | 26 | 25 | 19 | 30 |  |  |  | 23 | 17.5 | 28
Giugno_5 | 20 | 16 | 23 | 27 | 17 | 36 |  |  |  | 23.5 | 16.5 | 29.5
Giugno_6 | 21 | 17 | 25 | 27 | 19 | 33 |  |  |  | 24 | 18 | 29
Giugno_7 | 20 | 15 | 25 | 24 | 19 | 30 |  |  |  | 22 | 17 | 27.5
Giugno_8 | 21 | 15 | 26 | 23 | 17 | 30 |  |  |  | 22 | 16 | 28
Giugno_9 | 20 | 17 | 25 | 24 | 17 | 30 |  |  |  | 22 | 17 | 27.5
Giugno_10 | 19 | 15 | 25 | 23 | 19 | 27 |  |  |  | 21 | 17 | 26
Giugno_11 | 16 | 13 | 21 | 24 | 18 | 29 |  |  |  | 20 | 15.5 | 25
Giugno_12 | 18 | 13 | 23 | 24 | 15 | 31 |  |  |  | 21 | 14 | 27
Giugno_13 | 20 | 13 | 27 | 26 | 16 | 34 |  |  |  | 23 | 14.5 | 30.5
Giugno_14 | 20 | 15 | 27 | 25 | 16 | 33 |  |  |  | 22.5 | 15.5 | 30
Giugno_15 | 19 | 14 | 25 | 26 | 17 | 35 |  |  |  | 22.5 | 15.5 | 30
Giugno_16 | 20 | 16 | 25 | 27 | 19 | 35 |  |  |  | 23.5 | 17.5 | 30
Giugno_17 | 21 | 17 | 27 | 27 | 18 | 35 |  |  |  | 24 | 17.5 | 31
Giugno_18 | 21 | 18 | 26 | 27 | 19 | 35 |  |  |  | 24 | 18.5 | 30.5
Giugno_19 | 21 | 15 | 26 | 28 | 19 | 34 |  |  |  | 24.5 | 17 | 30
Giugno_20 | 21 | 13 | 27 | 28 | 18 | 36 |  |  |  | 24.5 | 15.5 | 31.5
Giugno_21 | 22 | 15 | 30 | 27 | 18 | 33 |  |  |  | 24.5 | 16.5 | 31.5
Giugno_22 | 22 | 15 | 29 | 27 | 19 | 34 |  |  |  | 24.5 | 17 | 31.5
Giugno_23 | 25 | 16 | 33 | 27 | 19 | 34 |  |  |  | 26 | 17.5 | 33.5
Giugno_24 | 25 | 17 | 33 | 25 | 21 | 30 |  |  |  | 25 | 19 | 31.5
Giugno_25 | 26 | 17 | 33 | 27 | 20 | 33 |  |  |  | 26.5 | 18.5 | 33
Giugno_26 | 25 | 17 | 32 | 27 | 22 | 32 |  |  |  | 26 | 19.5 | 32
Giugno_27 | 25 | 16 | 33 | 27 | 18 | 37 |  |  |  | 26 | 17 | 35
Giugno_28 | 26 | 17 | 33 | 30 | 19 | 40 |  |  |  | 28 | 18 | 36.5
Giugno_29 | 26 | 17 | 34 | 27 | 21 | 32 |  |  |  | 26.5 | 19 | 33
Giugno_30 | 25 | 18 | 30 | 26 | 22 | 31 |  |  |  | 25.5 | 20 | 30.5
Giugno_31 | 26 | 20 | 32 | 25 | 17 | 34 |  |  |  | 25.5 | 18.5 | 33
Luglio_1 | 26 | 18 | 32 | 26 | 16 | 34 | 26 | 16 | 34 | 26 | 16.6667 | 33.3333
Luglio_2 | 27 | 19 | 34 | 29 | 17 | 37 | 29 | 17 | 37 | 28.3333 | 17.6667 | 36
Luglio_3 | 27 | 22 | 32 | 30 | 20 | 39 | 30 | 20 | 39 | 29 | 20.6667 | 36.6667
Luglio_4 | 26 | 20 | 31 | 29 | 20 | 37 | 29 | 20 | 37 | 28 | 20 | 35
Luglio_5 | 26 | 17 | 33 | 28 | 21 | 35 | 28 | 21 | 35 | 27.3333 | 19.6667 | 34.3333
Luglio_6 | 27 | 17 | 35 | 28 | 21 | 36 | 28 | 21 | 36 | 27.6667 | 19.6667 | 35.6667
Luglio_7 | 24 | 20 | 28 | 28 | 20 | 36 | 28 | 20 | 36 | 26.6667 | 20 | 33.3333
Luglio_8 | 25 | 14 | 33 | 25 | 17 | 31 | 25 | 17 | 31 | 25 | 16 | 31.6667
Luglio_9 | 26 | 16 | 34 | 25 | 15 | 32 | 25 | 15 | 32 | 25.3333 | 15.3333 | 32.6667
Luglio_10 | 26 | 18 | 34 | 26 | 15 | 34 | 26 | 15 | 34 | 26 | 16 | 34
Luglio_11 | 26 | 19 | 33 | 27 | 17 | 34 | 27 | 17 | 34 | 26.6667 | 17.6667 | 33.6667
Luglio_12 | 26 | 22 | 30 | 26 | 19 | 34 | 26 | 19 | 34 | 26 | 20 | 32.6667
Luglio_13 | 25 | 20 | 30 | 28 | 18 | 35 | 28 | 18 | 35 | 27 | 18.6667 | 33.3333
Luglio_14 | 24 | 17 | 30 | 28 | 18 | 37 | 28 | 18 | 37 | 26.6667 | 17.6667 | 34.6667
Luglio_15 | 23 | 16 | 30 | 28 | 21 | 35 | 28 | 21 | 35 | 26.3333 | 19.3333 | 33.3333
Luglio_16 | 23 | 15 | 31 | 28 | 19 | 37 | 28 | 19 | 37 | 26.3333 | 17.6667 | 35
Luglio_17 | 23 | 18 | 30 | 30 | 19 | 39 | 30 | 19 | 39 | 27.6667 | 18.6667 | 36
Luglio_18 | 25 | 19 | 29 | 30 | 21 | 38 | 30 | 21 | 38 | 28.3333 | 20.3333 | 35
Luglio_19 | 24 | 14 | 32 | 31 | 21 | 39 | 31 | 21 | 39 | 28.6667 | 18.6667 | 36.6667
Luglio_20 | 25 | 17 | 33 | 31 | 20 | 39 | 31 | 20 | 39 | 29 | 19 | 37
Luglio_21 | 26 | 18 | 33 | 30 | 21 | 38 | 30 | 21 | 38 | 28.6667 | 20 | 36.3333
Luglio_22 | 27 | 20 | 34 | 30 | 21 | 38 | 30 | 21 | 38 | 29 | 20.6667 | 36.6667
Luglio_23 | 27 | 21 | 34 | 30 | 22 | 37 | 30 | 22 | 37 | 29 | 21.6667 | 36
Luglio_24 | 24 | 19 | 30 | 29 | 23 | 35 | 29 | 23 | 35 | 27.3333 | 21.6667 | 33.3333
Luglio_25 | 25 | 16 | 33 | 30 | 23 | 36 | 30 | 23 | 36 | 28.3333 | 20.6667 | 35
Luglio_26 | 25 | 17 | 32 | 29 | 23 | 36 | 29 | 23 | 36 | 27.6667 | 21 | 34.6667
Luglio_27 | 26 | 18 | 34 | 29 | 23 | 36 | 29 | 23 | 36 | 28 | 21.3333 | 35.3333
Luglio_28 | 28 | 18 | 36 | 30 | 22 | 38 | 30 | 22 | 38 | 29.3333 | 20.6667 | 37.3333
Luglio_29 | 28 | 21 | 36 | 29 | 21 | 36 | 29 | 21 | 36 | 28.6667 | 21 | 36
Luglio_30 | 29 | 20 | 37 | 28 | 23 | 35 | 28 | 23 | 35 | 28.3333 | 22 | 35.6667
Luglio_31 | 29 | 22 | 38 | 28 | 19 | 37 | 28 | 19 | 37 | 28.3333 | 20 | 37.3333
Agosto_1 | 30 | 22 | 38 | 29 | 18 | 38 | 29 | 18 | 38 | 29.3333 | 19.3333 | 38
Agosto_2 | 29 | 22 | 36 | 28 | 19 | 35 | 28 | 19 | 35 | 28.3333 | 20 | 35.3333
Agosto_3 | 27 | 24 | 33 | 31 | 22 | 38 | 31 | 22 | 38 | 29.6667 | 22.6667 | 36.3333
Agosto_4 | 24 | 21 | 27 | 30 | 20 | 39 | 30 | 20 | 39 | 28 | 20.3333 | 35
Agosto_5 | 24 | 19 | 29 | 29 | 23 | 38 | 29 | 23 | 38 | 27.3333 | 21.6667 | 35
Agosto_6 | 26 | 20 | 31 | 31 | 22 | 40 | 31 | 22 | 40 | 29.3333 | 21.3333 | 37
Agosto_7 | 28 | 21 | 34 | 30 | 27 | 35 | 30 | 27 | 35 | 29.3333 | 25 | 34.6667
Agosto_8 | 28 | 19 | 35 | 28 | 25 | 34 | 28 | 25 | 34 | 28 | 23 | 34.3333
Agosto_9 | 30 | 19 | 38 | 29 | 22 | 33 | 29 | 22 | 33 | 29.3333 | 21 | 34.6667
Agosto_10 | 30 | 20 | 38 | 29 | 24 | 35 | 29 | 24 | 35 | 29.3333 | 22.6667 | 36
Agosto_11 | 28 | 21 | 36 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 33 | 28 | 22.3333 | 34
Agosto_12 | 28 | 20 | 37 | 26 | 20 | 33 | 26 | 20 | 33 | 26.6667 | 20 | 34.3333
Agosto_13 | 28 | 20 | 37 | 24 | 17 | 32 | 24 | 17 | 32 | 25.3333 | 18 | 33.6667
Agosto_14 | 28 | 20 | 35 | 26 | 16 | 34 | 26 | 16 | 34 | 26.6667 | 17.3333 | 34.3333
Agosto_15 | 28 | 23 | 35 | 25 | 17 | 34 | 25 | 17 | 34 | 26 | 19 | 34.3333
Agosto_16 | 28 | 20 | 36 | 24 | 17 | 34 | 24 | 17 | 34 | 25.3333 | 18 | 34.6667
Agosto_17 | 26 | 19 | 32 | 27 | 20 | 35 | 27 | 20 | 35 | 26.6667 | 19.6667 | 34
Agosto_18 | 24 | 20 | 29 | 24 | 19 | 30 | 24 | 19 | 30 | 24 | 19.3333 | 29.6667
Agosto_19 | 26 | 19 | 33 | 22 | 19 | 26 | 22 | 19 | 26 | 23.3333 | 19 | 28.3333
Agosto_20 | 26 | 17 | 35 | 25 | 18 | 32 | 25 | 18 | 32 | 25.3333 | 17.6667 | 33
Agosto_21 | 28 | 18 | 37 | 26 | 20 | 33 | 26 | 20 | 33 | 26.6667 | 19.3333 | 34.3333
Agosto_22 | 27 | 19 | 36 | 26 | 18 | 33 | 26 | 18 | 33 | 26.3333 | 18.3333 | 34
Agosto_23 | 27 | 20 | 35 | 25 | 17 | 33 | 25 | 17 | 33 | 25.6667 | 18 | 33.6667
Agosto_24 | 27 | 22 | 34 | 26 | 19 | 31 | 26 | 19 | 31 | 26.3333 | 20 | 32
Agosto_25 | 26 | 19 | 33 | 27 | 20 | 33 | 27 | 20 | 33 | 26.6667 | 19.6667 | 33
Agosto_26 | 26 | 21 | 32 | [6 empty] | 26 | 21 | 32
Agosto_27 | 26 | 20 | 33 | [6 empty] | 26 | 20 | 33
Agosto_28 | 26 | 19 | 33 | [6 empty] | 26 | 19 | 33
Agosto_29 | 29 | 25 | 35 | [6 empty] | 29 | 25 | 35
Agosto_30 | 23 | 19 | 28 | [6 empty] | 23 | 19 | 28
Agosto_31 | 18 | 15 | 21 | [6 empty] | 18 | 15 | 21
Settembre_1 | 19 | 13 | 27 | [6 empty] | 19 | 13 | 27
Settembre_2 | 21 | 14 | 29 | [6 empty] | 21 | 14 | 29
Settembre_3 | 22 | 15 | 30 | [6 empty] | 22 | 15 | 30
Settembre_4 | 24 | 14 | 32 | [6 empty] | 24 | 14 | 32
Settembre_5 | 24 | 15 | 32 | [6 empty] | 24 | 15 | 32
Settembre_6 | 23 | 15 | 30 | [6 empty] | 23 | 15 | 30
Settembre_7 | 23 | 15 | 32 | [6 empty] | 23 | 15 | 32
Settembre_8 | 26 | 21 | 31 | [6 empty] | 26 | 21 | 31
Settembre_9 | 26 | 18 | 34 | [6 empty] | 26 | 18 | 34
Settembre_10 | 25 | 19 | 30 | [6 empty] | 25 | 19 | 30
Settembre_11 | 28 | 23 | 33 | [6 empty] | 28 | 23 | 33
Settembre_12 | 27 | 22 | 33 | [6 empty] | 27 | 22 | 33
Settembre_13 | 27 | 18 | 34 | [6 empty] | 27 | 18 | 34
Settembre_14 | 28 | 22 | 33 | [6 empty] | 28 | 22 | 33
Settembre_15 | 27 | 22 | 33 | [6 empty] | 27 | 22 | 33
Settembre_16 | 26 | 18 | 33 | [6 empty] | 26 | 18 | 33
Settembre_17 | 25 | 17 | 33 | [6 empty] | 25 | 17 | 33
Settembre_18 | 26 | 21 | 31 | [6 empty] | 26 | 21 | 31
Settembre_19 | 25 | 19 | 31 | [6 empty] | 25 | 19 | 31
Settembre_20 | 21 | 16 | 29 | [6 empty] | 21 | 16 | 29
Settembre_21 | 21 | 15 | 30 | [6 empty] | 21 | 15 | 30
Settembre_22 | 19 | 15 | 25 | [6 empty] | 19 | 15 | 25
Settembre_23 | 19 | 17 | 22 | [6 empty] | 19 | 17 | 22
Settembre_24 | 20 | 17 | 25 | [6 empty] | 20 | 17 | 25
Settembre_25 | 19 | 11 | 24 | [6 empty] | 19 | 11 | 24
Settembre_26 | 15 | 8 | 23 | [6 empty] | 15 | 8 | 23
Settembre_27 | 13 | 9 | 16 | [6 empty] | 13 | 9 | 16
Settembre_28 | 14 | 9 | 20 | [6 empty] | 14 | 9 | 20
Settembre_29 | 15 | 8 | 23 | [6 empty] | 15 | 8 | 23
Settembre_30 | 17 | 10 | 24 | [6 empty] | 17 | 10 | 24
Ottobre_1 | 17 | 13 | 22 | [6 empty] | 17 | 13 | 22
Ottobre_2 | 20 | 16 | 23 | [6 empty] | 20 | 16 | 23
Ottobre_3 | 18 | 15 | 21 | [6 empty] | 18 | 15 | 21
Ottobre_4 | 18 | 13 | 23 | [6 empty] | 18 | 13 | 23
Ottobre_5 | 16 | 12 | 21 | [6 empty] | 16 | 12 | 21
Ottobre_6 | 15 | 10 | 21 | [6 empty] | 15 | 10 | 21
Ottobre_7 | 18 | 12 | 25 | [6 empty] | 18 | 12 | 25
Ottobre_8 | 16 | 8 | 24 | [6 empty] | 16 | 8 | 24
Ottobre_9 | 15 | 8 | 23 | [6 empty] | 15 | 8 | 23
Ottobre_10 | 15 | 11 | 18 | [6 empty] | 15 | 11 | 18
Ottobre_11 | 14 | 12 | 16 | [6 empty] | 14 | 12 | 16
Ottobre_12 | 13 | 11 | 15 | [6 empty] | 13 | 11 | 15
Ottobre_13 | 12 | 5 | 19 | [6 empty] | 12 | 5 | 19
Ottobre_14 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Ottobre_15 | 13 | 11 | 16 | [6 empty] | 13 | 11 | 16
Ottobre_16 | 13 | 9 | 17 | [6 empty] | 13 | 9 | 17
Ottobre_17 | 11 | 5 | 18 | [6 empty] | 11 | 5 | 18
Ottobre_18 | 12 | 7 | 19 | [6 empty] | 12 | 7 | 19
Ottobre_19 | 12 | 6 | 20 | [6 empty] | 12 | 6 | 20
Ottobre_20 | 12 | 5 | 20 | [6 empty] | 12 | 5 | 20
Ottobre_21 | 13 | 5 | 21 | [6 empty] | 13 | 5 | 21
Ottobre_22 | 14 | 10 | 20 | [6 empty] | 14 | 10 | 20
Ottobre_23 | 17 | 13 | 19 | [6 empty] | 17 | 13 | 19
Ottobre_24 | 16 | 13 | 19 | [6 empty] | 16 | 13 | 19
Ottobre_25 | 14 | 11 | 19 | [6 empty] | 14 | 11 | 19
Ottobre_26 | 15 | 9 | 22 | [6 empty] | 15 | 9 | 22
Ottobre_27 | 14 | 9 | 19 | [6 empty] | 14 | 9 | 19
Ottobre_28 | 11 | 5 | 18 | [6 empty] | 11 | 5 | 18
Ottobre_29 | 13 | 9 | 19 | [6 empty] | 13 | 9 | 19
Ottobre_30 | 14 | 9 | 19 | [6 empty] | 14 | 9 | 19
Ottobre_31 | 14 | 11 | 18 | [6 empty] | 14 | 11 | 18
Novembre_1 | 15 | 14 | 17 | [6 empty] | 15 | 14 | 17
Novembre_2 | 16 | 15 | 19 | [6 empty] | 16 | 15 | 19
Novembre_3 | 16 | 15 | 17 | [6 empty] | 16 | 15 | 17
Novembre_4 | 17 | 15 | 19 | [6 empty] | 17 | 15 | 19
Novembre_5 | 17 | 14 | 19 | [6 empty] | 17 | 14 | 19
Novembre_6 | 15 | 9 | 21 | [6 empty] | 15 | 9 | 21
Novembre_7 | 13 | 5 | 22 | [6 empty] | 13 | 5 | 22
Novembre_8 | 11 | 5 | 20 | [6 empty] | 11 | 5 | 20
Novembre_9 | 12 | 6 | 19 | [6 empty] | 12 | 6 | 19
Novembre_10 | 12 | 6 | 19 | [6 empty] | 12 | 6 | 19
Novembre_11 | 12 | 7 | 18 | [6 empty] | 12 | 7 | 18
Novembre_12 | 14 | 12 | 16 | [6 empty] | 14 | 12 | 16
Novembre_13 | 13 | 9 | 19 | [6 empty] | 13 | 9 | 19
Novembre_14 | 11 | 7 | 15 | [6 empty] | 11 | 7 | 15
Novembre_15 | 14 | 11 | 19 | [6 empty] | 14 | 11 | 19
Novembre_16 | 15 | 13 | 17 | [6 empty] | 15 | 13 | 17
Novembre_17 | 14 | 12 | 16 | [6 empty] | 14 | 12 | 16
Novembre_18 | 13 | 7 | 21 | [6 empty] | 13 | 7 | 21
Novembre_19 | 9 | 2 | 17 | [6 empty] | 9 | 2 | 17
Novembre_20 | 12 | 8 | 14 | [6 empty] | 12 | 8 | 14
Novembre_21 | 10 | 8 | 11 | [6 empty] | 10 | 8 | 11
Novembre_22 | 8 | 1 | 12 | [6 empty] | 8 | 1 | 12
Novembre_23 | 4 | -2 | 13 | [6 empty] | 4 | -2 | 13
Novembre_24 | 6 | 0 | 14 | [6 empty] | 6 | 0 | 14
Novembre_25 | 6 | -1 | 15 | [6 empty] | 6 | -1 | 15
Novembre_26 | 8 | 2 | 16 | [6 empty] | 8 | 2 | 16
Novembre_27 | 11 | 7 | 18 | [6 empty] | 11 | 7 | 18
Novembre_28 | 12 | 9 | 16 | [6 empty] | 12 | 9 | 16
Novembre_29 | 12 | 9 | 16 | [6 empty] | 12 | 9 | 16
Novembre_30 | 9 | 1 | 16 | [6 empty] | 9 | 1 | 16
Dicembre_1 | 6 | 1 | 10 | 8 | 6 | 9 |  |  |  | 7 | 3.5 | 9.5
Dicembre_2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 5 | 11 |  |  |  | 8 | 4.5 | 10.5
Dicembre_3 | 7 | 2 | 10 | 8 | 5 | 11 |  |  |  | 7.5 | 3.5 | 10.5
Dicembre_4 | 8 | 3 | 13 | 4 | 0 | 9 |  |  |  | 6 | 1.5 | 11
Dicembre_5 | 13 | 10 | 18 | 9 | 2 | 13 |  |  |  | 11 | 6 | 15.5
Dicembre_6 | 10 | 7 | 13 | 6 | 1 | 11 |  |  |  | 8 | 4 | 12
Dicembre_7 | 8 | 5 | 14 | 2 | -3 | 10 |  |  |  | 5 | 1 | 12
Dicembre_8 | 11 | 8 | 12 | 5 | 0 | 9 |  |  |  | 8 | 4 | 10.5
Dicembre_9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 9 |  |  |  | 7.5 | 5 | 9.5
Dicembre_10 | 8 | 7 | 10 | 4 | -1 | 7 |  |  |  | 6 | 3 | 8.5
Dicembre_11 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | 10 |  |  |  | 7.5 | 3.5 | 10.5
Dicembre_12 | 7 | 6 | 9 | 4 | -2 | 12 |  |  |  | 5.5 | 2 | 10.5
Dicembre_13 | 6 | 1 | 14 | 3 | -3 | 11 |  |  |  | 4.5 | -1 | 12.5
Dicembre_14 | 4 | -1 | 12 | 3 | -2 | 11 |  |  |  | 3.5 | -1.5 | 11.5
Dicembre_15 | 5 | 1 | 11 | 5 | -2 | 13 |  |  |  | 5 | -0.5 | 12
Dicembre_16 | 8 | 3 | 12 | 10 | 3 | 16 |  |  |  | 9 | 3 | 14
Dicembre_17 | 10 | 8 | 12 | 10 | 4 | 16 |  |  |  | 10 | 6 | 14
Dicembre_18 | 9 | 5 | 16 | 6 | -2 | 14 |  |  |  | 7.5 | 1.5 | 15
Dicembre_19 | 8 | 3 | 12 | 4 | -3 | 12 |  |  |  | 6 | 0 | 12
Dicembre_20 | 9 | 5 | 14 | 8 | 4 | 12 |  |  |  | 8.5 | 4.5 | 13
Dicembre_21 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 11 |  |  |  | 6.5 | 2.5 | 11.5
Dicembre_22 | 11 | 9 | 15 | 8 | 2 | 12 |  |  |  | 9.5 | 5.5 | 13.5
Dicembre_23 | 13 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 |  |  |  | 8.5 | 6.5 | 10
Dicembre_24 | 13 | 11 | 15 | 12 | 7 | 15 |  |  |  | 12.5 | 9 | 15
Dicembre_25 | 11 | 7 | 14 | 13 | 12 | 14 |  |  |  | 12 | 9.5 | 14
Dicembre_26 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | 13 |  |  |  | 9.5 | 8.5 | 11
Dicembre_27 | 5 | 1 | 9 | 12 | 11 | 14 |  |  |  | 8.5 | 6 | 11.5
Dicembre_28 | 7 | 3 | 10 | 12 | 10 | 14 |  |  |  | 9.5 | 6.5 | 12
Dicembre_29 | 9 | 7 | 11 | 12 | 9 | 15 |  |  |  | 10.5 | 8 | 13
Dicembre_30 | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 10 |  |  |  | 6.5 | 4.5 | 9
Dicembre_31 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 |  |  |  | 5.5 | 3.5 | 8

## Ancona (hidden)
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Ancona_TMedia_Av | Ancona_Tmin_Av | Ancona_Tmax_Av
Gennaio_1 | 4 | -1 | 10 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 5.3333 | 0.33333 | 9.3333
Gennaio_2 | 3 | -1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4.3333 | 2.3333 | 8.3333
Gennaio_3 | 3 | -2 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1.3333 | 10
Gennaio_4 | 6 | 2 | 9 | 12 | 4 | 17 | 12 | 4 | 17 | 10 | 3.3333 | 14.3333
Gennaio_5 | 5 | 1 | 11 | 14 | 9 | 18 | 14 | 9 | 18 | 11 | 6.3333 | 15.6667
Gennaio_6 | 4 | -1 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3.6667 | 9.3333
Gennaio_7 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5.3333 | 2 | 8.3333
Gennaio_8 | 3 | -2 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | -0.66667 | 7.3333
Gennaio_9 | 3 | -1 | 10 | 0 | -3 | 4 | 0 | -3 | 4 | 1 | -2.3333 | 6
Gennaio_10 | 6 | -2 | 15 | 7 | 2 | 10 | 7 | 2 | 10 | 6.6667 | 0.66667 | 11.6667
Gennaio_11 | 5 | 0 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | 10 | 7.6667 | 4 | 9.6667
Gennaio_12 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 6.3333 | 2.3333 | 9.3333
Gennaio_13 | 4 | -1 | 10 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4.6667 | 1 | 9.3333
Gennaio_14 | 3 | -1 | 11 | 5 | -1 | 12 | 5 | -1 | 12 | 4.3333 | -1 | 11.6667
Gennaio_15 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1.3333 | 11.3333
Gennaio_16 | 5 | 1 | 10 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0.33333 | 10.6667
Gennaio_17 | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 0.66667 | 10
Gennaio_18 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 10
Gennaio_19 | 8 | 5 | 10 | 2 | -1 | 5 | 2 | -1 | 5 | 4 | 1 | 6.6667
Gennaio_20 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 11 | 5 | 1.3333 | 11
Gennaio_21 | 5 | 3 | 8 | 5 | -1 | 7 | 5 | -1 | 7 | 5 | 0.33333 | 7.3333
Gennaio_22 | 5 | 1 | 9 | 2 | -3 | 9 | 2 | -3 | 9 | 3 | -1.6667 | 9
Gennaio_23 | 4 | 0 | 10 | 3 | -2 | 8 | 3 | -2 | 8 | 3.3333 | -1.3333 | 8.6667
Gennaio_24 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4.3333 | 0.33333 | 8.3333
Gennaio_25 | 7 | 5 | 8 | 3 | -2 | 8 | 3 | -2 | 8 | 4.3333 | 0.33333 | 8
Gennaio_26 | 7 | 6 | 7 | 2 | -1 | 4 | 2 | -1 | 4 | 3.6667 | 1.3333 | 5
Gennaio_27 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4.6667 | 1.3333 | 7.6667
Gennaio_28 | 13 | 7 | 17 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2.3333 | 9.6667
Gennaio_29 | 12 | 6 | 17 | 5 | -1 | 12 | 5 | -1 | 12 | 7.3333 | 1.3333 | 13.6667
Gennaio_30 | 10 | 6 | 15 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 12 | 7.3333 | 2.6667 | 13
Gennaio_31 | 12 | 5 | 17 | 6 | -1 | 14 | 6 | -1 | 14 | 8 | 1 | 15
Febbraio_1 | 13 | 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 4.6667 | 12
Febbraio_2 | 11 | 7 | 18 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 7.6667 | 2.3333 | 14
Febbraio_3 | 9 | 5 | 13 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 14 | 8.3333 | 1.6667 | 13.6667
Febbraio_4 | 12 | 5 | 19 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 10.6667 | 3.6667 | 15
Febbraio_5 | 10 | 6 | 12 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9.3333 | 6.6667 | 11.3333
Febbraio_6 | 8 | 2 | 10 | 10 | 4 | 16 | 10 | 4 | 16 | 9.3333 | 3.3333 | 14
Febbraio_7 | 5 | -3 | 11 | 11 | 6 | 15 | 11 | 6 | 15 | 9 | 3 | 13.6667
Febbraio_8 | 4 | -1 | 10 | 7 | 1 | 14 | 7 | 1 | 14 | 6 | 0.33333 | 12.6667
Febbraio_9 | 6 | 0 | 13 | 6 | -1 | 13 | 6 | -1 | 13 | 6 | -0.66667 | 13
Febbraio_10 | 15 | 6 | 18 | 7 | -1 | 14 | 7 | -1 | 14 | 9.6667 | 1.3333 | 15.3333
Febbraio_11 | 17 | 14 | 21 | 7 | -1 | 13 | 7 | -1 | 13 | 10.3333 | 4 | 15.6667
Febbraio_12 | 11 | 5 | 13 | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 12 | 8.3333 | 3.6667 | 12.3333
Febbraio_13 | 10 | 1 | 18 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 6.6667 | 0.33333 | 12
Febbraio_14 | 10 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8.6667 | 5 | 13
Febbraio_15 | 8 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 14 | 8.6667 | 3.6667 | 13.6667
Febbraio_16 | 8 | 1 | 16 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6.6667 | 2.3333 | 11.3333
Febbraio_17 | 10 | 2 | 18 | 8 | 1 | 16 | 8 | 1 | 16 | 8.6667 | 1.3333 | 16.6667
Febbraio_18 | 12 | 10 | 15 | 7 | 2 | 15 | 7 | 2 | 15 | 8.6667 | 4.6667 | 15
Febbraio_19 | 10 | 7 | 13 | 12 | 4 | 18 | 12 | 4 | 18 | 11.3333 | 5 | 16.3333
Febbraio_20 | 10 | 3 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 5 | 12
Febbraio_21 | 8 | 0 | 12 | 11 | 4 | 17 | 11 | 4 | 17 | 10 | 2.6667 | 15.3333
Febbraio_22 | 9 | 2 | 15 | 8 | 4 | 11 | 8 | 4 | 11 | 8.3333 | 3.3333 | 12.3333
Febbraio_23 | 8 | 2 | 14 | 7 | 1 | 15 | 7 | 1 | 15 | 7.3333 | 1.3333 | 14.6667
Febbraio_24 | 12 | 6 | 17 | 10 | 1 | 20 | 10 | 1 | 20 | 10.6667 | 2.6667 | 19
Febbraio_25 | 12 | 5 | 18 | 11 | 5 | 15 | 11 | 5 | 15 | 11.3333 | 5 | 16
Febbraio_26 | 12 | 5 | 17 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 11.6667
Febbraio_27 | 8 | 4 | 14 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.6667 | 6.6667 | 10.6667
Febbraio_28 | 10 | 2 | 13 | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 8 | 3.3333 | 11
Febbraio_29 | 8 | 0 | 17 | [6 empty] | 8 | 0 | 17
Marzo_1 | 12 | 9 | 15 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10.3333
Marzo_2 | 15 | 11 | 18 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 8.3333 | 3.6667 | 12
Marzo_3 | 12 | 9 | 15 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 8 | 3 | 13
Marzo_4 | 8 | 5 | 11 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2.3333 | 9
Marzo_5 | 8 | 3 | 12 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 6.6667 | 1.6667 | 10.6667
Marzo_6 | 10 | 8 | 12 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6.6667 | 4.6667 | 9.3333
Marzo_7 | 9 | 4 | 11 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6.3333 | 3.3333 | 9.6667
Marzo_8 | 9 | 3 | 13 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4.3333 | 9.6667
Marzo_9 | 7 | 2 | 13 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 6.3333 | 2 | 10.3333
Marzo_10 | 9 | 6 | 13 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 11 | 7 | 2 | 11.6667
Marzo_11 | 11 | 4 | 17 | 7 | 1 | 10 | 7 | 1 | 10 | 8.3333 | 2 | 12.3333
Marzo_12 | 11 | 4 | 17 | 4 | -1 | 9 | 4 | -1 | 9 | 6.3333 | 0.66667 | 11.6667
Marzo_13 | 12 | 6 | 18 | 5 | -2 | 12 | 5 | -2 | 12 | 7.3333 | 0.66667 | 14
Marzo_14 | 12 | 10 | 15 | 6 | -1 | 13 | 6 | -1 | 13 | 8 | 2.6667 | 13.6667
Marzo_15 | 10 | 4 | 13 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 15 | 8.6667 | 1.3333 | 14.3333
Marzo_16 | 8 | 2 | 13 | 10 | 4 | 16 | 10 | 4 | 16 | 9.3333 | 3.3333 | 15
Marzo_17 | 8 | 3 | 14 | 11 | 7 | 14 | 11 | 7 | 14 | 10 | 5.6667 | 14
Marzo_18 | 8 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 13 | 8.6667 | 4.3333 | 13.3333
Marzo_19 | 11 | 4 | 16 | 8 | 3 | 12 | 8 | 3 | 12 | 9 | 3.3333 | 13.3333
Marzo_20 | 11 | 5 | 20 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 12 | 8.3333 | 3 | 14.6667
Marzo_21 | 13 | 7 | 17 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 12 | 8.3333 | 3 | 13.6667
Marzo_22 | 12 | 10 | 14 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 12 | 8.6667 | 3.3333 | 12.6667
Marzo_23 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 6.6667 | 2.3333 | 11.6667
Marzo_24 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 17 | 9 | 3 | 17 | 8 | 3.6667 | 14
Marzo_25 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 18 | 10 | 1 | 18 | 8.6667 | 1.6667 | 14.6667
Marzo_26 | 8 | 6 | 11 | 10 | 4 | 16 | 10 | 4 | 16 | 9.3333 | 4.6667 | 14.3333
Marzo_27 | 10 | 9 | 11 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 14 | 9.3333 | 5.6667 | 13
Marzo_28 | 10 | 7 | 13 | 10 | 5 | 16 | 10 | 5 | 16 | 10 | 5.6667 | 15
Marzo_29 | 11 | 3 | 16 | 12 | 3 | 19 | 12 | 3 | 19 | 11.6667 | 3 | 18
Marzo_30 | 10 | 4 | 15 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 10.6667 | 6.6667 | 14.3333
Marzo_31 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 12 | 9.6667 | 8.6667 | 11.6667
Aprile_1 | 7 | 4 | 9 | 12 | 8 | 16 | 12 | 8 | 16 | 10.3333 | 6.6667 | 13.6667
Aprile_2 | 6 | 1 | 11 | 9 | 5 | 12 | 9 | 5 | 12 | 8 | 3.6667 | 11.6667
Aprile_3 | 6 | 0 | 12 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 6.6667 | 2.6667 | 11.3333
Aprile_4 | 10 | 2 | 15 | 9 | 3 | 13 | 9 | 3 | 13 | 9.3333 | 2.6667 | 13.6667
Aprile_5 | 11 | 5 | 15 | 9 | 2 | 15 | 9 | 2 | 15 | 9.6667 | 3 | 15
Aprile_6 | 11 | 4 | 16 | 10 | 2 | 17 | 10 | 2 | 17 | 10.3333 | 2.6667 | 16.6667
Aprile_7 | 11 | 5 | 16 | 13 | 7 | 18 | 13 | 7 | 18 | 12.3333 | 6.3333 | 17.3333
Aprile_8 | 10 | 0 | 16 | 19 | 15 | 21 | 19 | 15 | 21 | 16 | 10 | 19.3333
Aprile_9 | 10 | 2 | 17 | 16 | 8 | 20 | 16 | 8 | 20 | 14 | 6 | 19
Aprile_10 | 12 | 4 | 19 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 13 | 10 | 4.6667 | 15
Aprile_11 | 14 | 6 | 22 | 10 | 1 | 18 | 10 | 1 | 18 | 11.3333 | 2.6667 | 19.3333
Aprile_12 | 15 | 7 | 24 | 12 | 4 | 18 | 12 | 4 | 18 | 13 | 5 | 20
Aprile_13 | 18 | 11 | 23 | 12 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | 14 | 7 | 18.3333
Aprile_14 | 13 | 8 | 15 | 11 | 5 | 19 | 11 | 5 | 19 | 11.6667 | 6 | 17.6667
Aprile_15 | 10 | 5 | 13 | 12 | 7 | 16 | 12 | 7 | 16 | 11.3333 | 6.3333 | 15
Aprile_16 | 10 | 1 | 18 | 13 | 6 | 17 | 13 | 6 | 17 | 12 | 4.3333 | 17.3333
Aprile_17 | 13 | 4 | 20 | 11 | 6 | 13 | 11 | 6 | 13 | 11.6667 | 5.3333 | 15.3333
Aprile_18 | 15 | 7 | 22 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 11.6667 | 5 | 16.6667
Aprile_19 | 16 | 10 | 23 | 12 | 3 | 20 | 12 | 3 | 20 | 13.3333 | 5.3333 | 21
Aprile_20 | 15 | 13 | 16 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13.6667 | 11 | 15.3333
Aprile_21 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 12.3333 | 10 | 13.6667
Aprile_22 | 13 | 10 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 10.6667 | 16
Aprile_23 | 13 | 7 | 17 | 16 | 11 | 21 | 16 | 11 | 21 | 15 | 9.6667 | 19.6667
Aprile_24 | 14 | 6 | 21 | 16 | 10 | 21 | 16 | 10 | 21 | 15.3333 | 8.6667 | 21
Aprile_25 | 18 | 8 | 24 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 16 | 9.3333 | 21.3333
Aprile_26 | 17 | 10 | 21 | 15 | 9 | 20 | 15 | 9 | 20 | 15.6667 | 9.3333 | 20.3333
Aprile_27 | 17 | 9 | 23 | 14 | 10 | 18 | 14 | 10 | 18 | 15 | 9.6667 | 19.6667
Aprile_28 | 16 | 11 | 21 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 17 | 13.3333 | 8.3333 | 18.3333
Aprile_29 | 17 | 13 | 23 | 13 | 6 | 18 | 13 | 6 | 18 | 14.3333 | 8.3333 | 19.6667
Aprile_30 | 18 | 13 | 22 | 13 | 7 | 18 | 13 | 7 | 18 | 14.6667 | 9 | 19.3333
Maggio_1 | 20 | 15 | 24 | 13 | 8 | 17 | 13 | 8 | 17 | 15.3333 | 10.3333 | 19.3333
Maggio_2 | 19 | 16 | 21 | 13 | 8 | 17 | 13 | 8 | 17 | 15 | 10.6667 | 18.3333
Maggio_3 | 17 | 10 | 19 | 14 | 9 | 19 | 14 | 9 | 19 | 15 | 9.3333 | 19
Maggio_4 | 15 | 7 | 21 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 21.6667
Maggio_5 | 20 | 9 | 26 | 15 | 11 | 19 | 15 | 11 | 19 | 16.6667 | 10.3333 | 21.3333
Maggio_6 | 16 | 10 | 19 | 15 | 14 | 18 | 15 | 14 | 18 | 15.3333 | 12.6667 | 18.3333
Maggio_7 | 14 | 7 | 19 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14.6667 | 11.6667 | 17
Maggio_8 | 18 | 8 | 26 | 14 | 10 | 18 | 14 | 10 | 18 | 15.3333 | 9.3333 | 20.6667
Maggio_9 | 19 | 11 | 25 | 15 | 9 | 20 | 15 | 9 | 20 | 16.3333 | 9.6667 | 21.6667
Maggio_10 | 19 | 13 | 25 | 17 | 10 | 22 | 17 | 10 | 22 | 17.6667 | 11 | 23
Maggio_11 | 20 | 16 | 26 | 20 | 12 | 26 | 20 | 12 | 26 | 20 | 13.3333 | 26
Maggio_12 | 20 | 15 | 26 | 22 | 16 | 27 | 22 | 16 | 27 | 21.3333 | 15.6667 | 26.6667
Maggio_13 | 20 | 13 | 25 | 21 | 15 | 26 | 21 | 15 | 26 | 20.6667 | 14.3333 | 25.6667
Maggio_14 | 19 | 16 | 25 | 20 | 12 | 24 | 20 | 12 | 24 | 19.6667 | 13.3333 | 24.3333
Maggio_15 | 21 | 15 | 26 | 20 | 14 | 25 | 20 | 14 | 25 | 20.3333 | 14.3333 | 25.3333
Maggio_16 | 18 | 14 | 22 | 23 | 15 | 28 | 23 | 15 | 28 | 21.3333 | 14.6667 | 26
Maggio_17 | 18 | 15 | 21 | 21 | 16 | 25 | 21 | 16 | 25 | 20 | 15.6667 | 23.6667
Maggio_18 | 18 | 14 | 21 | 19 | 15 | 23 | 19 | 15 | 23 | 18.6667 | 14.6667 | 22.3333
Maggio_19 | 19 | 15 | 23 | 18 | 12 | 23 | 18 | 12 | 23 | 18.3333 | 13 | 23
Maggio_20 | 18 | 15 | 19 | 19 | 11 | 27 | 19 | 11 | 27 | 18.6667 | 12.3333 | 24.3333
Maggio_21 | 19 | 15 | 21 | 23 | 19 | 27 | 23 | 19 | 27 | 21.6667 | 17.6667 | 25
Maggio_22 | 20 | 11 | 26 | 23 | 16 | 27 | 23 | 16 | 27 | 22 | 14.3333 | 26.6667
Maggio_23 | 24 | 16 | 30 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 24 | 17.3333 | 29.3333
Maggio_24 | 20 | 15 | 22 | 24 | 20 | 29 | 24 | 20 | 29 | 22.6667 | 18.3333 | 26.6667
Maggio_25 | 19 | 11 | 25 | 23 | 17 | 29 | 23 | 17 | 29 | 21.6667 | 15 | 27.6667
Maggio_26 | 19 | 13 | 21 | 21 | 18 | 24 | 21 | 18 | 24 | 20.3333 | 16.3333 | 23
Maggio_27 | 18 | 14 | 20 | 22 | 17 | 26 | 22 | 17 | 26 | 20.6667 | 16 | 24
Maggio_28 | 18 | 10 | 24 | 22 | 18 | 28 | 22 | 18 | 28 | 20.6667 | 15.3333 | 26.6667
Maggio_29 | 15 | 12 | 18 | 19 | 17 | 20 | 19 | 17 | 20 | 17.6667 | 15.3333 | 19.3333
Maggio_30 | 16 | 12 | 20 | 18 | 16 | 21 | 18 | 16 | 21 | 17.3333 | 14.6667 | 20.6667
Giugno_1 | 16 | 11 | 20 | 20 | 17 | 23 | 20 | 17 | 23 | 18.6667 | 15 | 22
Giugno_2 | 17 | 11 | 21 | 22 | 16 | 26 | 22 | 16 | 26 | 20.3333 | 14.3333 | 24.3333
Giugno_3 | 20 | 12 | 25 | 23 | 16 | 30 | 23 | 16 | 30 | 22 | 14.6667 | 28.3333
Giugno_4 | 22 | 14 | 27 | 22 | 17 | 26 | 22 | 17 | 26 | 22 | 16 | 26.3333
Giugno_5 | 20 | 15 | 24 | 23 | 19 | 29 | 23 | 19 | 29 | 22 | 17.6667 | 27.3333
Giugno_6 | 20 | 17 | 25 | 26 | 18 | 34 | 26 | 18 | 34 | 24 | 17.6667 | 31
Giugno_7 | 21 | 14 | 26 | 24 | 20 | 27 | 24 | 20 | 27 | 23 | 18 | 26.6667
Giugno_8 | 22 | 15 | 27 | 23 | 16 | 29 | 23 | 16 | 29 | 22.6667 | 15.6667 | 28.3333
Giugno_9 | 19 | 17 | 22 | 21 | 16 | 24 | 21 | 16 | 24 | 20.3333 | 16.3333 | 23.3333
Giugno_10 | 20 | 16 | 23 | 20 | 17 | 22 | 20 | 17 | 22 | 20 | 16.6667 | 22.3333
Giugno_11 | 17 | 12 | 23 | 22 | 19 | 24 | 22 | 19 | 24 | 20.3333 | 16.6667 | 23.6667
Giugno_12 | 19 | 14 | 24 | 21 | 16 | 25 | 21 | 16 | 25 | 20.3333 | 15.3333 | 24.6667
Giugno_13 | 20 | 15 | 23 | 22 | 14 | 27 | 22 | 14 | 27 | 21.3333 | 14.3333 | 25.6667
Giugno_14 | 22 | 15 | 26 | 24 | 15 | 29 | 24 | 15 | 29 | 23.3333 | 15 | 28
Giugno_15 | 20 | 17 | 23 | 23 | 17 | 26 | 23 | 17 | 26 | 22 | 17 | 25
Giugno_16 | 20 | 15 | 23 | 24 | 16 | 31 | 24 | 16 | 31 | 22.6667 | 15.6667 | 28.3333
Giugno_17 | 20 | 17 | 24 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 23.3333 | 19 | 28
Giugno_18 | 21 | 16 | 26 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 28 | 23 | 18.6667 | 27.3333
Giugno_19 | 23 | 17 | 28 | 23 | 17 | 27 | 23 | 17 | 27 | 23 | 17 | 27.3333
Giugno_20 | 22 | 15 | 26 | 23 | 16 | 29 | 23 | 16 | 29 | 22.6667 | 15.6667 | 28
Giugno_21 | 20 | 16 | 23 | 28 | 19 | 34 | 28 | 19 | 34 | 25.3333 | 18 | 30.3333
Giugno_22 | 21 | 15 | 26 | 29 | 25 | 33 | 29 | 25 | 33 | 26.3333 | 21.6667 | 30.6667
Giugno_23 | 23 | 20 | 28 | 28 | 22 | 31 | 28 | 22 | 31 | 26.3333 | 21.3333 | 30
Giugno_24 | 24 | 16 | 28 | 26 | 21 | 29 | 26 | 21 | 29 | 25.3333 | 19.3333 | 28.6667
Giugno_25 | 23 | 16 | 28 | 29 | 23 | 34 | 29 | 23 | 34 | 27 | 20.6667 | 32
Giugno_26 | 25 | 18 | 30 | 26 | 21 | 32 | 26 | 21 | 32 | 25.6667 | 20 | 31.3333
Giugno_27 | 25 | 19 | 30 | 25 | 20 | 31 | 25 | 20 | 31 | 25 | 19.6667 | 30.6667
Giugno_28 | 25 | 18 | 31 | 29 | 22 | 33 | 29 | 22 | 33 | 27.6667 | 20.6667 | 32.3333
Giugno_29 | 26 | 19 | 31 | 26 | 22 | 30 | 26 | 22 | 30 | 26 | 21 | 30.3333
Giugno_30 | 29 | 20 | 35 | 26 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 27 | 20.6667 | 31.6667
Giugno_31 | 29 | 24 | 33 | 26 | 18 | 31 | 26 | 18 | 31 | 27 | 20 | 31.6667
Luglio_1 | 29 | 24 | 33 | 29 | 20 | 33 | 29 | 20 | 33 | 29 | 21.3333 | 33
Luglio_2 | 27 | 25 | 29 | 26 | 22 | 29 | 26 | 22 | 29 | 26.3333 | 23 | 29
Luglio_3 | 24 | 20 | 28 | 27 | 20 | 31 | 27 | 20 | 31 | 26 | 20 | 30
Luglio_4 | 24 | 20 | 27 | 27 | 19 | 32 | 27 | 19 | 32 | 26 | 19.3333 | 30.3333
Luglio_5 | 24 | 18 | 28 | 26 | 21 | 29 | 26 | 21 | 29 | 25.3333 | 20 | 28.6667
Luglio_6 | 24 | 17 | 29 | 26 | 20 | 30 | 26 | 20 | 30 | 25.3333 | 19 | 29.6667
Luglio_7 | 22 | 18 | 25 | 25 | 18 | 29 | 25 | 18 | 29 | 24 | 18 | 27.6667
Luglio_8 | 21 | 14 | 26 | 23 | 18 | 26 | 23 | 18 | 26 | 22.3333 | 16.6667 | 26
Luglio_9 | 23 | 16 | 27 | 23 | 17 | 25 | 23 | 17 | 25 | 23 | 16.6667 | 25.6667
Luglio_10 | 26 | 18 | 32 | 23 | 16 | 28 | 23 | 16 | 28 | 24 | 16.6667 | 29.3333
Luglio_11 | 29 | 22 | 33 | 24 | 17 | 28 | 24 | 17 | 28 | 25.6667 | 18.6667 | 29.6667
Luglio_12 | 24 | 21 | 26 | 24 | 21 | 28 | 24 | 21 | 28 | 24 | 21 | 27.3333
Luglio_13 | 22 | 16 | 26 | 23 | 16 | 28 | 23 | 16 | 28 | 22.6667 | 16 | 27.3333
Luglio_14 | 21 | 16 | 26 | 25 | 16 | 31 | 25 | 16 | 31 | 23.6667 | 16 | 29.3333
Luglio_15 | 22 | 15 | 28 | 27 | 18 | 34 | 27 | 18 | 34 | 25.3333 | 17 | 32
Luglio_16 | 23 | 16 | 27 | 26 | 22 | 30 | 26 | 22 | 30 | 25 | 20 | 29
Luglio_17 | 21 | 18 | 24 | 26 | 21 | 29 | 26 | 21 | 29 | 24.3333 | 20 | 27.3333
Luglio_18 | 21 | 17 | 24 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 23.6667 | 19 | 27.3333
Luglio_19 | 21 | 15 | 25 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 30 | 23.6667 | 17.6667 | 28.3333
Luglio_20 | 24 | 16 | 31 | 25 | 17 | 31 | 25 | 17 | 31 | 24.6667 | 16.6667 | 31
Luglio_21 | 25 | 19 | 31 | 26 | 18 | 32 | 26 | 18 | 32 | 25.6667 | 18.3333 | 31.6667
Luglio_22 | 26 | 19 | 31 | 27 | 19 | 34 | 27 | 19 | 34 | 26.6667 | 19 | 33
Luglio_23 | 25 | 21 | 29 | 30 | 21 | 36 | 30 | 21 | 36 | 28.3333 | 21 | 33.6667
Luglio_24 | 24 | 21 | 31 | 29 | 24 | 32 | 29 | 24 | 32 | 27.3333 | 23 | 31.6667
Luglio_25 | 23 | 18 | 28 | 29 | 23 | 32 | 29 | 23 | 32 | 27 | 21.3333 | 30.6667
Luglio_26 | 25 | 16 | 32 | 29 | 25 | 32 | 29 | 25 | 32 | 27.6667 | 22 | 32
Luglio_27 | 26 | 19 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25.3333 | 19.6667 | 30
Luglio_28 | 27 | 21 | 32 | 26 | 20 | 29 | 26 | 20 | 29 | 26.3333 | 20.3333 | 30
Luglio_29 | 28 | 22 | 33 | 27 | 21 | 30 | 27 | 21 | 30 | 27.3333 | 21.3333 | 31
Luglio_30 | 27 | 22 | 32 | 26 | 23 | 28 | 26 | 23 | 28 | 26.3333 | 22.6667 | 29.3333
Luglio_31 | 28 | 22 | 32 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 30 | 26 | 20 | 30.6667
Agosto_1 | 29 | 24 | 32 | 27 | 19 | 33 | 27 | 19 | 33 | 27.6667 | 20.6667 | 32.6667
Agosto_2 | 28 | 23 | 31 | 26 | 19 | 31 | 26 | 19 | 31 | 26.6667 | 20.3333 | 31
Agosto_3 | 25 | 20 | 30 | 26 | 21 | 29 | 26 | 21 | 29 | 25.6667 | 20.6667 | 29.3333
Agosto_4 | 21 | 18 | 26 | 26 | 20 | 30 | 26 | 20 | 30 | 24.3333 | 19.3333 | 28.6667
Agosto_5 | 21 | 16 | 25 | 26 | 20 | 33 | 26 | 20 | 33 | 24.3333 | 18.6667 | 30.3333
Agosto_6 | 24 | 19 | 26 | 28 | 20 | 33 | 28 | 20 | 33 | 26.6667 | 19.6667 | 30.6667
Agosto_7 | 25 | 20 | 28 | 27 | 23 | 29 | 27 | 23 | 29 | 26.3333 | 22 | 28.6667
Agosto_8 | 26 | 21 | 29 | 25 | 21 | 29 | 25 | 21 | 29 | 25.3333 | 21 | 29
Agosto_9 | 26 | 21 | 29 | 25 | 20 | 28 | 25 | 20 | 28 | 25.3333 | 20.3333 | 28.3333
Agosto_10 | 25 | 20 | 29 | 25 | 21 | 29 | 25 | 21 | 29 | 25 | 20.6667 | 29
Agosto_11 | 25 | 19 | 30 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 25 | 19.6667 | 29.3333
Agosto_12 | 28 | 25 | 29 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 28 | 25.3333 | 21.6667 | 28.3333
Agosto_13 | 27 | 21 | 32 | 23 | 16 | 26 | 23 | 16 | 26 | 24.3333 | 17.6667 | 28
Agosto_14 | 28 | 22 | 32 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 25.3333 | 19.3333 | 30
Agosto_15 | 25 | 21 | 29 | 28 | 22 | 32 | 28 | 22 | 32 | 27 | 21.6667 | 31
Agosto_16 | 26 | 20 | 31 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 30 | 26.6667 | 22.6667 | 30.3333
Agosto_17 | 27 | 21 | 32 | 27 | 20 | 31 | 27 | 20 | 31 | 27 | 20.3333 | 31.3333
Agosto_18 | 25 | 21 | 28 | 26 | 23 | 30 | 26 | 23 | 30 | 25.6667 | 22.3333 | 29.3333
Agosto_19 | 24 | 19 | 27 | 23 | 19 | 29 | 23 | 19 | 29 | 23.3333 | 19 | 28.3333
Agosto_20 | 25 | 20 | 30 | 23 | 18 | 28 | 23 | 18 | 28 | 23.6667 | 18.6667 | 28.6667
Agosto_21 | 26 | 19 | 32 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 24.6667 | 18.3333 | 30
Agosto_22 | 28 | 20 | 34 | 24 | 18 | 28 | 24 | 18 | 28 | 25.3333 | 18.6667 | 30
Agosto_23 | 27 | 23 | 29 | 24 | 21 | 26 | 24 | 21 | 26 | 25 | 21.6667 | 27
Agosto_24 | 25 | 22 | 28 | 24 | 19 | 26 | 24 | 19 | 26 | 24.3333 | 20 | 26.6667
Agosto_25 | 24 | 21 | 27 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20.3333 | 27.6667
Agosto_26 | 25 | 18 | 29 | [6 empty] | 25 | 18 | 29
Agosto_27 | 26 | 22 | 29 | [6 empty] | 26 | 22 | 29
Agosto_28 | 27 | 21 | 32 | [6 empty] | 27 | 21 | 32
Agosto_29 | 28 | 20 | 34 | [6 empty] | 28 | 20 | 34
Agosto_30 | 26 | 20 | 30 | [6 empty] | 26 | 20 | 30
Agosto_31 | 20 | 16 | 23 | [6 empty] | 20 | 16 | 23
Settembre_1 | 20 | 15 | 24 | [6 empty] | 20 | 15 | 24
Settembre_2 | 20 | 14 | 24 | [6 empty] | 20 | 14 | 24
Settembre_3 | 20 | 15 | 25 | [6 empty] | 20 | 15 | 25
Settembre_4 | 21 | 16 | 25 | [6 empty] | 21 | 16 | 25
Settembre_5 | 21 | 15 | 26 | [6 empty] | 21 | 15 | 26
Settembre_6 | 23 | 17 | 29 | [6 empty] | 23 | 17 | 29
Settembre_7 | 23 | 18 | 27 | [6 empty] | 23 | 18 | 27
Settembre_8 | 22 | 19 | 26 | [6 empty] | 22 | 19 | 26
Settembre_9 | 22 | 17 | 26 | [6 empty] | 22 | 17 | 26
Settembre_10 | 23 | 18 | 27 | [6 empty] | 23 | 18 | 27
Settembre_11 | 24 | 20 | 27 | [6 empty] | 24 | 20 | 27
Settembre_12 | 23 | 18 | 26 | [6 empty] | 23 | 18 | 26
Settembre_13 | 23 | 17 | 27 | [6 empty] | 23 | 17 | 27
Settembre_14 | 23 | 18 | 28 | [6 empty] | 23 | 18 | 28
Settembre_15 | 23 | 19 | 27 | [6 empty] | 23 | 19 | 27
Settembre_16 | 23 | 18 | 28 | [6 empty] | 23 | 18 | 28
Settembre_17 | 23 | 18 | 27 | [6 empty] | 23 | 18 | 27
Settembre_18 | 23 | 20 | 26 | [6 empty] | 23 | 20 | 26
Settembre_19 | 22 | 18 | 25 | [6 empty] | 22 | 18 | 25
Settembre_20 | 21 | 16 | 26 | [6 empty] | 21 | 16 | 26
Settembre_21 | 21 | 18 | 28 | [6 empty] | 21 | 18 | 28
Settembre_22 | 21 | 18 | 24 | [6 empty] | 21 | 18 | 24
Settembre_23 | 21 | 18 | 26 | [6 empty] | 21 | 18 | 26
Settembre_24 | 23 | 17 | 28 | [6 empty] | 23 | 17 | 28
Settembre_25 | 20 | 14 | 28 | [6 empty] | 20 | 14 | 28
Settembre_26 | 15 | 12 | 19 | [6 empty] | 15 | 12 | 19
Settembre_27 | 13 | 9 | 16 | [6 empty] | 13 | 9 | 16
Settembre_28 | 16 | 11 | 21 | [6 empty] | 16 | 11 | 21
Settembre_29 | 16 | 12 | 21 | [6 empty] | 16 | 12 | 21
Settembre_30 | 17 | 11 | 21 | [6 empty] | 17 | 11 | 21
Ottobre_1 | 19 | 13 | 24 | [6 empty] | 19 | 13 | 24
Ottobre_2 | 20 | 15 | 24 | [6 empty] | 20 | 15 | 24
Ottobre_3 | 19 | 17 | 23 | [6 empty] | 19 | 17 | 23
Ottobre_4 | 19 | 14 | 25 | [6 empty] | 19 | 14 | 25
Ottobre_5 | 19 | 15 | 24 | [6 empty] | 19 | 15 | 24
Ottobre_6 | 18 | 12 | 24 | [6 empty] | 18 | 12 | 24
Ottobre_7 | 18 | 13 | 21 | [6 empty] | 18 | 13 | 21
Ottobre_8 | 16 | 11 | 21 | [6 empty] | 16 | 11 | 21
Ottobre_9 | 15 | 10 | 20 | [6 empty] | 15 | 10 | 20
Ottobre_10 | 17 | 11 | 21 | [6 empty] | 17 | 11 | 21
Ottobre_11 | 16 | 12 | 21 | [6 empty] | 16 | 12 | 21
Ottobre_12 | 13 | 9 | 16 | [6 empty] | 13 | 9 | 16
Ottobre_13 | 14 | 10 | 17 | [6 empty] | 14 | 10 | 17
Ottobre_14 | 15 | 8 | 21 | [6 empty] | 15 | 8 | 21
Ottobre_15 | 15 | 11 | 20 | [6 empty] | 15 | 11 | 20
Ottobre_16 | 13 | 11 | 16 | [6 empty] | 13 | 11 | 16
Ottobre_17 | 13 | 9 | 17 | [6 empty] | 13 | 9 | 17
Ottobre_18 | 13 | 8 | 17 | [6 empty] | 13 | 8 | 17
Ottobre_19 | 12 | 7 | 18 | [6 empty] | 12 | 7 | 18
Ottobre_20 | 13 | 8 | 18 | [6 empty] | 13 | 8 | 18
Ottobre_21 | 13 | 7 | 20 | [6 empty] | 13 | 7 | 20
Ottobre_22 | 14 | 8 | 22 | [6 empty] | 14 | 8 | 22
Ottobre_23 | 17 | 9 | 23 | [6 empty] | 17 | 9 | 23
Ottobre_24 | 16 | 13 | 19 | [6 empty] | 16 | 13 | 19
Ottobre_25 | 15 | 12 | 18 | [6 empty] | 15 | 12 | 18
Ottobre_26 | 16 | 12 | 22 | [6 empty] | 16 | 12 | 22
Ottobre_27 | 15 | 12 | 20 | [6 empty] | 15 | 12 | 20
Ottobre_28 | 13 | 9 | 16 | [6 empty] | 13 | 9 | 16
Ottobre_29 | 12 | 7 | 17 | [6 empty] | 12 | 7 | 17
Ottobre_30 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Ottobre_31 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Novembre_1 | 14 | 9 | 19 | [6 empty] | 14 | 9 | 19
Novembre_2 | 13 | 8 | 19 | [6 empty] | 13 | 8 | 19
Novembre_3 | 16 | 11 | 18 | [6 empty] | 16 | 11 | 18
Novembre_4 | 16 | 15 | 17 | [6 empty] | 16 | 15 | 17
Novembre_5 | 15 | 13 | 17 | [6 empty] | 15 | 13 | 17
Novembre_6 | 14 | 10 | 17 | [6 empty] | 14 | 10 | 17
Novembre_7 | 12 | 7 | 17 | [6 empty] | 12 | 7 | 17
Novembre_8 | 11 | 7 | 16 | [6 empty] | 11 | 7 | 16
Novembre_9 | 12 | 8 | 17 | [6 empty] | 12 | 8 | 17
Novembre_10 | 11 | 8 | 16 | [6 empty] | 11 | 8 | 16
Novembre_11 | 11 | 7 | 14 | [6 empty] | 11 | 7 | 14
Novembre_12 | 12 | 10 | 15 | [6 empty] | 12 | 10 | 15
Novembre_13 | 13 | 8 | 17 | [6 empty] | 13 | 8 | 17
Novembre_14 | 11 | 7 | 14 | [6 empty] | 11 | 7 | 14
Novembre_15 | 13 | 11 | 16 | [6 empty] | 13 | 11 | 16
Novembre_16 | 13 | 11 | 17 | [6 empty] | 13 | 11 | 17
Novembre_17 | 15 | 13 | 17 | [6 empty] | 15 | 13 | 17
Novembre_18 | 12 | 8 | 15 | [6 empty] | 12 | 8 | 15
Novembre_19 | 9 | 5 | 14 | [6 empty] | 9 | 5 | 14
Novembre_20 | 12 | 6 | 14 | [6 empty] | 12 | 6 | 14
Novembre_21 | 10 | 3 | 12 | [6 empty] | 10 | 3 | 12
Novembre_22 | 6 | 2 | 12 | [6 empty] | 6 | 2 | 12
Novembre_23 | 7 | 1 | 11 | [6 empty] | 7 | 1 | 11
Novembre_24 | 8 | 3 | 12 | [6 empty] | 8 | 3 | 12
Novembre_25 | 9 | 3 | 12 | [6 empty] | 9 | 3 | 12
Novembre_26 | 8 | 3 | 12 | [6 empty] | 8 | 3 | 12
Novembre_27 | 10 | 7 | 12 | [6 empty] | 10 | 7 | 12
Novembre_28 | 10 | 9 | 11 | [6 empty] | 10 | 9 | 11
Novembre_29 | 10 | 9 | 12 | [6 empty] | 10 | 9 | 12
Novembre_30 | 9 | 4 | 11 | [6 empty] | 9 | 4 | 11
Dicembre_1 | 7 | 3 | 10 | [6 empty] | 7 | 3 | 10
Dicembre_2 | 8 | 6 | 10 | [6 empty] | 8 | 6 | 10
Dicembre_3 | 6 | 4 | 8 | [6 empty] | 6 | 4 | 8
Dicembre_4 | 7 | 0 | 12 | [6 empty] | 7 | 0 | 12
Dicembre_5 | 14 | 8 | 17 | [6 empty] | 14 | 8 | 17
Dicembre_6 | 11 | 8 | 16 | [6 empty] | 11 | 8 | 16
Dicembre_7 | 9 | 4 | 14 | [6 empty] | 9 | 4 | 14
Dicembre_8 | 9 | 3 | 12 | [6 empty] | 9 | 3 | 12
Dicembre_9 | 9 | 4 | 14 | [6 empty] | 9 | 4 | 14
Dicembre_10 | 8 | 6 | 10 | [6 empty] | 8 | 6 | 10
Dicembre_11 | 8 | 5 | 10 | [6 empty] | 8 | 5 | 10
Dicembre_12 | 7 | 4 | 11 | [6 empty] | 7 | 4 | 11
Dicembre_13 | 8 | 5 | 11 | [6 empty] | 8 | 5 | 11
Dicembre_14 | 6 | 2 | 11 | [6 empty] | 6 | 2 | 11
Dicembre_15 | 4 | 0 | 10 | [6 empty] | 4 | 0 | 10
Dicembre_16 | 5 | 1 | 11 | [6 empty] | 5 | 1 | 11
Dicembre_17 | 7 | 2 | 11 | [6 empty] | 7 | 2 | 11
Dicembre_18 | 9 | 6 | 11 | [6 empty] | 9 | 6 | 11
Dicembre_19 | 9 | 4 | 11 | [6 empty] | 9 | 4 | 11
Dicembre_20 | 8 | 5 | 9 | [6 empty] | 8 | 5 | 9
Dicembre_21 | 8 | 7 | 10 | [6 empty] | 8 | 7 | 10
Dicembre_22 | 8 | 5 | 11 | [6 empty] | 8 | 5 | 11
Dicembre_23 | 11 | 5 | 16 | [6 empty] | 11 | 5 | 16
Dicembre_24 | 15 | 11 | 18 | [6 empty] | 15 | 11 | 18
Dicembre_25 | 12 | 9 | 14 | [6 empty] | 12 | 9 | 14
Dicembre_26 | 8 | 6 | 10 | [6 empty] | 8 | 6 | 10
Dicembre_27 | 5 | 1 | 8 | [6 empty] | 5 | 1 | 8
Dicembre_28 | 8 | 0 | 14 | [6 empty] | 8 | 0 | 14
Dicembre_29 | 12 | 9 | 15 | [6 empty] | 12 | 9 | 15
Dicembre_30 | 8 | 5 | 10 | [6 empty] | 8 | 5 | 10
Dicembre_31 | 6 | 2 | 9 | [6 empty] | 6 | 2 | 9

## Perugia (hidden)
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Perugia_TMedia_Av | Perugia_Tmin_Av | Perugia_Tmax_Av
Gennaio_1 | 2 | -2 | 10 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 8.6667
Gennaio_2 | 2 | -3 | 11 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 2.3333 | 10.3333
Gennaio_3 | 3 | -1 | 10 | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | 13 | 7.6667 | 5 | 12
Gennaio_4 | 6 | 1 | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 | 10 | 7 | 12.3333
Gennaio_5 | 4 | 1 | 13 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 10 | 7 | 14.3333
Gennaio_6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9
Gennaio_7 | 2 | -5 | 7 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4.6667 | -0.33333 | 9
Gennaio_8 | 8 | 1 | 13 | 3 | -2 | 8 | 3 | -2 | 8 | 4.6667 | -1 | 9.6667
Gennaio_9 | 2 | -4 | 10 | 0 | -3 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0.66667 | -3.3333 | 5.3333
Gennaio_10 | 2 | -4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 8.3333
Gennaio_11 | 3 | -3 | 13 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1.6667 | 9.6667
Gennaio_12 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5.3333 | 1.3333 | 8.6667
Gennaio_13 | 3 | -3 | 10 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 5 | -1 | 9.3333
Gennaio_14 | 4 | -3 | 10 | 3 | -3 | 11 | 3 | -3 | 11 | 3.3333 | -3 | 10.6667
Gennaio_15 | 5 | 0 | 11 | 3 | -3 | 11 | 3 | -3 | 11 | 3.6667 | -2 | 11
Gennaio_16 | 2 | -2 | 10 | 2 | -3 | 7 | 2 | -3 | 7 | 2 | -2.6667 | 8
Gennaio_17 | 0 | -4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1.3333 | -1.3333 | 5.6667
Gennaio_18 | 7 | 5 | 10 | 1 | -1 | 3 | 1 | -1 | 3 | 3 | 1 | 5.3333
Gennaio_19 | 7 | 5 | 10 | 1 | -2 | 5 | 1 | -2 | 5 | 3 | 0.33333 | 6.6667
Gennaio_20 | 7 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5.6667 | 3 | 9
Gennaio_21 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5.3333 | 2 | 9
Gennaio_22 | 4 | -1 | 12 | 2 | -4 | 8 | 2 | -4 | 8 | 2.6667 | -3 | 9.3333
Gennaio_23 | 3 | -2 | 11 | 1 | -4 | 10 | 1 | -4 | 10 | 1.6667 | -3.3333 | 10.3333
Gennaio_24 | 5 | -3 | 12 | 3 | -3 | 10 | 3 | -3 | 10 | 3.6667 | -3 | 10.6667
Gennaio_25 | 9 | 6 | 13 | 4 | -2 | 10 | 4 | -2 | 10 | 5.6667 | 0.66667 | 11
Gennaio_26 | 7 | 5 | 11 | 3 | -4 | 7 | 3 | -4 | 7 | 4.3333 | -1 | 8.3333
Gennaio_27 | 7 | 6 | 11 | 4 | -1 | 9 | 4 | -1 | 9 | 5 | 1.3333 | 9.6667
Gennaio_28 | 11 | 8 | 14 | 7 | 2 | 13 | 7 | 2 | 13 | 8.3333 | 4 | 13.3333
Gennaio_29 | 11 | 6 | 14 | 4 | -2 | 12 | 4 | -2 | 12 | 6.3333 | 0.66667 | 12.6667
Gennaio_30 | 9 | 4 | 14 | 4 | -3 | 13 | 4 | -3 | 13 | 5.6667 | -0.66667 | 13.3333
Gennaio_31 | 11 | 10 | 12 | 3 | -1 | 7 | 3 | -1 | 7 | 5.6667 | 2.6667 | 8.6667
Febbraio_1 | 11 | 10 | 14 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 12 | 7.6667 | 4 | 12.6667
Febbraio_2 | 13 | 11 | 15 | 3 | -4 | 13 | 3 | -4 | 13 | 6.3333 | 1 | 13.6667
Febbraio_3 | 12 | 9 | 17 | 6 | -3 | 14 | 6 | -3 | 14 | 8 | 1 | 15
Febbraio_4 | 9 | 6 | 16 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 13 | 8.3333 | 4 | 14
Febbraio_5 | 6 | -2 | 11 | 10 | 6 | 14 | 10 | 6 | 14 | 8.6667 | 3.3333 | 13
Febbraio_6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0.33333 | 11.3333
Febbraio_7 | 2 | -4 | 12 | 8 | -1 | 12 | 8 | -1 | 12 | 6 | -2 | 12
Febbraio_8 | 3 | -4 | 14 | 3 | -3 | 13 | 3 | -3 | 13 | 3 | -3.3333 | 13.3333
Febbraio_9 | 6 | -2 | 13 | 4 | -4 | 14 | 4 | -4 | 14 | 4.6667 | -3.3333 | 13.6667
Febbraio_10 | 12 | 9 | 13 | 5 | -3 | 16 | 5 | -3 | 16 | 7.3333 | 1 | 15
Febbraio_11 | 14 | 10 | 18 | 6 | -3 | 14 | 6 | -3 | 14 | 8.6667 | 1.3333 | 15.3333
Febbraio_12 | 10 | 3 | 16 | 9 | 5 | 12 | 9 | 5 | 12 | 9.3333 | 4.3333 | 13.3333
Febbraio_13 | 8 | -1 | 15 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6.6667 | 1 | 11.6667
Febbraio_14 | 11 | 5 | 16 | 8 | 6 | 12 | 8 | 6 | 12 | 9 | 5.6667 | 13.3333
Febbraio_15 | 7 | 0 | 16 | 9 | 7 | 12 | 9 | 7 | 12 | 8.3333 | 4.6667 | 13.3333
Febbraio_16 | 6 | -1 | 16 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 7.3333 | 1 | 13.3333
Febbraio_17 | 7 | 0 | 17 | 7 | 0 | 15 | 7 | 0 | 15 | 7 | 0 | 15.6667
Febbraio_18 | 9 | 1 | 16 | 8 | 1 | 16 | 8 | 1 | 16 | 8.3333 | 1 | 16
Febbraio_19 | 7 | 3 | 13 | 13 | 8 | 16 | 13 | 8 | 16 | 11 | 6.3333 | 15
Febbraio_20 | 7 | 2 | 14 | 12 | 8 | 17 | 12 | 8 | 17 | 10.3333 | 6 | 16
Febbraio_21 | 6 | -2 | 15 | 10 | 5 | 14 | 10 | 5 | 14 | 8.6667 | 2.6667 | 14.3333
Febbraio_22 | 8 | 0 | 17 | 7 | 1 | 14 | 7 | 1 | 14 | 7.3333 | 0.66667 | 15
Febbraio_23 | 7 | 0 | 15 | 8 | -1 | 18 | 8 | -1 | 18 | 7.6667 | -0.66667 | 17
Febbraio_24 | 7 | 1 | 17 | 8 | 0 | 17 | 8 | 0 | 17 | 7.6667 | 0.33333 | 17
Febbraio_25 | 13 | 10 | 16 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 14 | 9.6667 | 3.3333 | 14.6667
Febbraio_26 | 11 | 4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3.3333 | 9.6667
Febbraio_27 | 6 | -2 | 13 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5.3333 | 1.3333 | 8.3333
Febbraio_28 | 10 | 2 | 14 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 7.3333 | 0.66667 | 11.3333
Febbraio_29 | 7 | -1 | 15 | [6 empty] | 7 | -1 | 15
Marzo_1 | 11 | 9 | 14 | 3 | -2 | 8 | 3 | -2 | 8 | 5.6667 | 1.6667 | 10
Marzo_2 | 11 | 9 | 15 | 4 | -3 | 12 | 4 | -3 | 12 | 6.3333 | 1 | 13
Marzo_3 | 9 | 6 | 11 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | 5.6667 | 2 | 11.6667
Marzo_4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0.66667 | 8.3333
Marzo_5 | 6 | 0 | 12 | 4 | -1 | 8 | 4 | -1 | 8 | 4.6667 | -0.66667 | 9.3333
Marzo_6 | 11 | 7 | 14 | 3 | -3 | 7 | 3 | -3 | 7 | 5.6667 | 0.33333 | 9.3333
Marzo_7 | 8 | 6 | 12 | 3 | -2 | 7 | 3 | -2 | 7 | 4.6667 | 0.66667 | 8.6667
Marzo_8 | 8 | 2 | 13 | 3 | -1 | 7 | 3 | -1 | 7 | 4.6667 | 0 | 9
Marzo_9 | 6 | 0 | 13 | 4 | -3 | 11 | 4 | -3 | 11 | 4.6667 | -2 | 11.6667
Marzo_10 | 9 | 2 | 16 | 6 | -3 | 16 | 6 | -3 | 16 | 7 | -1.3333 | 16
Marzo_11 | 10 | 2 | 19 | 6 | -2 | 13 | 6 | -2 | 13 | 7.3333 | -0.66667 | 15
Marzo_12 | 10 | 2 | 17 | 5 | -1 | 12 | 5 | -1 | 12 | 6.6667 | 0 | 13.6667
Marzo_13 | 10 | 5 | 17 | 5 | -4 | 14 | 5 | -4 | 14 | 6.6667 | -1 | 15
Marzo_14 | 11 | 5 | 16 | 8 | -1 | 17 | 8 | -1 | 17 | 9 | 1 | 16.6667
Marzo_15 | 10 | 6 | 14 | 9 | 0 | 17 | 9 | 0 | 17 | 9.3333 | 2 | 16
Marzo_16 | 9 | 1 | 18 | 9 | 2 | 17 | 9 | 2 | 17 | 9 | 1.6667 | 17.3333
Marzo_17 | 10 | 3 | 19 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 10.6667 | 5 | 17.6667
Marzo_18 | 11 | 3 | 18 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 7 | 14.6667
Marzo_19 | 12 | 2 | 21 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 15 | 11.3333 | 5.3333 | 17
Marzo_20 | 11 | 3 | 20 | 8 | 2 | 14 | 8 | 2 | 14 | 9 | 2.3333 | 16
Marzo_21 | 12 | 4 | 19 | 8 | 2 | 13 | 8 | 2 | 13 | 9.3333 | 2.6667 | 15
Marzo_22 | 12 | 8 | 16 | 7 | -3 | 16 | 7 | -3 | 16 | 8.6667 | 0.66667 | 16
Marzo_23 | 5 | 3 | 7 | 9 | -1 | 19 | 9 | -1 | 19 | 7.6667 | 0.33333 | 15
Marzo_24 | 2 | 1 | 6 | 8 | -1 | 21 | 8 | -1 | 21 | 6 | -0.33333 | 16
Marzo_25 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 20 | 9 | 0 | 20 | 6.6667 | 0 | 15.3333
Marzo_26 | 7 | 5 | 9 | 12 | 1 | 22 | 12 | 1 | 22 | 10.3333 | 2.3333 | 17.6667
Marzo_27 | 10 | 8 | 12 | 13 | 5 | 21 | 13 | 5 | 21 | 12 | 6 | 18
Marzo_28 | 11 | 7 | 16 | 13 | 4 | 21 | 13 | 4 | 21 | 12.3333 | 5 | 19.3333
Marzo_29 | 12 | 4 | 19 | 11 | 2 | 19 | 11 | 2 | 19 | 11.3333 | 2.6667 | 19
Marzo_30 | 11 | 6 | 18 | 9 | 6 | 11 | 9 | 6 | 11 | 9.6667 | 6 | 13.3333
Marzo_31 | 7 | 4 | 10 | 12 | 11 | 15 | 12 | 11 | 15 | 10.3333 | 8.6667 | 13.3333
Aprile_1 | 5 | 0 | 9 | 11 | 8 | 15 | 11 | 8 | 15 | 9 | 5.3333 | 13
Aprile_2 | 6 | -3 | 14 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5.3333 | 1 | 10
Aprile_3 | 8 | -1 | 16 | 7 | 4 | 12 | 7 | 4 | 12 | 7.3333 | 2.3333 | 13.3333
Aprile_4 | 11 | 3 | 17 | 7 | 1 | 14 | 7 | 1 | 14 | 8.3333 | 1.6667 | 15
Aprile_5 | 12 | 4 | 17 | 8 | 0 | 17 | 8 | 0 | 17 | 9.3333 | 1.3333 | 17
Aprile_6 | 13 | 5 | 20 | 7 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 9 | 2.3333 | 15.3333
Aprile_7 | 12 | 4 | 21 | 10 | 6 | 14 | 10 | 6 | 14 | 10.6667 | 5.3333 | 16.3333
Aprile_8 | 13 | 3 | 21 | 14 | 11 | 18 | 14 | 11 | 18 | 13.6667 | 8.3333 | 19
Aprile_9 | 12 | 0 | 22 | 14 | 8 | 17 | 14 | 8 | 17 | 13.3333 | 5.3333 | 18.6667
Aprile_10 | 13 | 3 | 24 | 9 | 3 | 14 | 9 | 3 | 14 | 10.3333 | 3 | 17.3333
Aprile_11 | 14 | 4 | 25 | 9 | 0 | 18 | 9 | 0 | 18 | 10.6667 | 1.3333 | 20.3333
Aprile_12 | 14 | 5 | 24 | 10 | 2 | 20 | 10 | 2 | 20 | 11.3333 | 3 | 21.3333
Aprile_13 | 14 | 6 | 20 | 13 | 4 | 22 | 13 | 4 | 22 | 13.3333 | 4.6667 | 21.3333
Aprile_14 | 13 | 8 | 18 | 15 | 5 | 24 | 15 | 5 | 24 | 14.3333 | 6 | 22
Aprile_15 | 10 | 4 | 15 | 15 | 6 | 24 | 15 | 6 | 24 | 13.3333 | 5.3333 | 21
Aprile_16 | 11 | 1 | 22 | 15 | 8 | 23 | 15 | 8 | 23 | 13.6667 | 5.6667 | 22.6667
Aprile_17 | 13 | 4 | 22 | 10 | 6 | 12 | 10 | 6 | 12 | 11 | 5.3333 | 15.3333
Aprile_18 | 15 | 7 | 24 | 10 | 1 | 16 | 10 | 1 | 16 | 11.6667 | 3 | 18.6667
Aprile_19 | 16 | 10 | 23 | 11 | 0 | 19 | 11 | 0 | 19 | 12.6667 | 3.3333 | 20.3333
Aprile_20 | 15 | 13 | 18 | 13 | 8 | 19 | 13 | 8 | 19 | 13.6667 | 9.6667 | 18.6667
Aprile_21 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11.3333 | 15.3333
Aprile_22 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | 17 | 12.6667 | 11 | 15.6667
Aprile_23 | 14 | 10 | 19 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 14.6667 | 10 | 19.6667
Aprile_24 | 13 | 4 | 22 | 14 | 9 | 18 | 14 | 9 | 18 | 13.6667 | 7.3333 | 19.3333
Aprile_25 | 14 | 5 | 21 | 14 | 9 | 20 | 14 | 9 | 20 | 14 | 7.6667 | 20.3333
Aprile_26 | 14 | 6 | 22 | 14 | 8 | 21 | 14 | 8 | 21 | 14 | 7.3333 | 21.3333
Aprile_27 | 15 | 7 | 23 | 14 | 6 | 22 | 14 | 6 | 22 | 14.3333 | 6.3333 | 22.3333
Aprile_28 | 14 | 8 | 18 | 14 | 7 | 19 | 14 | 7 | 19 | 14 | 7.3333 | 18.6667
Aprile_29 | 15 | 12 | 21 | 15 | 8 | 20 | 15 | 8 | 20 | 15 | 9.3333 | 20.3333
Aprile_30 | 15 | 11 | 21 | 15 | 6 | 23 | 15 | 6 | 23 | 15 | 7.6667 | 22.3333
Maggio_1 | 17 | 13 | 19 | 14 | 9 | 19 | 14 | 9 | 19 | 15 | 10.3333 | 19
Maggio_2 | 17 | 14 | 22 | 13 | 5 | 21 | 13 | 5 | 21 | 14.3333 | 8 | 21.3333
Maggio_3 | 16 | 11 | 22 | 14 | 5 | 22 | 14 | 5 | 22 | 14.6667 | 7 | 22
Maggio_4 | 16 | 7 | 24 | 15 | 8 | 22 | 15 | 8 | 22 | 15.3333 | 7.6667 | 22.6667
Maggio_5 | 16 | 9 | 23 | 13 | 8 | 17 | 13 | 8 | 17 | 14 | 8.3333 | 19
Maggio_6 | 16 | 10 | 23 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 12.6667 | 19.6667
Maggio_7 | 16 | 10 | 22 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 12.6667 | 19.3333
Maggio_8 | 17 | 5 | 26 | 17 | 13 | 21 | 17 | 13 | 21 | 17 | 10.3333 | 22.6667
Maggio_9 | 17 | 8 | 25 | 18 | 11 | 24 | 18 | 11 | 24 | 17.6667 | 10 | 24.3333
Maggio_10 | 18 | 11 | 25 | 17 | 8 | 26 | 17 | 8 | 26 | 17.3333 | 9 | 25.6667
Maggio_11 | 18 | 14 | 23 | 19 | 10 | 27 | 19 | 10 | 27 | 18.6667 | 11.3333 | 25.6667
Maggio_12 | 18 | 16 | 23 | 18 | 8 | 27 | 18 | 8 | 27 | 18 | 10.6667 | 25.6667
Maggio_13 | 19 | 11 | 26 | 19 | 8 | 27 | 19 | 8 | 27 | 19 | 9 | 26.6667
Maggio_14 | 21 | 16 | 29 | 18 | 7 | 27 | 18 | 7 | 27 | 19 | 10 | 27.6667
Maggio_15 | 19 | 15 | 22 | 19 | 10 | 28 | 19 | 10 | 28 | 19 | 11.6667 | 26
Maggio_16 | 16 | 13 | 20 | 21 | 12 | 28 | 21 | 12 | 28 | 19.3333 | 12.3333 | 25.3333
Maggio_17 | 23 | 16 | 29 | 20 | 11 | 29 | 20 | 11 | 29 | 21 | 12.6667 | 29
Maggio_18 | 19 | 16 | 22 | 21 | 14 | 27 | 21 | 14 | 27 | 20.3333 | 14.6667 | 25.3333
Maggio_19 | 20 | 16 | 26 | 21 | 12 | 28 | 21 | 12 | 28 | 20.6667 | 13.3333 | 27.3333
Maggio_20 | 16 | 14 | 18 | 20 | 11 | 29 | 20 | 11 | 29 | 18.6667 | 12 | 25.3333
Maggio_21 | 18 | 12 | 23 | 20 | 11 | 29 | 20 | 11 | 29 | 19.3333 | 11.3333 | 27
Maggio_22 | 19 | 9 | 27 | 22 | 11 | 29 | 22 | 11 | 29 | 21 | 10.3333 | 28.3333
Maggio_23 | 20 | 11 | 29 | 22 | 14 | 31 | 22 | 14 | 31 | 21.3333 | 13 | 30.3333
Maggio_24 | 20 | 13 | 25 | 23 | 14 | 30 | 23 | 14 | 30 | 22 | 13.6667 | 28.3333
Maggio_25 | 20 | 12 | 26 | 23 | 15 | 31 | 23 | 15 | 31 | 22 | 14 | 29.3333
Maggio_26 | 18 | 11 | 22 | 23 | 16 | 32 | 23 | 16 | 32 | 21.3333 | 14.3333 | 28.6667
Maggio_27 | 17 | 11 | 21 | 24 | 20 | 33 | 24 | 20 | 33 | 21.6667 | 17 | 29
Maggio_28 | 16 | 7 | 23 | 22 | 17 | 33 | 22 | 17 | 33 | 20 | 13.6667 | 29.6667
Maggio_29 | 13 | 11 | 15 | 21 | 16 | 27 | 21 | 16 | 27 | 18.3333 | 14.3333 | 23
Maggio_30 | 14 | 11 | 20 | 22 | 16 | 27 | 22 | 16 | 27 | 19.3333 | 14.3333 | 24.6667
Giugno_1 | 16 | 9 | 21 | 22 | 15 | 29 | 22 | 15 | 29 | 20 | 13 | 26.3333
Giugno_2 | 17 | 10 | 22 | 24 | 16 | 31 | 24 | 16 | 31 | 21.6667 | 14 | 28
Giugno_3 | 19 | 10 | 26 | 25 | 16 | 34 | 25 | 16 | 34 | 23 | 14 | 31.3333
Giugno_4 | 19 | 12 | 26 | 24 | 17 | 34 | 24 | 17 | 34 | 22.3333 | 15.3333 | 31.3333
Giugno_5 | 18 | 13 | 24 | 26 | 18 | 34 | 26 | 18 | 34 | 23.3333 | 16.3333 | 30.6667
Giugno_6 | 17 | 14 | 20 | 25 | 18 | 31 | 25 | 18 | 31 | 22.3333 | 16.6667 | 27.3333
Giugno_7 | 19 | 13 | 26 | 24 | 14 | 31 | 24 | 14 | 31 | 22.3333 | 13.6667 | 29.3333
Giugno_8 | 20 | 12 | 25 | 23 | 13 | 31 | 23 | 13 | 31 | 22 | 12.6667 | 29
Giugno_9 | 17 | 15 | 19 | 22 | 14 | 29 | 22 | 14 | 29 | 20.3333 | 14.3333 | 25.6667
Giugno_10 | 16 | 12 | 22 | 19 | 17 | 24 | 19 | 17 | 24 | 18 | 15.3333 | 23.3333
Giugno_11 | 17 | 14 | 21 | 21 | 17 | 24 | 21 | 17 | 24 | 19.6667 | 16 | 23
Giugno_12 | 16 | 13 | 19 | 22 | 14 | 28 | 22 | 14 | 28 | 20 | 13.6667 | 25
Giugno_13 | 18 | 10 | 25 | 23 | 14 | 29 | 23 | 14 | 29 | 21.3333 | 12.6667 | 27.6667
Giugno_14 | 19 | 12 | 27 | 24 | 14 | 33 | 24 | 14 | 33 | 22.3333 | 13.3333 | 31
Giugno_15 | 17 | 14 | 20 | 25 | 16 | 33 | 25 | 16 | 33 | 22.3333 | 15.3333 | 28.6667
Giugno_16 | 17 | 15 | 21 | 24 | 17 | 34 | 24 | 17 | 34 | 21.6667 | 16.3333 | 29.6667
Giugno_17 | 20 | 15 | 23 | 25 | 16 | 33 | 25 | 16 | 33 | 23.3333 | 15.6667 | 29.6667
Giugno_18 | 20 | 14 | 25 | 25 | 18 | 32 | 25 | 18 | 32 | 23.3333 | 16.6667 | 29.6667
Giugno_19 | 20 | 12 | 26 | 25 | 17 | 30 | 25 | 17 | 30 | 23.3333 | 15.3333 | 28.6667
Giugno_20 | 20 | 13 | 26 | 24 | 13 | 33 | 24 | 13 | 33 | 22.6667 | 13 | 30.6667
Giugno_21 | 19 | 11 | 26 | 25 | 15 | 34 | 25 | 15 | 34 | 23 | 13.6667 | 31.3333
Giugno_22 | 19 | 11 | 27 | 26 | 16 | 35 | 26 | 16 | 35 | 23.6667 | 14.3333 | 32.3333
Giugno_23 | 22 | 14 | 29 | 27 | 18 | 34 | 27 | 18 | 34 | 25.3333 | 16.6667 | 32.3333
Giugno_24 | 23 | 14 | 29 | 25 | 17 | 31 | 25 | 17 | 31 | 24.3333 | 16 | 30.3333
Giugno_25 | 23 | 14 | 30 | 28 | 22 | 34 | 28 | 22 | 34 | 26.3333 | 19.3333 | 32.6667
Giugno_26 | 23 | 16 | 30 | 26 | 18 | 32 | 26 | 18 | 32 | 25 | 17.3333 | 31.3333
Giugno_27 | 24 | 16 | 32 | 25 | 19 | 36 | 25 | 19 | 36 | 24.6667 | 18 | 34.6667
Giugno_28 | 24 | 16 | 32 | 30 | 19 | 39 | 30 | 19 | 39 | 28 | 18 | 36.6667
Giugno_29 | 25 | 16 | 33 | 27 | 19 | 34 | 27 | 19 | 34 | 26.3333 | 18 | 33.6667
Giugno_30 | 25 | 17 | 33 | 26 | 22 | 32 | 26 | 22 | 32 | 25.6667 | 20.3333 | 32.3333
Giugno_31 | 26 | 17 | 32 | 26 | 15 | 35 | 26 | 15 | 35 | 26 | 15.6667 | 34
Luglio_1 | 27 | 20 | 33 | 27 | 16 | 36 | 27 | 16 | 36 | 27 | 17.3333 | 35
Luglio_2 | 26 | 19 | 34 | 28 | 17 | 35 | 28 | 17 | 35 | 27.3333 | 17.6667 | 34.6667
Luglio_3 | 25 | 18 | 33 | 30 | 20 | 37 | 30 | 20 | 37 | 28.3333 | 19.3333 | 35.6667
Luglio_4 | 23 | 17 | 29 | 30 | 21 | 39 | 30 | 21 | 39 | 27.6667 | 19.6667 | 35.6667
Luglio_5 | 23 | 14 | 30 | 29 | 20 | 36 | 29 | 20 | 36 | 27 | 18 | 34
Luglio_6 | 24 | 15 | 33 | 28 | 20 | 35 | 28 | 20 | 35 | 26.6667 | 18.3333 | 34.3333
Luglio_7 | 23 | 18 | 27 | 25 | 19 | 34 | 25 | 19 | 34 | 24.3333 | 18.6667 | 31.6667
Luglio_8 | 24 | 16 | 31 | 22 | 17 | 27 | 22 | 17 | 27 | 22.6667 | 16.6667 | 28.3333
Luglio_9 | 25 | 16 | 33 | 22 | 15 | 28 | 22 | 15 | 28 | 23 | 15.3333 | 29.6667
Luglio_10 | 26 | 18 | 34 | 23 | 15 | 31 | 23 | 15 | 31 | 24 | 16 | 32
Luglio_11 | 26 | 17 | 34 | 25 | 16 | 34 | 25 | 16 | 34 | 25.3333 | 16.3333 | 34
Luglio_12 | 25 | 21 | 29 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 24.3333 | 19 | 29
Luglio_13 | 23 | 17 | 28 | 26 | 18 | 32 | 26 | 18 | 32 | 25 | 17.6667 | 30.6667
Luglio_14 | 22 | 14 | 28 | 26 | 14 | 36 | 26 | 14 | 36 | 24.6667 | 14 | 33.3333
Luglio_15 | 21 | 13 | 29 | 28 | 18 | 37 | 28 | 18 | 37 | 25.6667 | 16.3333 | 34.3333
Luglio_16 | 22 | 15 | 29 | 28 | 18 | 37 | 28 | 18 | 37 | 26 | 17 | 34.3333
Luglio_17 | 21 | 17 | 26 | 29 | 20 | 38 | 29 | 20 | 38 | 26.3333 | 19 | 34
Luglio_18 | 21 | 16 | 26 | 29 | 22 | 36 | 29 | 22 | 36 | 26.3333 | 20 | 32.6667
Luglio_19 | 21 | 12 | 28 | 28 | 20 | 35 | 28 | 20 | 35 | 25.6667 | 17.3333 | 32.6667
Luglio_20 | 24 | 14 | 32 | 28 | 18 | 37 | 28 | 18 | 37 | 26.6667 | 16.6667 | 35.3333
Luglio_21 | 26 | 17 | 34 | 30 | 20 | 38 | 30 | 20 | 38 | 28.6667 | 19 | 36.6667
Luglio_22 | 26 | 16 | 34 | 30 | 20 | 39 | 30 | 20 | 39 | 28.6667 | 18.6667 | 37.3333
Luglio_23 | 27 | 18 | 34 | 31 | 20 | 39 | 31 | 20 | 39 | 29.6667 | 19.3333 | 37.3333
Luglio_24 | 23 | 18 | 34 | 30 | 20 | 38 | 30 | 20 | 38 | 27.6667 | 19.3333 | 36.6667
Luglio_25 | 23 | 16 | 29 | 31 | 21 | 37 | 31 | 21 | 37 | 28.3333 | 19.3333 | 34.3333
Luglio_26 | 24 | 14 | 33 | 29 | 20 | 36 | 29 | 20 | 36 | 27.3333 | 18 | 35
Luglio_27 | 26 | 16 | 34 | 27 | 21 | 35 | 27 | 21 | 35 | 26.6667 | 19.3333 | 34.6667
Luglio_28 | 27 | 18 | 36 | 26 | 18 | 35 | 26 | 18 | 35 | 26.3333 | 18 | 35.3333
Luglio_29 | 28 | 20 | 37 | 27 | 20 | 35 | 27 | 20 | 35 | 27.3333 | 20 | 35.6667
Luglio_30 | 29 | 20 | 38 | 26 | 21 | 34 | 26 | 21 | 34 | 27 | 20.6667 | 35.3333
Luglio_31 | 29 | 19 | 39 | 26 | 19 | 33 | 26 | 19 | 33 | 27 | 19 | 35
Agosto_1 | 29 | 19 | 38 | 28 | 18 | 36 | 28 | 18 | 36 | 28.3333 | 18.3333 | 36.6667
Agosto_2 | 29 | 20 | 37 | 27 | 20 | 36 | 27 | 20 | 36 | 27.6667 | 20 | 36.3333
Agosto_3 | 28 | 24 | 34 | 28 | 20 | 35 | 28 | 20 | 35 | 28 | 21.3333 | 34.6667
Agosto_4 | 22 | 16 | 29 | 28 | 18 | 37 | 28 | 18 | 37 | 26 | 17.3333 | 34.3333
Agosto_5 | 21 | 15 | 26 | 28 | 20 | 37 | 28 | 20 | 37 | 25.6667 | 18.3333 | 33.3333
Agosto_6 | 23 | 16 | 29 | 30 | 20 | 38 | 30 | 20 | 38 | 27.6667 | 18.6667 | 35
Agosto_7 | 25 | 18 | 32 | 29 | 24 | 35 | 29 | 24 | 35 | 27.6667 | 22 | 34
Agosto_8 | 26 | 19 | 32 | 25 | 19 | 34 | 25 | 19 | 34 | 25.3333 | 19 | 33.3333
Agosto_9 | 28 | 20 | 35 | 23 | 18 | 29 | 23 | 18 | 29 | 24.6667 | 18.6667 | 31
Agosto_10 | 27 | 17 | 36 | 25 | 18 | 32 | 25 | 18 | 32 | 25.6667 | 17.6667 | 33.3333
Agosto_11 | 27 | 19 | 36 | 25 | 19 | 31 | 25 | 19 | 31 | 25.6667 | 19 | 32.6667
Agosto_12 | 28 | 19 | 36 | 24 | 18 | 30 | 24 | 18 | 30 | 25.3333 | 18.3333 | 32
Agosto_13 | 28 | 20 | 36 | 22 | 17 | 28 | 22 | 17 | 28 | 24 | 18 | 30.6667
Agosto_14 | 26 | 18 | 34 | 24 | 15 | 32 | 24 | 15 | 32 | 24.6667 | 16 | 32.6667
Agosto_15 | 26 | 18 | 35 | 24 | 17 | 31 | 24 | 17 | 31 | 24.6667 | 17.3333 | 32.3333
Agosto_16 | 27 | 18 | 35 | 25 | 20 | 34 | 25 | 20 | 34 | 25.6667 | 19.3333 | 34.3333
Agosto_17 | 25 | 17 | 34 | 27 | 19 | 35 | 27 | 19 | 35 | 26.3333 | 18.3333 | 34.6667
Agosto_18 | 24 | 18 | 30 | 28 | 23 | 34 | 28 | 23 | 34 | 26.6667 | 21.3333 | 32.6667
Agosto_19 | 25 | 17 | 32 | 22 | 18 | 28 | 22 | 18 | 28 | 23 | 17.6667 | 29.3333
Agosto_20 | 26 | 17 | 34 | 23 | 18 | 30 | 23 | 18 | 30 | 24 | 17.6667 | 31.3333
Agosto_21 | 28 | 18 | 36 | 24 | 17 | 31 | 24 | 17 | 31 | 25.3333 | 17.3333 | 32.6667
Agosto_22 | 28 | 19 | 37 | 25 | 16 | 31 | 25 | 16 | 31 | 26 | 17 | 33
Agosto_23 | 28 | 19 | 36 | 23 | 16 | 31 | 23 | 16 | 31 | 24.6667 | 17 | 32.6667
Agosto_24 | 25 | 19 | 32 | 24 | 19 | 29 | 24 | 19 | 29 | 24.3333 | 19 | 30
Agosto_25 | 23 | 17 | 31 | 25 | 18 | 31 | 25 | 18 | 31 | 24.3333 | 17.6667 | 31
Agosto_26 | 25 | 18 | 33 | [6 empty] | 25 | 18 | 33
Agosto_27 | 26 | 17 | 34 | [6 empty] | 26 | 17 | 34
Agosto_28 | 26 | 20 | 34 | [6 empty] | 26 | 20 | 34
Agosto_29 | 26 | 18 | 35 | [6 empty] | 26 | 18 | 35
Agosto_30 | 24 | 21 | 27 | [6 empty] | 24 | 21 | 27
Agosto_31 | 18 | 14 | 20 | [6 empty] | 18 | 14 | 20
Settembre_1 | 18 | 12 | 25 | [6 empty] | 18 | 12 | 25
Settembre_2 | 19 | 14 | 26 | [6 empty] | 19 | 14 | 26
Settembre_3 | 21 | 14 | 28 | [6 empty] | 21 | 14 | 28
Settembre_4 | 22 | 14 | 29 | [6 empty] | 22 | 14 | 29
Settembre_5 | 22 | 14 | 30 | [6 empty] | 22 | 14 | 30
Settembre_6 | 22 | 15 | 30 | [6 empty] | 22 | 15 | 30
Settembre_7 | 22 | 15 | 29 | [6 empty] | 22 | 15 | 29
Settembre_8 | 24 | 18 | 29 | [6 empty] | 24 | 18 | 29
Settembre_9 | 24 | 17 | 32 | [6 empty] | 24 | 17 | 32
Settembre_10 | 24 | 18 | 30 | [6 empty] | 24 | 18 | 30
Settembre_11 | 24 | 17 | 30 | [6 empty] | 24 | 17 | 30
Settembre_12 | 24 | 16 | 31 | [6 empty] | 24 | 16 | 31
Settembre_13 | 25 | 17 | 32 | [6 empty] | 25 | 17 | 32
Settembre_14 | 25 | 19 | 31 | [6 empty] | 25 | 19 | 31
Settembre_15 | 24 | 17 | 31 | [6 empty] | 24 | 17 | 31
Settembre_16 | 23 | 16 | 31 | [6 empty] | 23 | 16 | 31
Settembre_17 | 23 | 16 | 30 | [6 empty] | 23 | 16 | 30
Settembre_18 | 23 | 18 | 29 | [6 empty] | 23 | 18 | 29
Settembre_19 | 22 | 17 | 29 | [6 empty] | 22 | 17 | 29
Settembre_20 | 21 | 16 | 30 | [6 empty] | 21 | 16 | 30
Settembre_21 | 19 | 17 | 25 | [6 empty] | 19 | 17 | 25
Settembre_22 | 19 | 16 | 24 | [6 empty] | 19 | 16 | 24
Settembre_23 | 19 | 15 | 23 | [6 empty] | 19 | 15 | 23
Settembre_24 | 20 | 15 | 26 | [6 empty] | 20 | 15 | 26
Settembre_25 | 18 | 11 | 25 | [6 empty] | 18 | 11 | 25
Settembre_26 | 15 | 9 | 20 | [6 empty] | 15 | 9 | 20
Settembre_27 | 10 | 8 | 12 | [6 empty] | 10 | 8 | 12
Settembre_28 | 13 | 9 | 19 | [6 empty] | 13 | 9 | 19
Settembre_29 | 13 | 8 | 20 | [6 empty] | 13 | 8 | 20
Settembre_30 | 16 | 10 | 22 | [6 empty] | 16 | 10 | 22
Ottobre_1 | 18 | 14 | 22 | [6 empty] | 18 | 14 | 22
Ottobre_2 | 18 | 14 | 22 | [6 empty] | 18 | 14 | 22
Ottobre_3 | 17 | 13 | 22 | [6 empty] | 17 | 13 | 22
Ottobre_4 | 17 | 13 | 20 | [6 empty] | 17 | 13 | 20
Ottobre_5 | 17 | 13 | 22 | [6 empty] | 17 | 13 | 22
Ottobre_6 | 15 | 9 | 21 | [6 empty] | 15 | 9 | 21
Ottobre_7 | 17 | 12 | 22 | [6 empty] | 17 | 12 | 22
Ottobre_8 | 15 | 9 | 22 | [6 empty] | 15 | 9 | 22
Ottobre_9 | 14 | 8 | 23 | [6 empty] | 14 | 8 | 23
Ottobre_10 | 15 | 8 | 23 | [6 empty] | 15 | 8 | 23
Ottobre_11 | 16 | 13 | 18 | [6 empty] | 16 | 13 | 18
Ottobre_12 | 12 | 9 | 17 | [6 empty] | 12 | 9 | 17
Ottobre_13 | 13 | 8 | 18 | [6 empty] | 13 | 8 | 18
Ottobre_14 | 12 | 6 | 18 | [6 empty] | 12 | 6 | 18
Ottobre_15 | 13 | 11 | 17 | [6 empty] | 13 | 11 | 17
Ottobre_16 | 12 | 10 | 15 | [6 empty] | 12 | 10 | 15
Ottobre_17 | 11 | 7 | 17 | [6 empty] | 11 | 7 | 17
Ottobre_18 | 11 | 6 | 18 | [6 empty] | 11 | 6 | 18
Ottobre_19 | 11 | 6 | 18 | [6 empty] | 11 | 6 | 18
Ottobre_20 | 11 | 6 | 19 | [6 empty] | 11 | 6 | 19
Ottobre_21 | 11 | 5 | 20 | [6 empty] | 11 | 5 | 20
Ottobre_22 | 12 | 6 | 21 | [6 empty] | 12 | 6 | 21
Ottobre_23 | 16 | 10 | 20 | [6 empty] | 16 | 10 | 20
Ottobre_24 | 15 | 12 | 18 | [6 empty] | 15 | 12 | 18
Ottobre_25 | 13 | 10 | 16 | [6 empty] | 13 | 10 | 16
Ottobre_26 | 15 | 11 | 19 | [6 empty] | 15 | 11 | 19
Ottobre_27 | 13 | 10 | 18 | [6 empty] | 13 | 10 | 18
Ottobre_28 | 9 | 6 | 15 | [6 empty] | 9 | 6 | 15
Ottobre_29 | 10 | 6 | 16 | [6 empty] | 10 | 6 | 16
Ottobre_30 | 10 | 7 | 14 | [6 empty] | 10 | 7 | 14
Ottobre_31 | 10 | 7 | 14 | [6 empty] | 10 | 7 | 14
Novembre_1 | 14 | 10 | 18 | [6 empty] | 14 | 10 | 18
Novembre_2 | 14 | 12 | 17 | [6 empty] | 14 | 12 | 17
Novembre_3 | 15 | 13 | 18 | [6 empty] | 15 | 13 | 18
Novembre_4 | 16 | 14 | 18 | [6 empty] | 16 | 14 | 18
Novembre_5 | 15 | 13 | 18 | [6 empty] | 15 | 13 | 18
Novembre_6 | 14 | 10 | 18 | [6 empty] | 14 | 10 | 18
Novembre_7 | 12 | 6 | 19 | [6 empty] | 12 | 6 | 19
Novembre_8 | 10 | 6 | 16 | [6 empty] | 10 | 6 | 16
Novembre_9 | 10 | 5 | 16 | [6 empty] | 10 | 5 | 16
Novembre_10 | 9 | 4 | 17 | [6 empty] | 9 | 4 | 17
Novembre_11 | 10 | 4 | 17 | [6 empty] | 10 | 4 | 17
Novembre_12 | 13 | 8 | 17 | [6 empty] | 13 | 8 | 17
Novembre_13 | 11 | 9 | 16 | [6 empty] | 11 | 9 | 16
Novembre_14 | 11 | 9 | 14 | [6 empty] | 11 | 9 | 14
Novembre_15 | 12 | 9 | 18 | [6 empty] | 12 | 9 | 18
Novembre_16 | 14 | 12 | 16 | [6 empty] | 14 | 12 | 16
Novembre_17 | 13 | 11 | 15 | [6 empty] | 13 | 11 | 15
Novembre_18 | 13 | 8 | 19 | [6 empty] | 13 | 8 | 19
Novembre_19 | 9 | 4 | 16 | [6 empty] | 9 | 4 | 16
Novembre_20 | 10 | 6 | 13 | [6 empty] | 10 | 6 | 13
Novembre_21 | 8 | 5 | 10 | [6 empty] | 8 | 5 | 10
Novembre_22 | 7 | 4 | 12 | [6 empty] | 7 | 4 | 12
Novembre_23 | 5 | 0 | 12 | [6 empty] | 5 | 0 | 12
Novembre_24 | 7 | 2 | 13 | [6 empty] | 7 | 2 | 13
Novembre_25 | 7 | 2 | 14 | [6 empty] | 7 | 2 | 14
Novembre_26 | 4 | 1 | 8 | [6 empty] | 4 | 1 | 8
Novembre_27 | 5 | 1 | 11 | [6 empty] | 5 | 1 | 11
Novembre_28 | 8 | 3 | 12 | [6 empty] | 8 | 3 | 12
Novembre_29 | 11 | 8 | 14 | [6 empty] | 11 | 8 | 14
Novembre_30 | 9 | 4 | 13 | [6 empty] | 9 | 4 | 13
Dicembre_1 | 5 | 1 | 7 | [6 empty] | 5 | 1 | 7
Dicembre_2 | 9 | 6 | 12 | [6 empty] | 9 | 6 | 12
Dicembre_3 | 8 | 5 | 11 | [6 empty] | 8 | 5 | 11
Dicembre_4 | 7 | 3 | 13 | [6 empty] | 7 | 3 | 13
Dicembre_5 | 15 | 12 | 18 | [6 empty] | 15 | 12 | 18
Dicembre_6 | 9 | 4 | 12 | [6 empty] | 9 | 4 | 12
Dicembre_7 | 7 | 3 | 11 | [6 empty] | 7 | 3 | 11
Dicembre_8 | 8 | 6 | 10 | [6 empty] | 8 | 6 | 10
Dicembre_9 | 9 | 7 | 12 | [6 empty] | 9 | 7 | 12
Dicembre_10 | 8 | 6 | 10 | [6 empty] | 8 | 6 | 10
Dicembre_11 | 4 | 2 | 5 | [6 empty] | 4 | 2 | 5
Dicembre_12 | 5 | 3 | 9 | [6 empty] | 5 | 3 | 9
Dicembre_13 | 7 | 2 | 12 | [6 empty] | 7 | 2 | 12
Dicembre_14 | 4 | -1 | 12 | [6 empty] | 4 | -1 | 12
Dicembre_15 | 3 | -1 | 8 | [6 empty] | 3 | -1 | 8
Dicembre_16 | 5 | 1 | 13 | [6 empty] | 5 | 1 | 13
Dicembre_17 | 4 | 1 | 11 | [6 empty] | 4 | 1 | 11
Dicembre_18 | 3 | 1 | 5 | [6 empty] | 3 | 1 | 5
Dicembre_19 | 4 | 1 | 11 | [6 empty] | 4 | 1 | 11
Dicembre_20 | 2 | 0 | 5 | [6 empty] | 2 | 0 | 5
Dicembre_21 | 1 | -1 | 4 | [6 empty] | 1 | -1 | 4
Dicembre_22 | 6 | 2 | 10 | [6 empty] | 6 | 2 | 10
Dicembre_23 | 10 | 8 | 13 | [6 empty] | 10 | 8 | 13
Dicembre_24 | 13 | 11 | 14 | [6 empty] | 13 | 11 | 14
Dicembre_25 | 11 | 9 | 13 | [6 empty] | 11 | 9 | 13
Dicembre_26 | 6 | 5 | 8 | [6 empty] | 6 | 5 | 8
Dicembre_27 | 4 | -1 | 8 | [6 empty] | 4 | -1 | 8
Dicembre_28 | 7 | 2 | 10 | [6 empty] | 7 | 2 | 10
Dicembre_29 | 8 | 6 | 11 | [6 empty] | 8 | 6 | 11
Dicembre_30 | 5 | 1 | 9 | [6 empty] | 5 | 1 | 9
Dicembre_31 | 4 | 1 | 6 | [6 empty] | 4 | 1 | 6

## Roma (hidden)
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Roma_TMedia_Av | Roma_Tmin_Av | Roma_Tmax_Av
Gennaio_1 | 5 | 1 | 12 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 13 | 8.3333 | 5 | 12.6667
Gennaio_2 | 7 | 2 | 13 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8.3333 | 5.3333 | 11
Gennaio_3 | 7 | 2 | 12 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 9.6667 | 6 | 13.3333
Gennaio_4 | 8 | 4 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 15 | 11.3333 | 9.3333 | 14.3333
Gennaio_5 | 8 | 4 | 14 | 13 | 10 | 16 | 13 | 10 | 16 | 11.3333 | 8 | 15.3333
Gennaio_6 | 5 | 1 | 11 | 10 | 6 | 12 | 10 | 6 | 12 | 8.3333 | 4.3333 | 11.6667
Gennaio_7 | 4 | 0 | 9 | 8 | 4 | 13 | 8 | 4 | 13 | 6.6667 | 2.6667 | 11.6667
Gennaio_8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5.3333 | 2 | 10.3333
Gennaio_9 | 6 | 0 | 12 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 4.6667 | 0.66667 | 10.6667
Gennaio_10 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6.3333 | 2.3333 | 11.3333
Gennaio_11 | 7 | 2 | 12 | 8 | 6 | 13 | 8 | 6 | 13 | 7.6667 | 4.6667 | 12.6667
Gennaio_12 | 7 | 2 | 13 | 7 | 3 | 13 | 7 | 3 | 13 | 7 | 2.6667 | 13
Gennaio_13 | 6 | 1 | 13 | 6 | 1 | 13 | 6 | 1 | 13 | 6 | 1 | 13
Gennaio_14 | 8 | 4 | 13 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 6 | 1.3333 | 11.6667
Gennaio_15 | 6 | 1 | 13 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0.33333 | 13
Gennaio_16 | 6 | 2 | 12 | 8 | 2 | 14 | 8 | 2 | 14 | 7.3333 | 2 | 13.3333
Gennaio_17 | 7 | 1 | 13 | 7 | 2 | 13 | 7 | 2 | 13 | 7 | 1.6667 | 13
Gennaio_18 | 9 | 6 | 12 | 6 | 2 | 14 | 6 | 2 | 14 | 7 | 3.3333 | 13.3333
Gennaio_19 | 9 | 6 | 13 | 8 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 8.3333 | 2.6667 | 13
Gennaio_20 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11
Gennaio_21 | 10 | 5 | 15 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 8.6667 | 5 | 13
Gennaio_22 | 8 | 3 | 15 | 6 | 2 | 11 | 6 | 2 | 11 | 6.6667 | 2.3333 | 12.3333
Gennaio_23 | 8 | 2 | 14 | 5 | -1 | 12 | 5 | -1 | 12 | 6 | 0 | 12.6667
Gennaio_24 | 10 | 5 | 13 | 7 | 2 | 13 | 7 | 2 | 13 | 8 | 3 | 13
Gennaio_25 | 12 | 8 | 15 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 7.3333 | 2.6667 | 12.3333
Gennaio_26 | 9 | 6 | 15 | 7 | -1 | 11 | 7 | -1 | 11 | 7.6667 | 1.3333 | 12.3333
Gennaio_27 | 9 | 4 | 14 | 7 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 7.6667 | 2 | 13.3333
Gennaio_28 | 12 | 10 | 13 | 8 | 4 | 13 | 8 | 4 | 13 | 9.3333 | 6 | 13
Gennaio_29 | 11 | 6 | 15 | 7 | 2 | 13 | 7 | 2 | 13 | 8.3333 | 3.3333 | 13.6667
Gennaio_30 | 9 | 4 | 15 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1 | 12 | 7.6667 | 2 | 13
Gennaio_31 | 12 | 10 | 14 | 8 | 2 | 11 | 8 | 2 | 11 | 9.3333 | 4.6667 | 12
Febbraio_1 | 12 | 10 | 14 | 9 | 6 | 14 | 9 | 6 | 14 | 10 | 7.3333 | 14
Febbraio_2 | 13 | 11 | 16 | 8 | 2 | 15 | 8 | 2 | 15 | 9.6667 | 5 | 15.3333
Febbraio_3 | 13 | 9 | 18 | 10 | 3 | 15 | 10 | 3 | 15 | 11 | 5 | 16
Febbraio_4 | 12 | 7 | 17 | 12 | 6 | 15 | 12 | 6 | 15 | 12 | 6.3333 | 15.6667
Febbraio_5 | 8 | 4 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 8 | 16 | 10.6667 | 6.6667 | 14.6667
Febbraio_6 | 7 | 3 | 12 | 10 | 5 | 16 | 10 | 5 | 16 | 9 | 4.3333 | 14.6667
Febbraio_7 | 6 | 0 | 13 | 11 | 6 | 16 | 11 | 6 | 16 | 9.3333 | 4 | 15
Febbraio_8 | 7 | 1 | 15 | 7 | 1 | 14 | 7 | 1 | 14 | 7 | 1 | 14.3333
Febbraio_9 | 10 | 3 | 14 | 9 | 1 | 17 | 9 | 1 | 17 | 9.3333 | 1.6667 | 16
Febbraio_10 | 12 | 9 | 14 | 10 | 3 | 17 | 10 | 3 | 17 | 10.6667 | 5 | 16
Febbraio_11 | 14 | 11 | 18 | 8 | 2 | 15 | 8 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16
Febbraio_12 | 12 | 8 | 16 | 9 | 3 | 16 | 9 | 3 | 16 | 10 | 4.6667 | 16
Febbraio_13 | 10 | 5 | 15 | 10 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 10 | 5.6667 | 15
Febbraio_14 | 14 | 9 | 17 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12.6667 | 9.6667 | 15
Febbraio_15 | 10 | 5 | 17 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10.6667 | 7.6667 | 14.3333
Febbraio_16 | 10 | 4 | 17 | 9 | 6 | 13 | 9 | 6 | 13 | 9.3333 | 5.3333 | 14.3333
Febbraio_17 | 10 | 4 | 17 | 10 | 2 | 16 | 10 | 2 | 16 | 10 | 2.6667 | 16.3333
Febbraio_18 | 11 | 5 | 15 | 12 | 7 | 15 | 12 | 7 | 15 | 11.6667 | 6.3333 | 15
Febbraio_19 | 10 | 7 | 14 | 12 | 7 | 16 | 12 | 7 | 16 | 11.3333 | 7 | 15.3333
Febbraio_20 | 10 | 4 | 16 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 | 16 | 11.3333 | 7.3333 | 16
Febbraio_21 | 9 | 2 | 16 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 11 | 6 | 15.3333
Febbraio_22 | 10 | 5 | 16 | 11 | 6 | 19 | 11 | 6 | 19 | 10.6667 | 5.6667 | 18
Febbraio_23 | 11 | 6 | 17 | 12 | 3 | 19 | 12 | 3 | 19 | 11.6667 | 4 | 18.3333
Febbraio_24 | 13 | 11 | 16 | 11 | 4 | 17 | 11 | 4 | 17 | 11.6667 | 6.3333 | 16.6667
Febbraio_25 | 13 | 10 | 17 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | 11.6667 | 6 | 15.6667
Febbraio_26 | 12 | 6 | 16 | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 8.6667 | 4.6667 | 12
Febbraio_27 | 8 | 2 | 13 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7.3333 | 3.3333 | 11.6667
Febbraio_28 | 13 | 9 | 16 | 7 | 3 | 13 | 7 | 3 | 13 | 9 | 5 | 14
Febbraio_29 | 11 | 4 | 15 | [6 empty] | 11 | 4 | 15
Marzo_1 | 14 | 12 | 16 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 8.6667 | 5.3333 | 12
Marzo_2 | 13 | 11 | 16 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 8.3333 | 3.6667 | 13.3333
Marzo_3 | 11 | 8 | 12 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 14 | 8.3333 | 2.6667 | 13.3333
Marzo_4 | 9 | 4 | 15 | 7 | 2 | 13 | 7 | 2 | 13 | 7.6667 | 2.6667 | 13.6667
Marzo_5 | 10 | 4 | 15 | 7 | 3 | 13 | 7 | 3 | 13 | 8 | 3.3333 | 13.6667
Marzo_6 | 12 | 11 | 15 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4.3333 | 13
Marzo_7 | 11 | 7 | 15 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 11 | 7.6667 | 2.3333 | 12.3333
Marzo_8 | 10 | 5 | 16 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 6.6667 | 1.6667 | 12
Marzo_9 | 9 | 4 | 14 | 7 | 0 | 13 | 7 | 0 | 13 | 7.6667 | 1.3333 | 13.3333
Marzo_10 | 11 | 4 | 16 | 9 | 2 | 16 | 9 | 2 | 16 | 9.6667 | 2.6667 | 16
Marzo_11 | 14 | 6 | 18 | 9 | 3 | 14 | 9 | 3 | 14 | 10.6667 | 4 | 15.3333
Marzo_12 | 14 | 9 | 17 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 13 | 10.6667 | 6.3333 | 14.3333
Marzo_13 | 13 | 10 | 16 | 9 | 3 | 14 | 9 | 3 | 14 | 10.3333 | 5.3333 | 14.6667
Marzo_14 | 13 | 12 | 14 | 9 | 3 | 16 | 9 | 3 | 16 | 10.3333 | 6 | 15.3333
Marzo_15 | 14 | 9 | 18 | 11 | 4 | 17 | 11 | 4 | 17 | 12 | 5.6667 | 17.3333
Marzo_16 | 13 | 6 | 17 | 11 | 4 | 16 | 11 | 4 | 16 | 11.6667 | 4.6667 | 16.3333
Marzo_17 | 13 | 7 | 17 | 13 | 7 | 19 | 13 | 7 | 19 | 13 | 7 | 18.3333
Marzo_18 | 14 | 7 | 19 | 14 | 9 | 17 | 14 | 9 | 17 | 14 | 8.3333 | 17.6667
Marzo_19 | 15 | 8 | 20 | 13 | 10 | 14 | 13 | 10 | 14 | 13.6667 | 9.3333 | 16
Marzo_20 | 14 | 7 | 18 | 10 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 11.3333 | 6.3333 | 16
Marzo_21 | 14 | 9 | 17 | 9 | 3 | 14 | 9 | 3 | 14 | 10.6667 | 5 | 15
Marzo_22 | 15 | 8 | 19 | 9 | 2 | 15 | 9 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16.3333
Marzo_23 | 9 | 5 | 13 | 10 | 2 | 19 | 10 | 2 | 19 | 9.6667 | 3 | 17
Marzo_24 | 6 | 1 | 10 | 11 | 4 | 19 | 11 | 4 | 19 | 9.3333 | 3 | 16
Marzo_25 | 8 | 0 | 13 | 11 | 3 | 19 | 11 | 3 | 19 | 10 | 2 | 17
Marzo_26 | 9 | 5 | 11 | 13 | 3 | 19 | 13 | 3 | 19 | 11.6667 | 3.6667 | 16.3333
Marzo_27 | 12 | 8 | 15 | 16 | 11 | 21 | 16 | 11 | 21 | 14.6667 | 10 | 19
Marzo_28 | 12 | 9 | 15 | 14 | 11 | 18 | 14 | 11 | 18 | 13.3333 | 10.3333 | 17
Marzo_29 | 14 | 9 | 17 | 13 | 7 | 19 | 13 | 7 | 19 | 13.3333 | 7.6667 | 18.3333
Marzo_30 | 14 | 9 | 18 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13.3333 | 9.6667 | 16
Marzo_31 | 11 | 6 | 17 | 13 | 10 | 16 | 13 | 10 | 16 | 12.3333 | 8.6667 | 16.3333
Aprile_1 | 8 | 4 | 13 | 11 | 9 | 14 | 11 | 9 | 14 | 10 | 7.3333 | 13.6667
Aprile_2 | 10 | 2 | 13 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8.6667 | 4.6667 | 11
Aprile_3 | 12 | 3 | 17 | 8 | 3 | 12 | 8 | 3 | 12 | 9.3333 | 3 | 13.6667
Aprile_4 | 13 | 4 | 21 | 10 | 7 | 14 | 10 | 7 | 14 | 11 | 6 | 16.3333
Aprile_5 | 14 | 6 | 21 | 10 | 3 | 17 | 10 | 3 | 17 | 11.3333 | 4 | 18.3333
Aprile_6 | 15 | 8 | 20 | 10 | 5 | 13 | 10 | 5 | 13 | 11.6667 | 6 | 15.3333
Aprile_7 | 16 | 8 | 20 | 12 | 7 | 16 | 12 | 7 | 16 | 13.3333 | 7.3333 | 17.3333
Aprile_8 | 16 | 8 | 20 | 15 | 11 | 19 | 15 | 11 | 19 | 15.3333 | 10 | 19.3333
Aprile_9 | 16 | 9 | 20 | 14 | 11 | 17 | 14 | 11 | 17 | 14.6667 | 10.3333 | 18
Aprile_10 | 17 | 9 | 21 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 13 | 6.3333 | 17.6667
Aprile_11 | 16 | 8 | 23 | 11 | 4 | 16 | 11 | 4 | 16 | 12.6667 | 5.3333 | 18.3333
Aprile_12 | 17 | 9 | 22 | 12 | 5 | 18 | 12 | 5 | 18 | 13.6667 | 6.3333 | 19.3333
Aprile_13 | 17 | 10 | 21 | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | 20 | 14.3333 | 8 | 20.3333
Aprile_14 | 13 | 11 | 16 | 15 | 8 | 22 | 15 | 8 | 22 | 14.3333 | 9 | 20
Aprile_15 | 12 | 6 | 18 | 16 | 10 | 23 | 16 | 10 | 23 | 14.6667 | 8.6667 | 21.3333
Aprile_16 | 15 | 7 | 19 | 17 | 9 | 23 | 17 | 9 | 23 | 16.3333 | 8.3333 | 21.6667
Aprile_17 | 17 | 9 | 21 | 14 | 9 | 18 | 14 | 9 | 18 | 15 | 9 | 19
Aprile_18 | 16 | 12 | 21 | 12 | 6 | 19 | 12 | 6 | 19 | 13.3333 | 8 | 19.6667
Aprile_19 | 17 | 14 | 22 | 13 | 7 | 18 | 13 | 7 | 18 | 14.3333 | 9.3333 | 19.3333
Aprile_20 | 17 | 14 | 19 | 15 | 9 | 20 | 15 | 9 | 20 | 15.6667 | 10.6667 | 19.6667
Aprile_21 | 17 | 15 | 20 | 18 | 14 | 21 | 18 | 14 | 21 | 17.6667 | 14.3333 | 20.6667
Aprile_22 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 18 | 14 | 11 | 18 | 14 | 11.3333 | 17.3333
Aprile_23 | 16 | 12 | 19 | 15 | 10 | 21 | 15 | 10 | 21 | 15.3333 | 10.6667 | 20.3333
Aprile_24 | 17 | 10 | 21 | 16 | 13 | 19 | 16 | 13 | 19 | 16.3333 | 12 | 19.6667
Aprile_25 | 17 | 10 | 21 | 15 | 13 | 19 | 15 | 13 | 19 | 15.6667 | 12 | 19.6667
Aprile_26 | 17 | 10 | 21 | 16 | 11 | 21 | 16 | 11 | 21 | 16.3333 | 10.6667 | 21
Aprile_27 | 16 | 9 | 21 | 16 | 8 | 22 | 16 | 8 | 22 | 16 | 8.3333 | 21.6667
Aprile_28 | 17 | 13 | 21 | 18 | 10 | 24 | 18 | 10 | 24 | 17.6667 | 11 | 23
Aprile_29 | 17 | 14 | 20 | 17 | 10 | 23 | 17 | 10 | 23 | 17 | 11.3333 | 22
Aprile_30 | 18 | 11 | 21 | 16 | 10 | 21 | 16 | 10 | 21 | 16.6667 | 10.3333 | 21
Maggio_1 | 19 | 16 | 21 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 16.3333 | 12 | 20.3333
Maggio_2 | 19 | 16 | 24 | 15 | 9 | 21 | 15 | 9 | 21 | 16.3333 | 11.3333 | 22
Maggio_3 | 21 | 14 | 25 | 16 | 9 | 22 | 16 | 9 | 22 | 17.6667 | 10.6667 | 23
Maggio_4 | 19 | 13 | 23 | 16 | 12 | 22 | 16 | 12 | 22 | 17 | 12.3333 | 22.3333
Maggio_5 | 20 | 14 | 23 | 16 | 11 | 21 | 16 | 11 | 21 | 17.3333 | 12 | 21.6667
Maggio_6 | 21 | 15 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20.3333 | 14.3333 | 24
Maggio_7 | 19 | 14 | 26 | 17 | 14 | 21 | 17 | 14 | 21 | 17.6667 | 14 | 22.6667
Maggio_8 | 20 | 13 | 24 | 17 | 13 | 22 | 17 | 13 | 22 | 18 | 13 | 22.6667
Maggio_9 | 20 | 13 | 25 | 18 | 14 | 22 | 18 | 14 | 22 | 18.6667 | 13.6667 | 23
Maggio_10 | 21 | 15 | 26 | 19 | 12 | 26 | 19 | 12 | 26 | 19.6667 | 13 | 26
Maggio_11 | 19 | 14 | 24 | 20 | 13 | 25 | 20 | 13 | 25 | 19.6667 | 13.3333 | 24.6667
Maggio_12 | 20 | 17 | 24 | 20 | 14 | 26 | 20 | 14 | 26 | 20 | 15 | 25.3333
Maggio_13 | 23 | 16 | 28 | 21 | 14 | 27 | 21 | 14 | 27 | 21.6667 | 14.6667 | 27.3333
Maggio_14 | 24 | 19 | 28 | 20 | 13 | 27 | 20 | 13 | 27 | 21.3333 | 15 | 27.3333
Maggio_15 | 21 | 18 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 24 | 20.3333 | 16 | 24
Maggio_16 | 25 | 19 | 32 | 21 | 15 | 27 | 21 | 15 | 27 | 22.3333 | 16.3333 | 28.6667
Maggio_17 | 25 | 20 | 27 | 22 | 15 | 28 | 22 | 15 | 28 | 23 | 16.6667 | 27.6667
Maggio_18 | 25 | 19 | 29 | 23 | 15 | 30 | 23 | 15 | 30 | 23.6667 | 16.3333 | 29.6667
Maggio_19 | 21 | 18 | 24 | 22 | 15 | 27 | 22 | 15 | 27 | 21.6667 | 16 | 26
Maggio_20 | 19 | 15 | 25 | 21 | 15 | 28 | 21 | 15 | 28 | 20.3333 | 15 | 27
Maggio_21 | 23 | 16 | 27 | 21 | 15 | 27 | 21 | 15 | 27 | 21.6667 | 15.3333 | 27
Maggio_22 | 23 | 15 | 29 | 22 | 17 | 27 | 22 | 17 | 27 | 22.3333 | 16.3333 | 27.6667
Maggio_23 | 24 | 17 | 28 | 22 | 16 | 28 | 22 | 16 | 28 | 22.6667 | 16.3333 | 28
Maggio_24 | 22 | 17 | 27 | 24 | 15 | 30 | 24 | 15 | 30 | 23.3333 | 15.6667 | 29
Maggio_25 | 22 | 16 | 26 | 25 | 17 | 30 | 25 | 17 | 30 | 24 | 16.6667 | 28.6667
Maggio_26 | 21 | 13 | 26 | 25 | 19 | 32 | 25 | 19 | 32 | 23.6667 | 17 | 30
Maggio_27 | 19 | 12 | 25 | 27 | 21 | 33 | 27 | 21 | 33 | 24.3333 | 18 | 30.3333
Maggio_28 | 19 | 12 | 25 | 25 | 20 | 31 | 25 | 20 | 31 | 23 | 17.3333 | 29
Maggio_29 | 17 | 13 | 22 | 23 | 18 | 26 | 23 | 18 | 26 | 21 | 16.3333 | 24.6667
Maggio_30 | 16 | 11 | 20 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 28 | 21.3333 | 17 | 25.3333
Giugno_1 | 18 | 11 | 24 | 24 | 20 | 29 | 24 | 20 | 29 | 22 | 17 | 27.3333
Giugno_2 | 20 | 14 | 24 | 24 | 17 | 30 | 24 | 17 | 30 | 22.6667 | 16 | 28
Giugno_3 | 20 | 15 | 25 | 25 | 18 | 34 | 25 | 18 | 34 | 23.3333 | 17 | 31
Giugno_4 | 21 | 15 | 26 | 26 | 19 | 32 | 26 | 19 | 32 | 24.3333 | 17.6667 | 30
Giugno_5 | 21 | 18 | 25 | 28 | 22 | 34 | 28 | 22 | 34 | 25.6667 | 20.6667 | 31
Giugno_6 | 20 | 17 | 22 | 28 | 21 | 35 | 28 | 21 | 35 | 25.3333 | 19.6667 | 30.6667
Giugno_7 | 20 | 14 | 27 | 27 | 20 | 33 | 27 | 20 | 33 | 24.6667 | 18 | 31
Giugno_8 | 21 | 16 | 26 | 25 | 19 | 32 | 25 | 19 | 32 | 23.6667 | 18 | 30
Giugno_9 | 21 | 19 | 24 | 24 | 19 | 30 | 24 | 19 | 30 | 23 | 19 | 28
Giugno_10 | 20 | 18 | 23 | 21 | 18 | 26 | 21 | 18 | 26 | 20.6667 | 18 | 25
Giugno_11 | 19 | 16 | 22 | 23 | 17 | 29 | 23 | 17 | 29 | 21.6667 | 16.6667 | 26.6667
Giugno_12 | 17 | 15 | 20 | 25 | 17 | 31 | 25 | 17 | 31 | 22.3333 | 16.3333 | 27.3333
Giugno_13 | 19 | 12 | 26 | 26 | 19 | 33 | 26 | 19 | 33 | 23.6667 | 16.6667 | 30.6667
Giugno_14 | 20 | 15 | 28 | 25 | 19 | 31 | 25 | 19 | 31 | 23.3333 | 17.6667 | 30
Giugno_15 | 21 | 19 | 23 | 25 | 20 | 31 | 25 | 20 | 31 | 23.6667 | 19.6667 | 28.3333
Giugno_16 | 23 | 18 | 26 | 25 | 19 | 31 | 25 | 19 | 31 | 24.3333 | 18.6667 | 29.3333
Giugno_17 | 21 | 16 | 26 | 27 | 22 | 33 | 27 | 22 | 33 | 25 | 20 | 30.6667
Giugno_18 | 21 | 18 | 24 | 26 | 20 | 32 | 26 | 20 | 32 | 24.3333 | 19.3333 | 29.3333
Giugno_19 | 21 | 17 | 25 | 26 | 19 | 33 | 26 | 19 | 33 | 24.3333 | 18.3333 | 30.3333
Giugno_20 | 21 | 16 | 26 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31 | 24.3333 | 18.6667 | 29.3333
Giugno_21 | 22 | 15 | 29 | 26 | 19 | 31 | 26 | 19 | 31 | 24.6667 | 17.6667 | 30.3333
Giugno_22 | 22 | 16 | 28 | 26 | 19 | 32 | 26 | 19 | 32 | 24.6667 | 18 | 30.6667
Giugno_23 | 24 | 17 | 30 | 29 | 23 | 33 | 29 | 23 | 33 | 27.3333 | 21 | 32
Giugno_24 | 27 | 20 | 33 | 26 | 22 | 33 | 26 | 22 | 33 | 26.3333 | 21.3333 | 33
Giugno_25 | 25 | 19 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 31 | 25.6667 | 20.3333 | 31
Giugno_26 | 25 | 19 | 30 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 32 | 26.3333 | 21.6667 | 31.3333
Giugno_27 | 25 | 20 | 30 | 27 | 20 | 34 | 27 | 20 | 34 | 26.3333 | 20 | 32.6667
Giugno_28 | 26 | 18 | 33 | 31 | 22 | 39 | 31 | 22 | 39 | 29.3333 | 20.6667 | 37
Giugno_29 | 26 | 19 | 33 | 30 | 25 | 39 | 30 | 25 | 39 | 28.6667 | 23 | 37
Giugno_30 | 26 | 21 | 30 | 26 | 22 | 32 | 26 | 22 | 32 | 26 | 21.6667 | 31.3333
Giugno_31 | 26 | 22 | 30 | 27 | 20 | 33 | 27 | 20 | 33 | 26.6667 | 20.6667 | 32
Luglio_1 | 27 | 21 | 32 | 28 | 21 | 34 | 28 | 21 | 34 | 27.6667 | 21 | 33.3333
Luglio_2 | 27 | 22 | 32 | 29 | 21 | 35 | 29 | 21 | 35 | 28.3333 | 21.3333 | 34
Luglio_3 | 26 | 22 | 31 | 30 | 23 | 36 | 30 | 23 | 36 | 28.6667 | 22.6667 | 34.3333
Luglio_4 | 24 | 20 | 29 | 30 | 23 | 37 | 30 | 23 | 37 | 28 | 22 | 34.3333
Luglio_5 | 25 | 18 | 31 | 29 | 23 | 34 | 29 | 23 | 34 | 27.6667 | 21.3333 | 33
Luglio_6 | 26 | 20 | 32 | 29 | 22 | 35 | 29 | 22 | 35 | 28 | 21.3333 | 34
Luglio_7 | 27 | 21 | 32 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22 | 32 | 27 | 21.6667 | 32
Luglio_8 | 25 | 21 | 30 | 25 | 17 | 31 | 25 | 17 | 31 | 25 | 18.3333 | 30.6667
Luglio_9 | 27 | 20 | 33 | 25 | 19 | 32 | 25 | 19 | 32 | 25.6667 | 19.3333 | 32.3333
Luglio_10 | 27 | 22 | 33 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 25 | 19.3333 | 30.3333
Luglio_11 | 26 | 20 | 32 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31.3333
Luglio_12 | 26 | 21 | 31 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20.3333 | 31
Luglio_13 | 25 | 21 | 31 | 26 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 25.6667 | 21 | 30.3333
Luglio_14 | 24 | 18 | 29 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31 | 25.3333 | 19.3333 | 30.3333
Luglio_15 | 24 | 20 | 28 | 27 | 21 | 33 | 27 | 21 | 33 | 26 | 20.6667 | 31.3333
Luglio_16 | 24 | 19 | 29 | 28 | 21 | 33 | 28 | 21 | 33 | 26.6667 | 20.3333 | 31.6667
Luglio_17 | 24 | 19 | 30 | 29 | 21 | 35 | 29 | 21 | 35 | 27.3333 | 20.3333 | 33.3333
Luglio_18 | 24 | 19 | 29 | 29 | 22 | 36 | 29 | 22 | 36 | 27.3333 | 21 | 33.6667
Luglio_19 | 24 | 17 | 31 | 29 | 23 | 35 | 29 | 23 | 35 | 27.3333 | 21 | 33.6667
Luglio_20 | 25 | 19 | 31 | 27 | 23 | 34 | 27 | 23 | 34 | 26.3333 | 21.6667 | 33
Luglio_21 | 27 | 20 | 33 | 29 | 23 | 36 | 29 | 23 | 36 | 28.3333 | 22 | 35
Luglio_22 | 28 | 21 | 34 | 30 | 24 | 37 | 30 | 24 | 37 | 29.3333 | 23 | 36
Luglio_23 | 27 | 20 | 34 | 30 | 24 | 35 | 30 | 24 | 35 | 29 | 22.6667 | 34.6667
Luglio_24 | 26 | 21 | 31 | 29 | 23 | 34 | 29 | 23 | 34 | 28 | 22.3333 | 33
Luglio_25 | 27 | 21 | 32 | 29 | 23 | 35 | 29 | 23 | 35 | 28.3333 | 22.3333 | 34
Luglio_26 | 26 | 19 | 31 | 29 | 24 | 34 | 29 | 24 | 34 | 28 | 22.3333 | 33
Luglio_27 | 27 | 21 | 34 | 28 | 25 | 32 | 28 | 25 | 32 | 27.6667 | 23.6667 | 32.6667
Luglio_28 | 28 | 21 | 34 | 28 | 23 | 32 | 28 | 23 | 32 | 28 | 22.3333 | 32.6667
Luglio_29 | 28 | 23 | 35 | 28 | 23 | 32 | 28 | 23 | 32 | 28 | 23 | 33
Luglio_30 | 30 | 23 | 37 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 33 | 28.6667 | 23 | 34.3333
Luglio_31 | 29 | 23 | 37 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 33 | 28.3333 | 23 | 34.3333
Agosto_1 | 32 | 24 | 35 | 29 | 23 | 34 | 29 | 23 | 34 | 30 | 23.3333 | 34.3333
Agosto_2 | 29 | 25 | 33 | 29 | 23 | 35 | 29 | 23 | 35 | 29 | 23.6667 | 34.3333
Agosto_3 | 27 | 23 | 32 | 30 | 24 | 34 | 30 | 24 | 34 | 29 | 23.6667 | 33.3333
Agosto_4 | 24 | 22 | 27 | 29 | 24 | 34 | 29 | 24 | 34 | 27.3333 | 23.3333 | 31.6667
Agosto_5 | 24 | 19 | 30 | 28 | 24 | 34 | 28 | 24 | 34 | 26.6667 | 22.3333 | 32.6667
Agosto_6 | 24 | 18 | 31 | 30 | 24 | 35 | 30 | 24 | 35 | 28 | 22 | 33.6667
Agosto_7 | 26 | 21 | 31 | 30 | 26 | 35 | 30 | 26 | 35 | 28.6667 | 24.3333 | 33.6667
Agosto_8 | 28 | 21 | 35 | 27 | 23 | 34 | 27 | 23 | 34 | 27.3333 | 22.3333 | 34.3333
Agosto_9 | 29 | 22 | 36 | 24 | 22 | 31 | 24 | 22 | 31 | 25.6667 | 22 | 32.6667
Agosto_10 | 28 | 21 | 34 | 26 | 20 | 33 | 26 | 20 | 33 | 26.6667 | 20.3333 | 33.3333
Agosto_11 | 28 | 23 | 34 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26.6667 | 21.6667 | 32
Agosto_12 | 28 | 21 | 34 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 26 | 20.3333 | 31.3333
Agosto_13 | 28 | 21 | 35 | 23 | 17 | 28 | 23 | 17 | 28 | 24.6667 | 18.3333 | 30.3333
Agosto_14 | 27 | 21 | 33 | 24 | 18 | 31 | 24 | 18 | 31 | 25 | 19 | 31.6667
Agosto_15 | 28 | 23 | 34 | 27 | 20 | 31 | 27 | 20 | 31 | 27.3333 | 21 | 32
Agosto_16 | 27 | 20 | 33 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22 | 32 | 27 | 21.3333 | 32.3333
Agosto_17 | 27 | 22 | 32 | 29 | 23 | 35 | 29 | 23 | 35 | 28.3333 | 22.6667 | 34
Agosto_18 | 26 | 23 | 30 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 35 | 28.6667 | 24.3333 | 33.3333
Agosto_19 | 26 | 20 | 33 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25.3333 | 21.3333 | 29.6667
Agosto_20 | 27 | 21 | 33 | 24 | 19 | 30 | 24 | 19 | 30 | 25 | 19.6667 | 31
Agosto_21 | 28 | 21 | 35 | 27 | 20 | 32 | 27 | 20 | 32 | 27.3333 | 20.3333 | 33
Agosto_22 | 27 | 20 | 34 | 26 | 22 | 31 | 26 | 22 | 31 | 26.3333 | 21.3333 | 32
Agosto_23 | 27 | 21 | 35 | 27 | 22 | 33 | 27 | 22 | 33 | 27 | 21.6667 | 33.6667
Agosto_24 | 26 | 22 | 30 | 25 | 20 | 31 | 25 | 20 | 31 | 25.3333 | 20.6667 | 30.6667
Agosto_25 | 26 | 20 | 32 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31.3333
Agosto_26 | 26 | 22 | 33 | [6 empty] | 26 | 22 | 33
Agosto_27 | 26 | 22 | 30 | [6 empty] | 26 | 22 | 30
Agosto_28 | 27 | 22 | 32 | [6 empty] | 27 | 22 | 32
Agosto_29 | 28 | 22 | 33 | [6 empty] | 28 | 22 | 33
Agosto_30 | 28 | 25 | 31 | [6 empty] | 28 | 25 | 31
Agosto_31 | 20 | 18 | 24 | [6 empty] | 20 | 18 | 24
Settembre_1 | 20 | 14 | 27 | [6 empty] | 20 | 14 | 27
Settembre_2 | 22 | 16 | 28 | [6 empty] | 22 | 16 | 28
Settembre_3 | 23 | 17 | 28 | [6 empty] | 23 | 17 | 28
Settembre_4 | 23 | 18 | 29 | [6 empty] | 23 | 18 | 29
Settembre_5 | 24 | 18 | 29 | [6 empty] | 24 | 18 | 29
Settembre_6 | 24 | 19 | 29 | [6 empty] | 24 | 19 | 29
Settembre_7 | 24 | 17 | 30 | [6 empty] | 24 | 17 | 30
Settembre_8 | 26 | 20 | 32 | [6 empty] | 26 | 20 | 32
Settembre_9 | 26 | 21 | 32 | [6 empty] | 26 | 21 | 32
Settembre_10 | 26 | 20 | 33 | [6 empty] | 26 | 20 | 33
Settembre_11 | 24 | 20 | 29 | [6 empty] | 24 | 20 | 29
Settembre_12 | 25 | 19 | 31 | [6 empty] | 25 | 19 | 31
Settembre_13 | 26 | 20 | 34 | [6 empty] | 26 | 20 | 34
Settembre_14 | 27 | 21 | 34 | [6 empty] | 27 | 21 | 34
Settembre_15 | 26 | 20 | 32 | [6 empty] | 26 | 20 | 32
Settembre_16 | 25 | 20 | 32 | [6 empty] | 25 | 20 | 32
Settembre_17 | 25 | 19 | 32 | [6 empty] | 25 | 19 | 32
Settembre_18 | 25 | 20 | 32 | [6 empty] | 25 | 20 | 32
Settembre_19 | 24 | 20 | 30 | [6 empty] | 24 | 20 | 30
Settembre_20 | 24 | 19 | 30 | [6 empty] | 24 | 19 | 30
Settembre_21 | 23 | 21 | 27 | [6 empty] | 23 | 21 | 27
Settembre_22 | 23 | 19 | 27 | [6 empty] | 23 | 19 | 27
Settembre_23 | 20 | 16 | 23 | [6 empty] | 20 | 16 | 23
Settembre_24 | 22 | 16 | 27 | [6 empty] | 22 | 16 | 27
Settembre_25 | 22 | 14 | 25 | [6 empty] | 22 | 14 | 25
Settembre_26 | 14 | 12 | 18 | [6 empty] | 14 | 12 | 18
Settembre_27 | 13 | 12 | 17 | [6 empty] | 13 | 12 | 17
Settembre_28 | 13 | 10 | 18 | [6 empty] | 13 | 10 | 18
Settembre_29 | 15 | 9 | 22 | [6 empty] | 15 | 9 | 22
Settembre_30 | 17 | 12 | 23 | [6 empty] | 17 | 12 | 23
Ottobre_1 | 17 | 13 | 22 | [6 empty] | 17 | 13 | 22
Ottobre_2 | 19 | 15 | 22 | [6 empty] | 19 | 15 | 22
Ottobre_3 | 21 | 15 | 24 | [6 empty] | 21 | 15 | 24
Ottobre_4 | 18 | 14 | 21 | [6 empty] | 18 | 14 | 21
Ottobre_5 | 19 | 16 | 22 | [6 empty] | 19 | 16 | 22
Ottobre_6 | 17 | 13 | 22 | [6 empty] | 17 | 13 | 22
Ottobre_7 | 18 | 15 | 22 | [6 empty] | 18 | 15 | 22
Ottobre_8 | 17 | 11 | 23 | [6 empty] | 17 | 11 | 23
Ottobre_9 | 16 | 10 | 23 | [6 empty] | 16 | 10 | 23
Ottobre_10 | 17 | 11 | 22 | [6 empty] | 17 | 11 | 22
Ottobre_11 | 16 | 14 | 18 | [6 empty] | 16 | 14 | 18
Ottobre_12 | 14 | 11 | 17 | [6 empty] | 14 | 11 | 17
Ottobre_13 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Ottobre_14 | 16 | 14 | 19 | [6 empty] | 16 | 14 | 19
Ottobre_15 | 16 | 13 | 19 | [6 empty] | 16 | 13 | 19
Ottobre_16 | 13 | 11 | 16 | [6 empty] | 13 | 11 | 16
Ottobre_17 | 14 | 10 | 18 | [6 empty] | 14 | 10 | 18
Ottobre_18 | 14 | 8 | 19 | [6 empty] | 14 | 8 | 19
Ottobre_19 | 14 | 8 | 20 | [6 empty] | 14 | 8 | 20
Ottobre_20 | 14 | 8 | 20 | [6 empty] | 14 | 8 | 20
Ottobre_21 | 15 | 8 | 21 | [6 empty] | 15 | 8 | 21
Ottobre_22 | 15 | 9 | 22 | [6 empty] | 15 | 9 | 22
Ottobre_23 | 17 | 13 | 21 | [6 empty] | 17 | 13 | 21
Ottobre_24 | 18 | 15 | 20 | [6 empty] | 18 | 15 | 20
Ottobre_25 | 15 | 11 | 20 | [6 empty] | 15 | 11 | 20
Ottobre_26 | 17 | 14 | 19 | [6 empty] | 17 | 14 | 19
Ottobre_27 | 15 | 11 | 19 | [6 empty] | 15 | 11 | 19
Ottobre_28 | 13 | 9 | 19 | [6 empty] | 13 | 9 | 19
Ottobre_29 | 13 | 7 | 19 | [6 empty] | 13 | 7 | 19
Ottobre_30 | 14 | 10 | 19 | [6 empty] | 14 | 10 | 19
Ottobre_31 | 14 | 9 | 20 | [6 empty] | 14 | 9 | 20
Novembre_1 | 15 | 13 | 19 | [6 empty] | 15 | 13 | 19
Novembre_2 | 15 | 12 | 18 | [6 empty] | 15 | 12 | 18
Novembre_3 | 14 | 8 | 20 | [6 empty] | 14 | 8 | 20
Novembre_4 | 15 | 10 | 19 | [6 empty] | 15 | 10 | 19
Novembre_5 | 16 | 14 | 19 | [6 empty] | 16 | 14 | 19
Novembre_6 | 15 | 11 | 21 | [6 empty] | 15 | 11 | 21
Novembre_7 | 14 | 10 | 20 | [6 empty] | 14 | 10 | 20
Novembre_8 | 13 | 8 | 19 | [6 empty] | 13 | 8 | 19
Novembre_9 | 14 | 8 | 20 | [6 empty] | 14 | 8 | 20
Novembre_10 | 14 | 8 | 20 | [6 empty] | 14 | 8 | 20
Novembre_11 | 14 | 9 | 19 | [6 empty] | 14 | 9 | 19
Novembre_12 | 14 | 9 | 20 | [6 empty] | 14 | 9 | 20
Novembre_13 | 15 | 10 | 20 | [6 empty] | 15 | 10 | 20
Novembre_14 | 15 | 13 | 18 | [6 empty] | 15 | 13 | 18
Novembre_15 | 15 | 11 | 20 | [6 empty] | 15 | 11 | 20
Novembre_16 | 17 | 13 | 19 | [6 empty] | 17 | 13 | 19
Novembre_17 | 14 | 10 | 18 | [6 empty] | 14 | 10 | 18
Novembre_18 | 14 | 10 | 20 | [6 empty] | 14 | 10 | 20
Novembre_19 | 13 | 8 | 18 | [6 empty] | 13 | 8 | 18
Novembre_20 | 14 | 12 | 16 | [6 empty] | 14 | 12 | 16
Novembre_21 | 12 | 7 | 16 | [6 empty] | 12 | 7 | 16
Novembre_22 | 9 | 4 | 14 | [6 empty] | 9 | 4 | 14
Novembre_23 | 9 | 4 | 16 | [6 empty] | 9 | 4 | 16
Novembre_24 | 10 | 5 | 14 | [6 empty] | 10 | 5 | 14
Novembre_25 | 11 | 6 | 16 | [6 empty] | 11 | 6 | 16
Novembre_26 | 10 | 4 | 16 | [6 empty] | 10 | 4 | 16
Novembre_27 | 12 | 7 | 18 | [6 empty] | 12 | 7 | 18
Novembre_28 | 14 | 10 | 17 | [6 empty] | 14 | 10 | 17
Novembre_29 | 12 | 10 | 15 | [6 empty] | 12 | 10 | 15
Novembre_30 | 11 | 6 | 17 | [6 empty] | 11 | 6 | 17
Dicembre_1 | 10 | 6 | 14 | [6 empty] | 10 | 6 | 14
Dicembre_2 | 10 | 7 | 14 | [6 empty] | 10 | 7 | 14
Dicembre_3 | 9 | 6 | 14 | [6 empty] | 9 | 6 | 14
Dicembre_4 | 10 | 3 | 14 | [6 empty] | 10 | 3 | 14
Dicembre_5 | 16 | 14 | 17 | [6 empty] | 16 | 14 | 17
Dicembre_6 | 10 | 6 | 13 | [6 empty] | 10 | 6 | 13
Dicembre_7 | 11 | 8 | 13 | [6 empty] | 11 | 8 | 13
Dicembre_8 | 12 | 9 | 14 | [6 empty] | 12 | 9 | 14
Dicembre_9 | 10 | 8 | 13 | [6 empty] | 10 | 8 | 13
Dicembre_10 | 9 | 7 | 12 | [6 empty] | 9 | 7 | 12
Dicembre_11 | 9 | 6 | 12 | [6 empty] | 9 | 6 | 12
Dicembre_12 | 8 | 3 | 13 | [6 empty] | 8 | 3 | 13
Dicembre_13 | 7 | 4 | 13 | [6 empty] | 7 | 4 | 13
Dicembre_14 | 8 | 3 | 14 | [6 empty] | 8 | 3 | 14
Dicembre_15 | 7 | 2 | 14 | [6 empty] | 7 | 2 | 14
Dicembre_16 | 8 | 3 | 15 | [6 empty] | 8 | 3 | 15
Dicembre_17 | 8 | 3 | 15 | [6 empty] | 8 | 3 | 15
Dicembre_18 | 8 | 3 | 16 | [6 empty] | 8 | 3 | 16
Dicembre_19 | 8 | 3 | 13 | [6 empty] | 8 | 3 | 13
Dicembre_20 | 8 | 4 | 15 | [6 empty] | 8 | 4 | 15
Dicembre_21 | 8 | 4 | 15 | [6 empty] | 8 | 4 | 15
Dicembre_22 | 9 | 5 | 15 | [6 empty] | 9 | 5 | 15
Dicembre_23 | 11 | 7 | 14 | [6 empty] | 11 | 7 | 14
Dicembre_24 | 14 | 12 | 16 | [6 empty] | 14 | 12 | 16
Dicembre_25 | 12 | 9 | 14 | [6 empty] | 12 | 9 | 14
Dicembre_26 | 7 | 5 | 9 | [6 empty] | 7 | 5 | 9
Dicembre_27 | 6 | 3 | 10 | [6 empty] | 6 | 3 | 10
Dicembre_28 | 10 | 5 | 13 | [6 empty] | 10 | 5 | 13
Dicembre_29 | 11 | 9 | 14 | [6 empty] | 11 | 9 | 14
Dicembre_30 | 9 | 7 | 12 | [6 empty] | 9 | 7 | 12
Dicembre_31 | 7 | 3 | 11 | [6 empty] | 7 | 3 | 11

## Bari (hidden)
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Bari_TMedia_Av | Bari_Tmin_Av | Bari_Tmax_Av
Gennaio_1 | 10 | 4 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9.3333 | 4.6667 | 14
Gennaio_2 | 9 | 5 | 13 | 9 | 4 | 15 | 9 | 4 | 15 | 9 | 4.3333 | 14.3333
Gennaio_3 | 8 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 14 | 8.6667 | 3.6667 | 13.6667
Gennaio_4 | 8 | 1 | 14 | 11 | 5 | 18 | 11 | 5 | 18 | 10 | 3.6667 | 16.6667
Gennaio_5 | 10 | 8 | 13 | 13 | 6 | 17 | 13 | 6 | 17 | 12 | 6.6667 | 15.6667
Gennaio_6 | 8 | 7 | 9 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 | 16 | 10.6667 | 8.3333 | 13.6667
Gennaio_7 | 8 | 3 | 12 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8.6667 | 6.3333 | 10.6667
Gennaio_8 | 8 | 4 | 13 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5.3333 | 11
Gennaio_9 | 8 | 3 | 13 | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 12 | 7.3333 | 3 | 12.3333
Gennaio_10 | 6 | 2 | 12 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6.6667 | 4.6667 | 10.6667
Gennaio_11 | 10 | 4 | 14 | 11 | 8 | 12 | 11 | 8 | 12 | 10.6667 | 6.6667 | 12.6667
Gennaio_12 | 10 | 6 | 13 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9.3333 | 6 | 12.3333
Gennaio_13 | 8 | 6 | 12 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5.3333 | 10.6667
Gennaio_14 | 7 | 4 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 7.6667 | 4.6667 | 13
Gennaio_15 | 7 | 3 | 13 | 10 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 9 | 5 | 14.3333
Gennaio_16 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 14
Gennaio_17 | 9 | 4 | 13 | 9 | 2 | 14 | 9 | 2 | 14 | 9 | 2.6667 | 13.6667
Gennaio_18 | 9 | 3 | 14 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8.3333 | 4.3333 | 13.3333
Gennaio_19 | 10 | 7 | 13 | 6 | 2 | 11 | 6 | 2 | 11 | 7.3333 | 3.6667 | 11.6667
Gennaio_20 | 10 | 7 | 12 | 8 | 2 | 15 | 8 | 2 | 15 | 8.6667 | 3.6667 | 14
Gennaio_21 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | 10.6667
Gennaio_22 | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4.3333 | 10
Gennaio_23 | 7 | 3 | 13 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7.6667 | 5 | 11
Gennaio_24 | 8 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6.6667 | 3.3333 | 10.6667
Gennaio_25 | 11 | 6 | 18 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 6.3333 | 2 | 11.3333
Gennaio_26 | 11 | 7 | 16 | 9 | 5 | 12 | 9 | 5 | 12 | 9.6667 | 5.6667 | 13.3333
Gennaio_27 | 11 | 7 | 14 | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 12 | 8.3333 | 4.3333 | 12.6667
Gennaio_28 | 12 | 5 | 18 | 8 | 2 | 13 | 8 | 2 | 13 | 9.3333 | 3 | 14.6667
Gennaio_29 | 14 | 10 | 19 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10.6667 | 7.3333 | 13
Gennaio_30 | 10 | 5 | 16 | 7 | 2 | 14 | 7 | 2 | 14 | 8 | 3 | 14.6667
Gennaio_31 | 10 | 4 | 16 | 9 | 1 | 15 | 9 | 1 | 15 | 9.3333 | 2 | 15.3333
Febbraio_1 | 12 | 7 | 16 | 10 | 7 | 11 | 10 | 7 | 11 | 10.6667 | 7 | 12.6667
Febbraio_2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 5 | 12 | 9 | 5 | 12 | 10.3333 | 6.6667 | 14
Febbraio_3 | 14 | 7 | 20 | 10 | 3 | 12 | 10 | 3 | 12 | 11.3333 | 4.3333 | 14.6667
Febbraio_4 | 13 | 8 | 21 | 10 | 3 | 18 | 10 | 3 | 18 | 11 | 4.6667 | 19
Febbraio_5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 9.6667 | 5 | 12.6667
Febbraio_6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 10 | 7.6667 | 12.6667
Febbraio_7 | 9 | 5 | 12 | 11 | 7 | 16 | 11 | 7 | 16 | 10.3333 | 6.3333 | 14.6667
Febbraio_8 | 8 | 4 | 13 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9.3333 | 6.6667 | 11.6667
Febbraio_9 | 8 | 2 | 13 | 8 | 3 | 16 | 8 | 3 | 16 | 8 | 2.6667 | 15
Febbraio_10 | 12 | 5 | 18 | 9 | 1 | 16 | 9 | 1 | 16 | 10 | 2.3333 | 16.6667
Febbraio_11 | 16 | 8 | 24 | 8 | 2 | 14 | 8 | 2 | 14 | 10.6667 | 4 | 17.3333
Febbraio_12 | 13 | 7 | 17 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 13 | 11 | 7 | 14.3333
Febbraio_13 | 11 | 4 | 18 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 9 | 4.6667 | 14.6667
Febbraio_14 | 11 | 9 | 14 | 10 | 4 | 18 | 10 | 4 | 18 | 10.3333 | 5.6667 | 16.6667
Febbraio_15 | 11 | 6 | 14 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 | 18 | 11.6667 | 6 | 16.6667
Febbraio_16 | 9 | 4 | 14 | 11 | 8 | 15 | 11 | 8 | 15 | 10.3333 | 6.6667 | 14.6667
Febbraio_17 | 9 | 3 | 14 | 10 | 6 | 14 | 10 | 6 | 14 | 9.6667 | 5 | 14
Febbraio_18 | 10 | 3 | 16 | 10 | 3 | 16 | 10 | 3 | 16 | 10 | 3 | 16
Febbraio_19 | 12 | 8 | 15 | 12 | 4 | 18 | 12 | 4 | 18 | 12 | 5.3333 | 17
Febbraio_20 | 10 | 7 | 13 | 13 | 10 | 17 | 13 | 10 | 17 | 12 | 9 | 15.6667
Febbraio_21 | 10 | 5 | 13 | 13 | 7 | 18 | 13 | 7 | 18 | 12 | 6.3333 | 16.3333
Febbraio_22 | 10 | 5 | 12 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 10.6667 | 7 | 13.3333
Febbraio_23 | 10 | 4 | 16 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 11.3333 | 8 | 14.6667
Febbraio_24 | 11 | 5 | 17 | 10 | 3 | 14 | 10 | 3 | 14 | 10.3333 | 3.6667 | 15
Febbraio_25 | 12 | 5 | 19 | 9 | 3 | 14 | 9 | 3 | 14 | 10 | 3.6667 | 15.6667
Febbraio_26 | 14 | 10 | 21 | 7 | 4 | 13 | 7 | 4 | 13 | 9.3333 | 6 | 15.6667
Febbraio_27 | 9 | 5 | 12 | 6 | 3 | 10 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3.6667 | 10.6667
Febbraio_28 | 12 | 8 | 15 | 8 | 4 | 11 | 8 | 4 | 11 | 9.3333 | 5.3333 | 12.3333
Febbraio_29 | 9 | 3 | 13 | [6 empty] | 9 | 3 | 13
Marzo_1 | 14 | 7 | 19 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 12.3333
Marzo_2 | 16 | 8 | 21 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9.3333 | 5.3333 | 13
Marzo_3 | 15 | 11 | 17 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 10.3333 | 6.3333 | 13.6667
Marzo_4 | 10 | 4 | 14 | 7 | 2 | 13 | 7 | 2 | 13 | 8 | 2.6667 | 13.3333
Marzo_5 | 11 | 8 | 13 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7.6667 | 6 | 9
Marzo_6 | 14 | 11 | 20 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 9.3333 | 5.6667 | 13.3333
Marzo_7 | 11 | 6 | 13 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9
Marzo_8 | 10 | 8 | 13 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6.6667 | 4.6667 | 9
Marzo_9 | 9 | 5 | 12 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8.3333 | 5.6667 | 10.6667
Marzo_10 | 10 | 5 | 14 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 13 | 10 | 5.6667 | 13.3333
Marzo_11 | 10 | 5 | 15 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 8 | 1.6667 | 11
Marzo_12 | 13 | 7 | 18 | 5 | -1 | 10 | 5 | -1 | 10 | 7.6667 | 1.6667 | 12.6667
Marzo_13 | 12 | 6 | 18 | 5 | -1 | 11 | 5 | -1 | 11 | 7.3333 | 1.3333 | 13.3333
Marzo_14 | 13 | 8 | 17 | 6 | -1 | 13 | 6 | -1 | 13 | 8.3333 | 2 | 14.3333
Marzo_15 | 13 | 9 | 15 | 9 | 1 | 15 | 9 | 1 | 15 | 10.3333 | 3.6667 | 15
Marzo_16 | 10 | 5 | 15 | 9 | 3 | 15 | 9 | 3 | 15 | 9.3333 | 3.6667 | 15
Marzo_17 | 10 | 4 | 15 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 10.6667 | 6.6667 | 14.3333
Marzo_18 | 10 | 6 | 15 | 12 | 7 | 15 | 12 | 7 | 15 | 11.3333 | 6.6667 | 15
Marzo_19 | 11 | 4 | 16 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10.3333 | 4 | 14.6667
Marzo_20 | 11 | 4 | 16 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 7.6667 | 1.3333 | 13.3333
Marzo_21 | 12 | 3 | 20 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 10 | 3 | 14.6667
Marzo_22 | 13 | 10 | 16 | 9 | 2 | 14 | 9 | 2 | 14 | 10.3333 | 4.6667 | 14.6667
Marzo_23 | 9 | 6 | 13 | 11 | 7 | 17 | 11 | 7 | 17 | 10.3333 | 6.6667 | 15.6667
Marzo_24 | 4 | 1 | 7 | 10 | 5 | 16 | 10 | 5 | 16 | 8 | 3.6667 | 13
Marzo_25 | 5 | -2 | 9 | 10 | 1 | 20 | 10 | 1 | 20 | 8.3333 | 0 | 16.3333
Marzo_26 | 11 | 9 | 14 | 11 | 2 | 17 | 11 | 2 | 17 | 11 | 4.3333 | 16
Marzo_27 | 11 | 9 | 14 | 12 | 6 | 16 | 12 | 6 | 16 | 11.6667 | 7 | 15.3333
Marzo_28 | 10 | 5 | 14 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 13 | 10.6667 | 8.3333 | 13.3333
Marzo_29 | 12 | 8 | 15 | 12 | 6 | 17 | 12 | 6 | 17 | 12 | 6.6667 | 16.3333
Marzo_30 | 11 | 5 | 16 | 13 | 8 | 16 | 13 | 8 | 16 | 12.3333 | 7 | 16
Marzo_31 | 11 | 7 | 15 | 16 | 14 | 19 | 16 | 14 | 19 | 14.3333 | 11.6667 | 17.6667
Aprile_1 | 7 | 3 | 10 | 13 | 9 | 18 | 13 | 9 | 18 | 11 | 7 | 15.3333
Aprile_2 | 8 | 4 | 12 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 15 | 10 | 6 | 14
Aprile_3 | 9 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 14 | 9 | 3.6667 | 13.6667
Aprile_4 | 12 | 7 | 16 | 9 | 4 | 12 | 9 | 4 | 12 | 10 | 5 | 13.3333
Aprile_5 | 14 | 10 | 18 | 9 | 6 | 14 | 9 | 6 | 14 | 10.6667 | 7.3333 | 15.3333
Aprile_6 | 13 | 9 | 16 | 12 | 4 | 18 | 12 | 4 | 18 | 12.3333 | 5.6667 | 17.3333
Aprile_7 | 12 | 6 | 16 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 | 16 | 12 | 8 | 16
Aprile_8 | 11 | 4 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | 20 | 13.6667 | 6 | 19
Aprile_9 | 12 | 5 | 17 | 17 | 12 | 23 | 17 | 12 | 23 | 15.3333 | 9.6667 | 21
Aprile_10 | 15 | 6 | 19 | 12 | 9 | 15 | 12 | 9 | 15 | 13 | 8 | 16.3333
Aprile_11 | 15 | 9 | 19 | 11 | 6 | 14 | 11 | 6 | 14 | 12.3333 | 7 | 15.6667
Aprile_12 | 15 | 9 | 22 | 11 | 3 | 17 | 11 | 3 | 17 | 12.3333 | 5 | 18.6667
Aprile_13 | 17 | 8 | 25 | 11 | 4 | 17 | 11 | 4 | 17 | 13 | 5.3333 | 19.6667
Aprile_14 | 15 | 11 | 19 | 12 | 6 | 17 | 12 | 6 | 17 | 13 | 7.6667 | 17.6667
Aprile_15 | 11 | 8 | 13 | 12 | 6 | 17 | 12 | 6 | 17 | 11.6667 | 6.6667 | 15.6667
Aprile_16 | 11 | 3 | 15 | 15 | 9 | 20 | 15 | 9 | 20 | 13.6667 | 7 | 18.3333
Aprile_17 | 12 | 6 | 18 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13.3333 | 10.6667 | 16
Aprile_18 | 15 | 6 | 20 | 13 | 9 | 15 | 13 | 9 | 15 | 13.6667 | 8 | 16.6667
Aprile_19 | 18 | 13 | 23 | 12 | 8 | 16 | 12 | 8 | 16 | 14 | 9.6667 | 18.3333
Aprile_20 | 16 | 15 | 17 | 13 | 6 | 20 | 13 | 6 | 20 | 14 | 9 | 19
Aprile_21 | 15 | 13 | 17 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12.3333 | 17.6667
Aprile_22 | 14 | 13 | 16 | 17 | 14 | 22 | 17 | 14 | 22 | 16 | 13.6667 | 20
Aprile_23 | 13 | 12 | 16 | 16 | 9 | 21 | 16 | 9 | 21 | 15 | 10 | 19.3333
Aprile_24 | 14 | 8 | 18 | 20 | 13 | 27 | 20 | 13 | 27 | 18 | 11.3333 | 24
Aprile_25 | 15 | 9 | 20 | 16 | 9 | 21 | 16 | 9 | 21 | 15.6667 | 9 | 20.6667
Aprile_26 | 16 | 10 | 20 | 16 | 9 | 20 | 16 | 9 | 20 | 16 | 9.3333 | 20
Aprile_27 | 17 | 11 | 20 | 15 | 10 | 19 | 15 | 10 | 19 | 15.6667 | 10.3333 | 19.3333
Aprile_28 | 18 | 11 | 22 | 15 | 11 | 18 | 15 | 11 | 18 | 16 | 11 | 19.3333
Aprile_29 | 18 | 11 | 23 | 16 | 12 | 19 | 16 | 12 | 19 | 16.6667 | 11.6667 | 20.3333
Aprile_30 | 17 | 12 | 21 | 16 | 10 | 20 | 16 | 10 | 20 | 16.3333 | 10.6667 | 20.3333
Maggio_1 | 18 | 12 | 22 | 16 | 8 | 21 | 16 | 8 | 21 | 16.6667 | 9.3333 | 21.3333
Maggio_2 | 18 | 14 | 22 | 14 | 12 | 19 | 14 | 12 | 19 | 15.3333 | 12.6667 | 20
Maggio_3 | 16 | 11 | 21 | 15 | 10 | 19 | 15 | 10 | 19 | 15.3333 | 10.3333 | 19.6667
Maggio_4 | 15 | 11 | 19 | 15 | 8 | 19 | 15 | 8 | 19 | 15 | 9 | 19
Maggio_5 | 17 | 8 | 24 | 17 | 10 | 24 | 17 | 10 | 24 | 17 | 9.3333 | 24
Maggio_6 | 17 | 13 | 23 | 16 | 14 | 19 | 16 | 14 | 19 | 16.3333 | 13.6667 | 20.3333
Maggio_7 | 16 | 11 | 19 | 17 | 13 | 21 | 17 | 13 | 21 | 16.6667 | 12.3333 | 20.3333
Maggio_8 | 16 | 10 | 20 | 15 | 12 | 20 | 15 | 12 | 20 | 15.3333 | 11.3333 | 20
Maggio_9 | 18 | 9 | 26 | 17 | 13 | 20 | 17 | 13 | 20 | 17.3333 | 11.6667 | 22
Maggio_10 | 18 | 13 | 24 | 17 | 12 | 22 | 17 | 12 | 22 | 17.3333 | 12.3333 | 22.6667
Maggio_11 | 19 | 16 | 24 | 19 | 14 | 23 | 19 | 14 | 23 | 19 | 14.6667 | 23.3333
Maggio_12 | 22 | 16 | 28 | 19 | 12 | 24 | 19 | 12 | 24 | 20 | 13.3333 | 25.3333
Maggio_13 | 22 | 14 | 29 | 20 | 12 | 26 | 20 | 12 | 26 | 20.6667 | 12.6667 | 27
Maggio_14 | 24 | 19 | 29 | 21 | 16 | 25 | 21 | 16 | 25 | 22 | 17 | 26.3333
Maggio_15 | 24 | 19 | 32 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 21.3333 | 16.3333 | 27.3333
Maggio_16 | 20 | 15 | 25 | 21 | 15 | 24 | 21 | 15 | 24 | 20.6667 | 15 | 24.3333
Maggio_17 | 20 | 16 | 25 | 22 | 16 | 26 | 22 | 16 | 26 | 21.3333 | 16 | 25.6667
Maggio_18 | 20 | 16 | 24 | 21 | 17 | 24 | 21 | 17 | 24 | 20.6667 | 16.6667 | 24
Maggio_19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 11 | 22 | 19 | 11 | 22 | 19 | 12.6667 | 22
Maggio_20 | 18 | 13 | 23 | 18 | 8 | 26 | 18 | 8 | 26 | 18 | 9.6667 | 25
Maggio_21 | 18 | 16 | 22 | 21 | 13 | 27 | 21 | 13 | 27 | 20 | 14 | 25.3333
Maggio_22 | 18 | 13 | 21 | 23 | 16 | 28 | 23 | 16 | 28 | 21.3333 | 15 | 25.6667
Maggio_23 | 22 | 14 | 27 | 22 | 18 | 26 | 22 | 18 | 26 | 22 | 16.6667 | 26.3333
Maggio_24 | 21 | 16 | 26 | 25 | 18 | 33 | 25 | 18 | 33 | 23.6667 | 17.3333 | 30.6667
Maggio_25 | 19 | 16 | 21 | 26 | 18 | 33 | 26 | 18 | 33 | 23.6667 | 17.3333 | 29
Maggio_26 | 18 | 14 | 20 | 24 | 18 | 28 | 24 | 18 | 28 | 22 | 16.6667 | 25.3333
Maggio_27 | 18 | 14 | 20 | 22 | 19 | 25 | 22 | 19 | 25 | 20.6667 | 17.3333 | 23.3333
Maggio_28 | 18 | 14 | 21 | 25 | 19 | 32 | 25 | 19 | 32 | 22.6667 | 17.3333 | 28.3333
Maggio_29 | 18 | 14 | 22 | 22 | 18 | 25 | 22 | 18 | 25 | 20.6667 | 16.6667 | 24
Maggio_30 | 15 | 12 | 18 | 23 | 16 | 26 | 23 | 16 | 26 | 20.3333 | 14.6667 | 23.3333
Giugno_1 | 16 | 13 | 19 | 23 | 17 | 28 | 23 | 17 | 28 | 20.6667 | 15.6667 | 25
Giugno_2 | 18 | 12 | 20 | 22 | 17 | 26 | 22 | 17 | 26 | 20.6667 | 15.3333 | 24
Giugno_3 | 19 | 15 | 23 | 24 | 16 | 30 | 24 | 16 | 30 | 22.3333 | 15.6667 | 27.6667
Giugno_4 | 21 | 15 | 25 | 26 | 17 | 31 | 26 | 17 | 31 | 24.3333 | 16.3333 | 29
Giugno_5 | 22 | 16 | 29 | 26 | 20 | 32 | 26 | 20 | 32 | 24.6667 | 18.6667 | 31
Giugno_6 | 19 | 15 | 22 | 27 | 20 | 32 | 27 | 20 | 32 | 24.3333 | 18.3333 | 28.6667
Giugno_7 | 19 | 16 | 24 | 27 | 22 | 30 | 27 | 22 | 30 | 24.3333 | 20 | 28
Giugno_8 | 22 | 15 | 25 | 26 | 19 | 30 | 26 | 19 | 30 | 24.6667 | 17.6667 | 28.3333
Giugno_9 | 21 | 18 | 27 | 23 | 20 | 28 | 23 | 20 | 28 | 22.3333 | 19.3333 | 27.6667
Giugno_10 | 21 | 17 | 24 | 21 | 17 | 26 | 21 | 17 | 26 | 21 | 17 | 25.3333
Giugno_11 | 21 | 17 | 25 | 21 | 16 | 25 | 21 | 16 | 25 | 21 | 16.3333 | 25
Giugno_12 | 20 | 14 | 24 | 23 | 20 | 26 | 23 | 20 | 26 | 22 | 18 | 25.3333
Giugno_13 | 20 | 15 | 23 | 24 | 20 | 26 | 24 | 20 | 26 | 22.6667 | 18.3333 | 25
Giugno_14 | 21 | 15 | 27 | 24 | 19 | 28 | 24 | 19 | 28 | 23 | 17.6667 | 27.6667
Giugno_15 | 23 | 18 | 29 | 24 | 18 | 27 | 24 | 18 | 27 | 23.6667 | 18 | 27.6667
Giugno_16 | 21 | 19 | 24 | 23 | 19 | 27 | 23 | 19 | 27 | 22.3333 | 19 | 26
Giugno_17 | 20 | 18 | 22 | 24 | 15 | 29 | 24 | 15 | 29 | 22.6667 | 16 | 26.6667
Giugno_18 | 22 | 16 | 26 | 25 | 18 | 29 | 25 | 18 | 29 | 24 | 17.3333 | 28
Giugno_19 | 23 | 18 | 26 | 24 | 20 | 26 | 24 | 20 | 26 | 23.6667 | 19.3333 | 26
Giugno_20 | 22 | 16 | 27 | 23 | 17 | 27 | 23 | 17 | 27 | 22.6667 | 16.6667 | 27
Giugno_21 | 22 | 19 | 24 | 25 | 17 | 30 | 25 | 17 | 30 | 24 | 17.6667 | 28
Giugno_22 | 22 | 19 | 25 | 27 | 21 | 30 | 27 | 21 | 30 | 25.3333 | 20.3333 | 28.3333
Giugno_23 | 22 | 19 | 23 | 28 | 22 | 33 | 28 | 22 | 33 | 26 | 21 | 29.6667
Giugno_24 | 24 | 21 | 26 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 26.6667 | 23 | 29.3333
Giugno_25 | 23 | 18 | 26 | 28 | 21 | 33 | 28 | 21 | 33 | 26.3333 | 20 | 30.6667
Giugno_26 | 22 | 15 | 27 | 28 | 23 | 31 | 28 | 23 | 31 | 26 | 20.3333 | 29.6667
Giugno_27 | 23 | 17 | 27 | 25 | 21 | 30 | 25 | 21 | 30 | 24.3333 | 19.6667 | 29
Giugno_28 | 24 | 18 | 29 | 30 | 22 | 34 | 30 | 22 | 34 | 28 | 20.6667 | 32.3333
Giugno_29 | 25 | 20 | 29 | 30 | 22 | 37 | 30 | 22 | 37 | 28.3333 | 21.3333 | 34.3333
Giugno_30 | 26 | 19 | 31 | 29 | 23 | 36 | 29 | 23 | 36 | 28 | 21.6667 | 34.3333
Giugno_31 | 28 | 22 | 31 | 27 | 23 | 29 | 27 | 23 | 29 | 27.3333 | 22.6667 | 29.6667
Luglio_1 | 28 | 21 | 31 | 28 | 23 | 32 | 28 | 23 | 32 | 28 | 22.3333 | 31.6667
Luglio_2 | 27 | 23 | 31 | 28 | 23 | 32 | 28 | 23 | 32 | 27.6667 | 23 | 31.6667
Luglio_3 | 27 | 22 | 32 | 28 | 20 | 32 | 28 | 20 | 32 | 27.6667 | 20.6667 | 32
Luglio_4 | 23 | 19 | 28 | 28 | 21 | 32 | 28 | 21 | 32 | 26.3333 | 20.3333 | 30.6667
Luglio_5 | 24 | 20 | 27 | 28 | 21 | 33 | 28 | 21 | 33 | 26.6667 | 20.6667 | 31
Luglio_6 | 25 | 22 | 28 | 28 | 25 | 31 | 28 | 25 | 31 | 27 | 24 | 30
Luglio_7 | 24 | 18 | 27 | 27 | 23 | 30 | 27 | 23 | 30 | 26 | 21.3333 | 29
Luglio_8 | 22 | 19 | 26 | 22 | 18 | 26 | 22 | 18 | 26 | 22 | 18.3333 | 26
Luglio_9 | 23 | 16 | 27 | 25 | 23 | 26 | 25 | 23 | 26 | 24.3333 | 20.6667 | 26.3333
Luglio_10 | 23 | 15 | 28 | 24 | 19 | 27 | 24 | 19 | 27 | 23.6667 | 17.6667 | 27.3333
Luglio_11 | 26 | 18 | 30 | 24 | 20 | 26 | 24 | 20 | 26 | 24.6667 | 19.3333 | 27.3333
Luglio_12 | 25 | 19 | 30 | 24 | 19 | 27 | 24 | 19 | 27 | 24.3333 | 19 | 28
Luglio_13 | 24 | 21 | 25 | 24 | 19 | 27 | 24 | 19 | 27 | 24 | 19.6667 | 26.3333
Luglio_14 | 23 | 17 | 26 | 24 | 18 | 27 | 24 | 18 | 27 | 23.6667 | 17.6667 | 26.6667
Luglio_15 | 23 | 17 | 27 | 26 | 18 | 31 | 26 | 18 | 31 | 25 | 17.6667 | 29.6667
Luglio_16 | 23 | 17 | 26 | 28 | 20 | 33 | 28 | 20 | 33 | 26.3333 | 19 | 30.6667
Luglio_17 | 23 | 19 | 28 | 27 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31 | 25.6667 | 20.3333 | 30
Luglio_18 | 22 | 18 | 25 | 26 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 24.6667 | 20 | 28.3333
Luglio_19 | 22 | 18 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 24 | 19.3333 | 28.3333
Luglio_20 | 22 | 15 | 26 | 25 | 18 | 33 | 25 | 18 | 33 | 24 | 17 | 30.6667
Luglio_21 | 24 | 17 | 29 | 26 | 18 | 31 | 26 | 18 | 31 | 25.3333 | 17.6667 | 30.3333
Luglio_22 | 25 | 19 | 30 | 27 | 19 | 34 | 27 | 19 | 34 | 26.3333 | 19 | 32.6667
Luglio_23 | 26 | 20 | 31 | 29 | 20 | 34 | 29 | 20 | 34 | 28 | 20 | 33
Luglio_24 | 27 | 21 | 31 | 29 | 24 | 33 | 29 | 24 | 33 | 28.3333 | 23 | 32.3333
Luglio_25 | 24 | 20 | 27 | 29 | 22 | 33 | 29 | 22 | 33 | 27.3333 | 21.3333 | 31
Luglio_26 | 24 | 21 | 28 | 29 | 24 | 34 | 29 | 24 | 34 | 27.3333 | 23 | 32
Luglio_27 | 25 | 19 | 29 | 29 | 22 | 33 | 29 | 22 | 33 | 27.6667 | 21 | 31.6667
Luglio_28 | 26 | 18 | 31 | 27 | 22 | 29 | 27 | 22 | 29 | 26.6667 | 20.6667 | 29.6667
Luglio_29 | 28 | 20 | 32 | 27 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31 | 27.3333 | 20.6667 | 31.3333
Luglio_30 | 28 | 20 | 33 | 27 | 22 | 33 | 27 | 22 | 33 | 27.3333 | 21.3333 | 33
Luglio_31 | 29 | 23 | 33 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 30 | 27.6667 | 23.6667 | 31
Agosto_1 | 28 | 23 | 33 | 27 | 23 | 30 | 27 | 23 | 30 | 27.3333 | 23 | 31
Agosto_2 | 28 | 24 | 32 | 28 | 24 | 30 | 28 | 24 | 30 | 28 | 24 | 30.6667
Agosto_3 | 30 | 21 | 38 | 28 | 22 | 31 | 28 | 22 | 31 | 28.6667 | 21.6667 | 33.3333
Agosto_4 | 28 | 24 | 31 | 26 | 20 | 30 | 26 | 20 | 30 | 26.6667 | 21.3333 | 30.3333
Agosto_5 | 22 | 19 | 27 | 27 | 20 | 32 | 27 | 20 | 32 | 25.3333 | 19.6667 | 30.3333
Agosto_6 | 23 | 18 | 27 | 28 | 21 | 32 | 28 | 21 | 32 | 26.3333 | 20 | 30.3333
Agosto_7 | 24 | 21 | 28 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 26.6667 | 23 | 30
Agosto_8 | 26 | 23 | 29 | 27 | 24 | 32 | 27 | 24 | 32 | 26.6667 | 23.6667 | 31
Agosto_9 | 26 | 23 | 30 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 30 | 26.6667 | 23.6667 | 30
Agosto_10 | 26 | 21 | 29 | 26 | 22 | 29 | 26 | 22 | 29 | 26 | 21.6667 | 29
Agosto_11 | 25 | 20 | 29 | 26 | 23 | 29 | 26 | 23 | 29 | 25.6667 | 22 | 29
Agosto_12 | 26 | 20 | 32 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24.6667 | 20 | 29.3333
Agosto_13 | 27 | 21 | 32 | 23 | 18 | 28 | 23 | 18 | 28 | 24.3333 | 19 | 29.3333
Agosto_14 | 29 | 22 | 35 | 22 | 18 | 27 | 22 | 18 | 27 | 24.3333 | 19.3333 | 29.6667
Agosto_15 | 27 | 22 | 30 | 26 | 18 | 31 | 26 | 18 | 31 | 26.3333 | 19.3333 | 30.6667
Agosto_16 | 26 | 22 | 30 | 27 | 20 | 32 | 27 | 20 | 32 | 26.6667 | 20.6667 | 31.3333
Agosto_17 | 28 | 21 | 33 | 27 | 21 | 31 | 27 | 21 | 31 | 27.3333 | 21 | 31.6667
Agosto_18 | 26 | 22 | 30 | 31 | 22 | 38 | 31 | 22 | 38 | 29.3333 | 22 | 35.3333
Agosto_19 | 25 | 22 | 29 | 28 | 24 | 32 | 28 | 24 | 32 | 27 | 23.3333 | 31
Agosto_20 | 25 | 19 | 29 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 25 | 19.6667 | 29
Agosto_21 | 25 | 18 | 31 | 26 | 22 | 29 | 26 | 22 | 29 | 25.6667 | 20.6667 | 29.6667
Agosto_22 | 27 | 19 | 33 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25.6667 | 21 | 29.6667
Agosto_23 | 27 | 22 | 32 | 24 | 21 | 28 | 24 | 21 | 28 | 25 | 21.3333 | 29.3333
Agosto_24 | 27 | 22 | 30 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25.6667 | 22 | 28.6667
Agosto_25 | 26 | 23 | 29 | 25 | 21 | 29 | 25 | 21 | 29 | 25.3333 | 21.6667 | 29
Agosto_26 | 25 | 18 | 30 | [6 empty] | 25 | 18 | 30
Agosto_27 | 27 | 21 | 30 | [6 empty] | 27 | 21 | 30
Agosto_28 | 28 | 22 | 33 | [6 empty] | 28 | 22 | 33
Agosto_29 | 29 | 23 | 37 | [6 empty] | 29 | 23 | 37
Agosto_30 | 30 | 24 | 36 | [6 empty] | 30 | 24 | 36
Agosto_31 | 27 | 23 | 33 | [6 empty] | 27 | 23 | 33
Settembre_1 | 23 | 19 | 26 | [6 empty] | 23 | 19 | 26
Settembre_2 | 22 | 17 | 26 | [6 empty] | 22 | 17 | 26
Settembre_3 | 23 | 19 | 26 | [6 empty] | 23 | 19 | 26
Settembre_4 | 24 | 19 | 27 | [6 empty] | 24 | 19 | 27
Settembre_5 | 23 | 19 | 27 | [6 empty] | 23 | 19 | 27
Settembre_6 | 23 | 16 | 27 | [6 empty] | 23 | 16 | 27
Settembre_7 | 25 | 20 | 29 | [6 empty] | 25 | 20 | 29
Settembre_8 | 25 | 22 | 29 | [6 empty] | 25 | 22 | 29
Settembre_9 | 25 | 20 | 29 | [6 empty] | 25 | 20 | 29
Settembre_10 | 24 | 18 | 29 | [6 empty] | 24 | 18 | 29
Settembre_11 | 24 | 19 | 27 | [6 empty] | 24 | 19 | 27
Settembre_12 | 24 | 20 | 28 | [6 empty] | 24 | 20 | 28
Settembre_13 | 25 | 19 | 29 | [6 empty] | 25 | 19 | 29
Settembre_14 | 25 | 20 | 29 | [6 empty] | 25 | 20 | 29
Settembre_15 | 24 | 20 | 28 | [6 empty] | 24 | 20 | 28
Settembre_16 | 23 | 19 | 27 | [6 empty] | 23 | 19 | 27
Settembre_17 | 24 | 22 | 29 | [6 empty] | 24 | 22 | 29
Settembre_18 | 26 | 23 | 28 | [6 empty] | 26 | 23 | 28
Settembre_19 | 23 | 19 | 27 | [6 empty] | 23 | 19 | 27
Settembre_20 | 22 | 17 | 27 | [6 empty] | 22 | 17 | 27
Settembre_21 | 23 | 18 | 28 | [6 empty] | 23 | 18 | 28
Settembre_22 | 23 | 18 | 30 | [6 empty] | 23 | 18 | 30
Settembre_23 | 23 | 19 | 29 | [6 empty] | 23 | 19 | 29
Settembre_24 | 23 | 17 | 27 | [6 empty] | 23 | 17 | 27
Settembre_25 | 23 | 19 | 31 | [6 empty] | 23 | 19 | 31
Settembre_26 | 17 | 14 | 21 | [6 empty] | 17 | 14 | 21
Settembre_27 | 19 | 12 | 25 | [6 empty] | 19 | 12 | 25
Settembre_28 | 17 | 14 | 23 | [6 empty] | 17 | 14 | 23
Settembre_29 | 17 | 13 | 22 | [6 empty] | 17 | 13 | 22
Settembre_30 | 17 | 10 | 22 | [6 empty] | 17 | 10 | 22
Ottobre_1 | 18 | 12 | 23 | [6 empty] | 18 | 12 | 23
Ottobre_2 | 21 | 13 | 28 | [6 empty] | 21 | 13 | 28
Ottobre_3 | 26 | 23 | 28 | [6 empty] | 26 | 23 | 28
Ottobre_4 | 23 | 16 | 27 | [6 empty] | 23 | 16 | 27
Ottobre_5 | 20 | 15 | 25 | [6 empty] | 20 | 15 | 25
Ottobre_6 | 21 | 18 | 23 | [6 empty] | 21 | 18 | 23
Ottobre_7 | 16 | 14 | 20 | [6 empty] | 16 | 14 | 20
Ottobre_8 | 18 | 15 | 20 | [6 empty] | 18 | 15 | 20
Ottobre_9 | 17 | 13 | 21 | [6 empty] | 17 | 13 | 21
Ottobre_10 | 16 | 10 | 22 | [6 empty] | 16 | 10 | 22
Ottobre_11 | 19 | 13 | 25 | [6 empty] | 19 | 13 | 25
Ottobre_12 | 16 | 14 | 20 | [6 empty] | 16 | 14 | 20
Ottobre_13 | 14 | 11 | 18 | [6 empty] | 14 | 11 | 18
Ottobre_14 | 16 | 8 | 22 | [6 empty] | 16 | 8 | 22
Ottobre_15 | 19 | 15 | 24 | [6 empty] | 19 | 15 | 24
Ottobre_16 | 15 | 11 | 20 | [6 empty] | 15 | 11 | 20
Ottobre_17 | 14 | 9 | 18 | [6 empty] | 14 | 9 | 18
Ottobre_18 | 15 | 11 | 18 | [6 empty] | 15 | 11 | 18
Ottobre_19 | 15 | 10 | 19 | [6 empty] | 15 | 10 | 19
Ottobre_20 | 14 | 8 | 19 | [6 empty] | 14 | 8 | 19
Ottobre_21 | 14 | 9 | 20 | [6 empty] | 14 | 9 | 20
Ottobre_22 | 13 | 8 | 19 | [6 empty] | 13 | 8 | 19
Ottobre_23 | 14 | 9 | 19 | [6 empty] | 14 | 9 | 19
Ottobre_24 | 16 | 11 | 22 | [6 empty] | 16 | 11 | 22
Ottobre_25 | 15 | 11 | 20 | [6 empty] | 15 | 11 | 20
Ottobre_26 | 16 | 12 | 23 | [6 empty] | 16 | 12 | 23
Ottobre_27 | 16 | 11 | 23 | [6 empty] | 16 | 11 | 23
Ottobre_28 | 16 | 13 | 18 | [6 empty] | 16 | 13 | 18
Ottobre_29 | 15 | 12 | 19 | [6 empty] | 15 | 12 | 19
Ottobre_30 | 15 | 11 | 19 | [6 empty] | 15 | 11 | 19
Ottobre_31 | 14 | 9 | 20 | [6 empty] | 14 | 9 | 20
Novembre_1 | 14 | 9 | 19 | [6 empty] | 14 | 9 | 19
Novembre_2 | 15 | 11 | 19 | [6 empty] | 15 | 11 | 19
Novembre_3 | 15 | 9 | 19 | [6 empty] | 15 | 9 | 19
Novembre_4 | 15 | 11 | 20 | [6 empty] | 15 | 11 | 20
Novembre_5 | 16 | 11 | 20 | [6 empty] | 16 | 11 | 20
Novembre_6 | 16 | 13 | 19 | [6 empty] | 16 | 13 | 19
Novembre_7 | 15 | 11 | 19 | [6 empty] | 15 | 11 | 19
Novembre_8 | 14 | 10 | 18 | [6 empty] | 14 | 10 | 18
Novembre_9 | 14 | 8 | 20 | [6 empty] | 14 | 8 | 20
Novembre_10 | 14 | 10 | 19 | [6 empty] | 14 | 10 | 19
Novembre_11 | 14 | 9 | 18 | [6 empty] | 14 | 9 | 18
Novembre_12 | 13 | 8 | 18 | [6 empty] | 13 | 8 | 18
Novembre_13 | 13 | 8 | 18 | [6 empty] | 13 | 8 | 18
Novembre_14 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Novembre_15 | 14 | 10 | 19 | [6 empty] | 14 | 10 | 19
Novembre_16 | 16 | 9 | 22 | [6 empty] | 16 | 9 | 22
Novembre_17 | 14 | 14 | 16 | [6 empty] | 14 | 14 | 16
Novembre_18 | 16 | 12 | 18 | [6 empty] | 16 | 12 | 18
Novembre_19 | 13 | 9 | 17 | [6 empty] | 13 | 9 | 17
Novembre_20 | 13 | 8 | 17 | [6 empty] | 13 | 8 | 17
Novembre_21 | 12 | 11 | 13 | [6 empty] | 12 | 11 | 13
Novembre_22 | 11 | 9 | 12 | [6 empty] | 11 | 9 | 12
Novembre_23 | 12 | 8 | 16 | [6 empty] | 12 | 8 | 16
Novembre_24 | 13 | 11 | 15 | [6 empty] | 13 | 11 | 15
Novembre_25 | 12 | 8 | 16 | [6 empty] | 12 | 8 | 16
Novembre_26 | 11 | 6 | 16 | [6 empty] | 11 | 6 | 16
Novembre_27 | 10 | 5 | 16 | [6 empty] | 10 | 5 | 16
Novembre_28 | 11 | 5 | 16 | [6 empty] | 11 | 5 | 16
Novembre_29 | 13 | 12 | 15 | [6 empty] | 13 | 12 | 15
Novembre_30 | 12 | 7 | 14 | [6 empty] | 12 | 7 | 14
Dicembre_1 | 10 | 7 | 14 | [6 empty] | 10 | 7 | 14
Dicembre_2 | 14 | 9 | 17 | [6 empty] | 14 | 9 | 17
Dicembre_3 | 14 | 11 | 17 | [6 empty] | 14 | 11 | 17
Dicembre_4 | 11 | 10 | 15 | [6 empty] | 11 | 10 | 15
Dicembre_5 | 13 | 7 | 18 | [6 empty] | 13 | 7 | 18
Dicembre_6 | 15 | 10 | 19 | [6 empty] | 15 | 10 | 19
Dicembre_7 | 10 | 5 | 15 | [6 empty] | 10 | 5 | 15
Dicembre_8 | 12 | 7 | 16 | [6 empty] | 12 | 7 | 16
Dicembre_9 | 11 | 8 | 14 | [6 empty] | 11 | 8 | 14
Dicembre_10 | 9 | 6 | 15 | [6 empty] | 9 | 6 | 15
Dicembre_11 | 9 | 5 | 11 | [6 empty] | 9 | 5 | 11
Dicembre_12 | 10 | 7 | 13 | [6 empty] | 10 | 7 | 13
Dicembre_13 | 11 | 8 | 13 | [6 empty] | 11 | 8 | 13
Dicembre_14 | 11 | 9 | 14 | [6 empty] | 11 | 9 | 14
Dicembre_15 | 10 | 6 | 15 | [6 empty] | 10 | 6 | 15
Dicembre_16 | 7 | 4 | 14 | [6 empty] | 7 | 4 | 14
Dicembre_17 | 8 | 3 | 14 | [6 empty] | 8 | 3 | 14
Dicembre_18 | 9 | 4 | 15 | [6 empty] | 9 | 4 | 15
Dicembre_19 | 10 | 6 | 15 | [6 empty] | 10 | 6 | 15
Dicembre_20 | 10 | 7 | 15 | [6 empty] | 10 | 7 | 15
Dicembre_21 | 10 | 7 | 13 | [6 empty] | 10 | 7 | 13
Dicembre_22 | 9 | 6 | 13 | [6 empty] | 9 | 6 | 13
Dicembre_23 | 11 | 6 | 15 | [6 empty] | 11 | 6 | 15
Dicembre_24 | 13 | 8 | 19 | [6 empty] | 13 | 8 | 19
Dicembre_25 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Dicembre_26 | 10 | 8 | 13 | [6 empty] | 10 | 8 | 13
Dicembre_27 | 7 | 6 | 8 | [6 empty] | 7 | 6 | 8
Dicembre_28 | 10 | 5 | 15 | [6 empty] | 10 | 5 | 15
Dicembre_29 | 13 | 11 | 17 | [6 empty] | 13 | 11 | 17
Dicembre_30 | 13 | 10 | 15 | [6 empty] | 13 | 10 | 15
Dicembre_31 | 8 | 3 | 13 | [6 empty] | 8 | 3 | 13

## Napoli (hidden)
Giorno | T Media_2020 | T min_2020 | T max_2020 | T Media_2021 | T min_2021 | T max_2021 | T Media_2022 | T min_2022 | T max_2022 | Napoli_TMedia_Av | Napoli_Tmin_Av | Napoli_Tmax_Av
Gennaio_1 | 9 | 3 | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | 9 | 15 | 11 | 7 | 15
Gennaio_2 | 11 | 5 | 15 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 13
Gennaio_3 | 7 | 1 | 14 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 11 | 7.6667 | 14.6667
Gennaio_4 | 8 | 3 | 12 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 12 | 9 | 14
Gennaio_5 | 9 | 4 | 14 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 17 | 13 | 10.6667 | 16
Gennaio_6 | 7 | 4 | 10 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 10.3333 | 7.3333 | 12.6667
Gennaio_7 | 7 | 1 | 12 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 14 | 9.6667 | 5.6667 | 13.3333
Gennaio_8 | 9 | 5 | 14 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 5.6667 | 12.6667
Gennaio_9 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6.3333 | 2.3333 | 10.6667
Gennaio_10 | 7 | 0 | 15 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7.6667 | 3.3333 | 11.6667
Gennaio_11 | 8 | -1 | 15 | 9 | 7 | 12 | 9 | 7 | 12 | 8.6667 | 4.3333 | 13
Gennaio_12 | 10 | 6 | 15 | 8 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 8.6667 | 6 | 12.3333
Gennaio_13 | 9 | 4 | 15 | 8 | 4 | 11 | 8 | 4 | 11 | 8.3333 | 4 | 12.3333
Gennaio_14 | 8 | 1 | 14 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 13 | 8 | 2.3333 | 13.3333
Gennaio_15 | 8 | 2 | 15 | 8 | 1 | 16 | 8 | 1 | 16 | 8 | 1.3333 | 15.6667
Gennaio_16 | 8 | 2 | 15 | 9 | 2 | 14 | 9 | 2 | 14 | 8.6667 | 2 | 14.3333
Gennaio_17 | 8 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 8.6667 | 3.6667 | 14
Gennaio_18 | 9 | 4 | 12 | 8 | 2 | 16 | 8 | 2 | 16 | 8.3333 | 2.6667 | 14.6667
Gennaio_19 | 9 | 2 | 14 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 14 | 9 | 3.3333 | 14
Gennaio_20 | 10 | 9 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9.3333 | 7 | 12
Gennaio_21 | 10 | 7 | 15 | 9 | 7 | 12 | 9 | 7 | 12 | 9.3333 | 7 | 13
Gennaio_22 | 10 | 5 | 15 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 8 | 4.3333 | 12.3333
Gennaio_23 | 9 | 3 | 16 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1 | 12 | 7.6667 | 1.6667 | 13.3333
Gennaio_24 | 9 | 2 | 15 | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 7.6667 | 3.3333 | 11.6667
Gennaio_25 | 11 | 5 | 16 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 11.3333
Gennaio_26 | 9 | 5 | 13 | 5 | -2 | 12 | 5 | -2 | 12 | 6.3333 | 0.33333 | 12.3333
Gennaio_27 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 13 | 6 | 1 | 13 | 7.3333 | 2 | 13.3333
Gennaio_28 | 14 | 12 | 16 | 9 | 3 | 13 | 9 | 3 | 13 | 10.6667 | 6 | 14
Gennaio_29 | 13 | 9 | 15 | 8 | 3 | 12 | 8 | 3 | 12 | 9.6667 | 5 | 13
Gennaio_30 | 10 | 4 | 16 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 13 | 8.6667 | 1.3333 | 14
Gennaio_31 | 11 | 6 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13.3333
Febbraio_1 | 13 | 11 | 15 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 13 | 10.3333 | 7 | 13.6667
Febbraio_2 | 14 | 11 | 15 | 7 | 0 | 15 | 7 | 0 | 15 | 9.3333 | 3.6667 | 15
Febbraio_3 | 14 | 12 | 17 | 10 | 4 | 15 | 10 | 4 | 15 | 11.3333 | 6.6667 | 15.6667
Febbraio_4 | 13 | 9 | 18 | 10 | 3 | 14 | 10 | 3 | 14 | 11 | 5 | 15.3333
Febbraio_5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 8 | 16 | 12 | 8 | 16 | 10.3333 | 7 | 13.6667
Febbraio_6 | 7 | 3 | 10 | 11 | 6 | 16 | 11 | 6 | 16 | 9.6667 | 5 | 14
Febbraio_7 | 7 | -1 | 14 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 15 | 9.6667 | 4.3333 | 14.6667
Febbraio_8 | 7 | 0 | 15 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 13 | 7.6667 | 2 | 13.6667
Febbraio_9 | 8 | 2 | 14 | 9 | 2 | 17 | 9 | 2 | 17 | 8.6667 | 2 | 16
Febbraio_10 | 13 | 8 | 15 | 9 | 3 | 14 | 9 | 3 | 14 | 10.3333 | 4.6667 | 14.3333
Febbraio_11 | 15 | 13 | 17 | 9 | 3 | 16 | 9 | 3 | 16 | 11 | 6.3333 | 16.3333
Febbraio_12 | 14 | 9 | 17 | 10 | 4 | 17 | 10 | 4 | 17 | 11.3333 | 5.6667 | 17
Febbraio_13 | 11 | 6 | 15 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 15 | 11 | 6.6667 | 15
Febbraio_14 | 14 | 12 | 17 | 11 | 7 | 14 | 11 | 7 | 14 | 12 | 8.6667 | 15
Febbraio_15 | 12 | 4 | 17 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 8 | 15
Febbraio_16 | 11 | 4 | 17 | 10 | 5 | 14 | 10 | 5 | 14 | 10.3333 | 4.6667 | 15
Febbraio_17 | 10 | 4 | 15 | 10 | 2 | 14 | 10 | 2 | 14 | 10 | 2.6667 | 14.3333
Febbraio_18 | 11 | 7 | 15 | 13 | 10 | 16 | 13 | 10 | 16 | 12.3333 | 9 | 15.6667
Febbraio_19 | 12 | 8 | 16 | 12 | 7 | 16 | 12 | 7 | 16 | 12 | 7.3333 | 16
Febbraio_20 | 10 | 4 | 15 | 13 | 7 | 17 | 13 | 7 | 17 | 12 | 6 | 16.3333
Febbraio_21 | 10 | 3 | 15 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 11.3333 | 7.6667 | 14.3333
Febbraio_22 | 12 | 7 | 16 | 11 | 7 | 16 | 11 | 7 | 16 | 11.3333 | 7 | 16
Febbraio_23 | 11 | 5 | 15 | 12 | 4 | 18 | 12 | 4 | 18 | 11.6667 | 4.3333 | 17
Febbraio_24 | 14 | 13 | 16 | 12 | 3 | 17 | 12 | 3 | 17 | 12.6667 | 6.3333 | 16.6667
Febbraio_25 | 14 | 11 | 16 | 10 | 5 | 14 | 10 | 5 | 14 | 11.3333 | 7 | 14.6667
Febbraio_26 | 13 | 9 | 16 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9.6667 | 6.3333 | 12
Febbraio_27 | 11 | 5 | 14 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 9.6667 | 4.3333 | 13.3333
Febbraio_28 | 14 | 9 | 17 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 13 | 10.6667 | 6.3333 | 14.3333
Febbraio_29 | 11 | 4 | 16 | [6 empty] | 11 | 4 | 16
Marzo_1 | 14 | 10 | 17 | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 9.3333 | 6 | 12.3333
Marzo_2 | 15 | 12 | 16 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 12 | 9.6667 | 4 | 13.3333
Marzo_3 | 12 | 8 | 16 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 9.3333 | 4 | 13.3333
Marzo_4 | 11 | 8 | 14 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 13 | 9.6667 | 6 | 13.3333
Marzo_5 | 11 | 6 | 15 | 8 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 9 | 6 | 12.3333
Marzo_6 | 13 | 10 | 16 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 10.3333 | 5.3333 | 13.3333
Marzo_7 | 11 | 8 | 14 | 7 | 3 | 11 | 7 | 3 | 11 | 8.3333 | 4.6667 | 12
Marzo_8 | 11 | 7 | 15 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7.6667 | 4.3333 | 11
Marzo_9 | 10 | 5 | 15 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8.6667 | 4.3333 | 13
Marzo_10 | 12 | 7 | 17 | 9 | 3 | 15 | 9 | 3 | 15 | 10 | 4.3333 | 15.6667
Marzo_11 | 12 | 6 | 17 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 13 | 10 | 5.3333 | 14.3333
Marzo_12 | 13 | 7 | 17 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 13 | 9.6667 | 4.3333 | 14.3333
Marzo_13 | 12 | 7 | 15 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 13 | 9.3333 | 4.3333 | 13.6667
Marzo_14 | 12 | 7 | 17 | 9 | 2 | 15 | 9 | 2 | 15 | 10 | 3.6667 | 15.6667
Marzo_15 | 13 | 8 | 18 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | 11.6667 | 5.3333 | 16
Marzo_16 | 13 | 7 | 18 | 10 | 3 | 16 | 10 | 3 | 16 | 11 | 4.3333 | 16.6667
Marzo_17 | 12 | 6 | 18 | 14 | 8 | 20 | 14 | 8 | 20 | 13.3333 | 7.3333 | 19.3333
Marzo_18 | 13 | 7 | 18 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 13.6667 | 10.3333 | 16.6667
Marzo_19 | 13 | 4 | 20 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12.3333 | 8 | 15.3333
Marzo_20 | 13 | 7 | 18 | 10 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 11 | 6.3333 | 16
Marzo_21 | 13 | 6 | 18 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 10.3333 | 5.3333 | 15.3333
Marzo_22 | 14 | 11 | 18 | 10 | 3 | 16 | 10 | 3 | 16 | 11.3333 | 5.6667 | 16.6667
Marzo_23 | 9 | 5 | 13 | 12 | 5 | 20 | 12 | 5 | 20 | 11 | 5 | 17.6667
Marzo_24 | 6 | 3 | 10 | 11 | 4 | 17 | 11 | 4 | 17 | 9.3333 | 3.6667 | 14.6667
Marzo_25 | 5 | 2 | 8 | 11 | 6 | 16 | 11 | 6 | 16 | 9 | 4.6667 | 13.3333
Marzo_26 | 11 | 8 | 13 | 14 | 6 | 19 | 14 | 6 | 19 | 13 | 6.6667 | 17
Marzo_27 | 11 | 8 | 14 | 16 | 10 | 20 | 16 | 10 | 20 | 14.3333 | 9.3333 | 18
Marzo_28 | 12 | 9 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12.6667 | 9.6667 | 15
Marzo_29 | 12 | 7 | 16 | 13 | 6 | 18 | 13 | 6 | 18 | 12.6667 | 6.3333 | 17.3333
Marzo_30 | 13 | 8 | 17 | 13 | 9 | 17 | 13 | 9 | 17 | 13 | 8.6667 | 17
Marzo_31 | 12 | 7 | 16 | 14 | 13 | 17 | 14 | 13 | 17 | 13.3333 | 11 | 16.6667
Aprile_1 | 8 | 5 | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10.6667 | 8.3333 | 14.6667
Aprile_2 | 9 | 4 | 14 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8.3333 | 3.3333 | 12
Aprile_3 | 12 | 8 | 18 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 13 | 10 | 6 | 14.6667
Aprile_4 | 14 | 8 | 20 | 11 | 7 | 14 | 11 | 7 | 14 | 12 | 7.3333 | 16
Aprile_5 | 15 | 10 | 20 | 12 | 8 | 18 | 12 | 8 | 18 | 13 | 8.6667 | 18.6667
Aprile_6 | 16 | 12 | 20 | 13 | 9 | 17 | 13 | 9 | 17 | 14 | 10 | 18
Aprile_7 | 19 | 13 | 22 | 13 | 10 | 16 | 13 | 10 | 16 | 15 | 11 | 18
Aprile_8 | 16 | 10 | 21 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15.3333 | 12 | 18.3333
Aprile_9 | 14 | 7 | 19 | 14 | 12 | 17 | 14 | 12 | 17 | 14 | 10.3333 | 17.6667
Aprile_10 | 14 | 8 | 19 | 12 | 8 | 16 | 12 | 8 | 16 | 12.6667 | 8 | 17
Aprile_11 | 14 | 9 | 18 | 12 | 6 | 17 | 12 | 6 | 17 | 12.6667 | 7 | 17.3333
Aprile_12 | 16 | 12 | 19 | 13 | 5 | 18 | 13 | 5 | 18 | 14 | 7.3333 | 18.3333
Aprile_13 | 15 | 11 | 20 | 15 | 8 | 22 | 15 | 8 | 22 | 15 | 9 | 21.3333
Aprile_14 | 16 | 12 | 21 | 16 | 9 | 23 | 16 | 9 | 23 | 16 | 10 | 22.3333
Aprile_15 | 13 | 8 | 18 | 18 | 12 | 25 | 18 | 12 | 25 | 16.3333 | 10.6667 | 22.6667
Aprile_16 | 13 | 5 | 18 | 19 | 13 | 24 | 19 | 13 | 24 | 17 | 10.3333 | 22
Aprile_17 | 14 | 8 | 21 | 14 | 11 | 18 | 14 | 11 | 18 | 14 | 10 | 19
Aprile_18 | 17 | 13 | 20 | 13 | 10 | 18 | 13 | 10 | 18 | 14.3333 | 11 | 18.6667
Aprile_19 | 18 | 15 | 23 | 13 | 6 | 16 | 13 | 6 | 16 | 14.6667 | 9 | 18.3333
Aprile_20 | 17 | 15 | 20 | 15 | 10 | 21 | 15 | 10 | 21 | 15.6667 | 11.6667 | 20.6667
Aprile_21 | 16 | 13 | 18 | 18 | 15 | 22 | 18 | 15 | 22 | 17.3333 | 14.3333 | 20.6667
Aprile_22 | 15 | 14 | 17 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14.3333 | 13.3333 | 16.3333
Aprile_23 | 16 | 13 | 20 | 15 | 11 | 18 | 15 | 11 | 18 | 15.3333 | 11.6667 | 18.6667
Aprile_24 | 15 | 9 | 21 | 15 | 11 | 18 | 15 | 11 | 18 | 15 | 10.3333 | 19
Aprile_25 | 15 | 11 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 12.3333 | 18
Aprile_26 | 16 | 12 | 20 | 16 | 9 | 21 | 16 | 9 | 21 | 16 | 10 | 20.6667
Aprile_27 | 15 | 10 | 20 | 17 | 9 | 22 | 17 | 9 | 22 | 16.3333 | 9.3333 | 21.3333
Aprile_28 | 17 | 14 | 19 | 19 | 15 | 23 | 19 | 15 | 23 | 18.3333 | 14.6667 | 21.6667
Aprile_29 | 17 | 16 | 20 | 18 | 14 | 23 | 18 | 14 | 23 | 17.6667 | 14.6667 | 22
Aprile_30 | 17 | 14 | 20 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 23 | 17.6667 | 13.3333 | 22
Maggio_1 | 17 | 15 | 20 | 17 | 10 | 22 | 17 | 10 | 22 | 17 | 11.6667 | 21.3333
Maggio_2 | 18 | 16 | 21 | 16 | 11 | 21 | 16 | 11 | 21 | 16.6667 | 12.6667 | 21
Maggio_3 | 18 | 16 | 21 | 16 | 11 | 19 | 16 | 11 | 19 | 16.6667 | 12.6667 | 19.6667
Maggio_4 | 18 | 13 | 24 | 17 | 11 | 22 | 17 | 11 | 22 | 17.3333 | 11.6667 | 22.6667
Maggio_5 | 17 | 12 | 21 | 18 | 13 | 25 | 18 | 13 | 25 | 17.6667 | 12.6667 | 23.6667
Maggio_6 | 19 | 15 | 24 | 19 | 16 | 23 | 19 | 16 | 23 | 19 | 15.6667 | 23.3333
Maggio_7 | 18 | 14 | 22 | 17 | 15 | 20 | 17 | 15 | 20 | 17.3333 | 14.6667 | 20.6667
Maggio_8 | 18 | 12 | 23 | 17 | 15 | 21 | 17 | 15 | 21 | 17.3333 | 14 | 21.6667
Maggio_9 | 18 | 11 | 23 | 18 | 15 | 23 | 18 | 15 | 23 | 18 | 13.6667 | 23
Maggio_10 | 19 | 16 | 26 | 19 | 14 | 25 | 19 | 14 | 25 | 19 | 14.6667 | 25.3333
Maggio_11 | 19 | 17 | 21 | 18 | 14 | 22 | 18 | 14 | 22 | 18.3333 | 15 | 21.6667
Maggio_12 | 20 | 17 | 23 | 18 | 14 | 21 | 18 | 14 | 21 | 18.6667 | 15 | 21.6667
Maggio_13 | 21 | 14 | 28 | 20 | 17 | 23 | 20 | 17 | 23 | 20.3333 | 16 | 24.6667
Maggio_14 | 25 | 20 | 30 | 19 | 16 | 22 | 19 | 16 | 22 | 21 | 17.3333 | 24.6667
Maggio_15 | 21 | 18 | 24 | 19 | 14 | 23 | 19 | 14 | 23 | 19.6667 | 15.3333 | 23.3333
Maggio_16 | 25 | 16 | 34 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 21.6667 | 15.3333 | 28
Maggio_17 | 25 | 22 | 28 | 20 | 17 | 24 | 20 | 17 | 24 | 21.6667 | 18.6667 | 25.3333
Maggio_18 | 26 | 22 | 32 | 23 | 17 | 29 | 23 | 17 | 29 | 24 | 18.6667 | 30
Maggio_19 | 20 | 18 | 23 | 23 | 17 | 27 | 23 | 17 | 27 | 22 | 17.3333 | 25.6667
Maggio_20 | 17 | 16 | 18 | 20 | 14 | 25 | 20 | 14 | 25 | 19 | 14.6667 | 22.6667
Maggio_21 | 20 | 16 | 25 | 21 | 16 | 26 | 21 | 16 | 26 | 20.6667 | 16 | 25.6667
Maggio_22 | 21 | 15 | 27 | 21 | 18 | 24 | 21 | 18 | 24 | 21 | 17 | 25
Maggio_23 | 20 | 14 | 24 | 21 | 18 | 25 | 21 | 18 | 25 | 20.6667 | 16.6667 | 24.6667
Maggio_24 | 20 | 16 | 24 | 23 | 15 | 29 | 23 | 15 | 29 | 22 | 15.3333 | 27.3333
Maggio_25 | 22 | 18 | 27 | 25 | 18 | 32 | 25 | 18 | 32 | 24 | 18 | 30.3333
Maggio_26 | 21 | 16 | 25 | 26 | 19 | 31 | 26 | 19 | 31 | 24.3333 | 18 | 29
Maggio_27 | 19 | 15 | 24 | 28 | 23 | 34 | 28 | 23 | 34 | 25 | 20.3333 | 30.6667
Maggio_28 | 19 | 13 | 24 | 25 | 16 | 28 | 25 | 16 | 28 | 23 | 15 | 26.6667
Maggio_29 | 19 | 14 | 24 | 23 | 19 | 26 | 23 | 19 | 26 | 21.6667 | 17.3333 | 25.3333
Maggio_30 | 16 | 14 | 18 | 23 | 18 | 26 | 23 | 18 | 26 | 20.6667 | 16.6667 | 23.3333
Giugno_1 | 17 | 12 | 24 | 24 | 18 | 29 | 24 | 18 | 29 | 21.6667 | 16 | 27.3333
Giugno_2 | 19 | 14 | 23 | 25 | 18 | 28 | 25 | 18 | 28 | 23 | 16.6667 | 26.3333
Giugno_3 | 20 | 14 | 25 | 26 | 19 | 31 | 26 | 19 | 31 | 24 | 17.3333 | 29
Giugno_4 | 20 | 16 | 24 | 27 | 21 | 32 | 27 | 21 | 32 | 24.6667 | 19.3333 | 29.3333
Giugno_5 | 21 | 17 | 25 | 28 | 22 | 34 | 28 | 22 | 34 | 25.6667 | 20.3333 | 31
Giugno_6 | 19 | 16 | 24 | 28 | 22 | 33 | 28 | 22 | 33 | 25 | 20 | 30
Giugno_7 | 20 | 14 | 25 | 27 | 22 | 31 | 27 | 22 | 31 | 24.6667 | 19.3333 | 29
Giugno_8 | 21 | 18 | 24 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 23.6667 | 20.6667 | 26.6667
Giugno_9 | 21 | 19 | 23 | 25 | 21 | 28 | 25 | 21 | 28 | 23.6667 | 20.3333 | 26.3333
Giugno_10 | 22 | 18 | 26 | 22 | 19 | 25 | 22 | 19 | 25 | 22 | 18.6667 | 25.3333
Giugno_11 | 20 | 16 | 23 | 22 | 17 | 27 | 22 | 17 | 27 | 21.3333 | 16.6667 | 25.6667
Giugno_12 | 19 | 14 | 22 | 25 | 19 | 31 | 25 | 19 | 31 | 23 | 17.3333 | 28
Giugno_13 | 20 | 14 | 24 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31 | 24 | 18 | 28.6667
Giugno_14 | 21 | 15 | 27 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31 | 24.3333 | 18.3333 | 29.6667
Giugno_15 | 22 | 19 | 26 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 24 | 19.6667 | 28
Giugno_16 | 22 | 18 | 25 | 26 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 24.6667 | 20 | 28.3333
Giugno_17 | 21 | 18 | 25 | 26 | 21 | 29 | 26 | 21 | 29 | 24.3333 | 20 | 27.6667
Giugno_18 | 21 | 19 | 24 | 24 | 21 | 28 | 24 | 21 | 28 | 23 | 20.3333 | 26.6667
Giugno_19 | 22 | 19 | 25 | 26 | 20 | 31 | 26 | 20 | 31 | 24.6667 | 19.6667 | 29
Giugno_20 | 22 | 17 | 26 | 26 | 19 | 31 | 26 | 19 | 31 | 24.6667 | 18.3333 | 29.3333
Giugno_21 | 24 | 19 | 29 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 24.6667 | 19.6667 | 29.6667
Giugno_22 | 22 | 18 | 28 | 25 | 21 | 29 | 25 | 21 | 29 | 24 | 20 | 28.6667
Giugno_23 | 22 | 17 | 27 | 26 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 24.6667 | 19.6667 | 29
Giugno_24 | 27 | 22 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26.3333 | 21.3333 | 31
Giugno_25 | 25 | 20 | 29 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22 | 32 | 26.3333 | 21.3333 | 31
Giugno_26 | 24 | 20 | 29 | 27 | 22 | 30 | 27 | 22 | 30 | 26 | 21.3333 | 29.6667
Giugno_27 | 26 | 20 | 31 | 27 | 22 | 34 | 27 | 22 | 34 | 26.6667 | 21.3333 | 33
Giugno_28 | 27 | 20 | 33 | 31 | 23 | 37 | 31 | 23 | 37 | 29.6667 | 22 | 35.6667
Giugno_29 | 27 | 21 | 32 | 31 | 24 | 38 | 31 | 24 | 38 | 29.6667 | 23 | 36
Giugno_30 | 26 | 21 | 31 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 27.3333 | 23 | 31
Giugno_31 | 26 | 21 | 31 | 27 | 23 | 31 | 27 | 23 | 31 | 26.6667 | 22.3333 | 31
Luglio_1 | 27 | 22 | 31 | 29 | 22 | 34 | 29 | 22 | 34 | 28.3333 | 22 | 33
Luglio_2 | 27 | 22 | 32 | 30 | 23 | 35 | 30 | 23 | 35 | 29 | 22.6667 | 34
Luglio_3 | 26 | 22 | 31 | 30 | 24 | 33 | 30 | 24 | 33 | 28.6667 | 23.3333 | 32.3333
Luglio_4 | 25 | 22 | 29 | 29 | 25 | 32 | 29 | 25 | 32 | 27.6667 | 24 | 31
Luglio_5 | 27 | 22 | 32 | 29 | 24 | 32 | 29 | 24 | 32 | 28.3333 | 23.3333 | 32
Luglio_6 | 27 | 22 | 33 | 29 | 23 | 33 | 29 | 23 | 33 | 28.3333 | 22.6667 | 33
Luglio_7 | 28 | 23 | 32 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 28 | 23.6667 | 31.3333
Luglio_8 | 27 | 22 | 31 | 25 | 18 | 31 | 25 | 18 | 31 | 25.6667 | 19.3333 | 31
Luglio_9 | 27 | 22 | 32 | 26 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 26.3333 | 21.3333 | 30.6667
Luglio_10 | 27 | 22 | 30 | 26 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 26.3333 | 21.3333 | 30
Luglio_11 | 27 | 23 | 32 | 27 | 20 | 32 | 27 | 20 | 32 | 27 | 21 | 32
Luglio_12 | 28 | 23 | 32 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26.6667 | 21.6667 | 31.3333
Luglio_13 | 27 | 23 | 31 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22.3333 | 31.6667
Luglio_14 | 26 | 22 | 30 | 27 | 21 | 32 | 27 | 21 | 32 | 26.6667 | 21.3333 | 31.3333
Luglio_15 | 25 | 20 | 28 | 26 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 25.6667 | 20.6667 | 29.3333
Luglio_16 | 25 | 20 | 29 | 27 | 23 | 31 | 27 | 23 | 31 | 26.3333 | 22 | 30.3333
Luglio_17 | 25 | 21 | 29 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 33 | 27 | 22.3333 | 31.6667
Luglio_18 | 24 | 21 | 29 | 30 | 24 | 35 | 30 | 24 | 35 | 28 | 23 | 33
Luglio_19 | 25 | 20 | 30 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 | 36 | 28.3333 | 22.6667 | 34
Luglio_20 | 25 | 19 | 31 | 29 | 23 | 34 | 29 | 23 | 34 | 27.6667 | 21.6667 | 33
Luglio_21 | 27 | 21 | 33 | 29 | 23 | 33 | 29 | 23 | 33 | 28.3333 | 22.3333 | 33
Luglio_22 | 28 | 22 | 33 | 29 | 25 | 32 | 29 | 25 | 32 | 28.6667 | 24 | 32.3333
Luglio_23 | 27 | 24 | 29 | 29 | 26 | 33 | 29 | 26 | 33 | 28.3333 | 25.3333 | 31.6667
Luglio_24 | 26 | 22 | 29 | 29 | 25 | 33 | 29 | 25 | 33 | 28 | 24 | 31.6667
Luglio_25 | 27 | 22 | 32 | 29 | 25 | 31 | 29 | 25 | 31 | 28.3333 | 24 | 31.3333
Luglio_26 | 27 | 22 | 32 | 28 | 26 | 31 | 28 | 26 | 31 | 27.6667 | 24.6667 | 31.3333
Luglio_27 | 28 | 23 | 34 | 29 | 24 | 33 | 29 | 24 | 33 | 28.6667 | 23.6667 | 33.3333
Luglio_28 | 28 | 23 | 34 | 29 | 24 | 33 | 29 | 24 | 33 | 28.6667 | 23.6667 | 33.3333
Luglio_29 | 28 | 23 | 33 | 29 | 24 | 32 | 29 | 24 | 32 | 28.6667 | 23.6667 | 32.3333
Luglio_30 | 29 | 24 | 32 | 28 | 24 | 31 | 28 | 24 | 31 | 28.3333 | 24 | 31.3333
Luglio_31 | 29 | 25 | 32 | 29 | 24 | 34 | 29 | 24 | 34 | 29 | 24.3333 | 33.3333
Agosto_1 | 28 | 25 | 32 | 30 | 25 | 36 | 30 | 25 | 36 | 29.3333 | 25 | 34.6667
Agosto_2 | 28 | 23 | 32 | 30 | 22 | 36 | 30 | 22 | 36 | 29.3333 | 22.3333 | 34.6667
Agosto_3 | 28 | 24 | 32 | 31 | 26 | 35 | 31 | 26 | 35 | 30 | 25.3333 | 34
Agosto_4 | 26 | 22 | 29 | 29 | 23 | 34 | 29 | 23 | 34 | 28 | 22.6667 | 32.3333
Agosto_5 | 21 | 16 | 27 | 29 | 25 | 33 | 29 | 25 | 33 | 26.3333 | 22 | 31
Agosto_6 | 24 | 18 | 29 | 29 | 26 | 33 | 29 | 26 | 33 | 27.3333 | 23.3333 | 31.6667
Agosto_7 | 26 | 21 | 30 | 29 | 24 | 34 | 29 | 24 | 34 | 28 | 23 | 32.6667
Agosto_8 | 26 | 21 | 31 | 29 | 23 | 35 | 29 | 23 | 35 | 28 | 22.3333 | 33.6667
Agosto_9 | 29 | 23 | 35 | 27 | 21 | 33 | 27 | 21 | 33 | 27.6667 | 21.6667 | 33.6667
Agosto_10 | 29 | 23 | 34 | 27 | 22 | 33 | 27 | 22 | 33 | 27.6667 | 22.3333 | 33.3333
Agosto_11 | 27 | 23 | 31 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22 | 32 | 27 | 22.3333 | 31.6667
Agosto_12 | 28 | 24 | 32 | 24 | 19 | 29 | 24 | 19 | 29 | 25.3333 | 20.6667 | 30
Agosto_13 | 27 | 23 | 31 | 23 | 18 | 28 | 23 | 18 | 28 | 24.3333 | 19.6667 | 29
Agosto_14 | 27 | 22 | 32 | 25 | 20 | 29 | 25 | 20 | 29 | 25.6667 | 20.6667 | 30
Agosto_15 | 28 | 24 | 31 | 26 | 21 | 30 | 26 | 21 | 30 | 26.6667 | 22 | 30.3333
Agosto_16 | 27 | 24 | 31 | 25 | 18 | 31 | 25 | 18 | 31 | 25.6667 | 20 | 31
Agosto_17 | 27 | 23 | 31 | 28 | 24 | 32 | 28 | 24 | 32 | 27.6667 | 23.6667 | 31.6667
Agosto_18 | 27 | 24 | 30 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 | 36 | 29 | 24 | 34
Agosto_19 | 27 | 22 | 32 | 27 | 20 | 29 | 27 | 20 | 29 | 27 | 20.6667 | 30
Agosto_20 | 27 | 22 | 32 | 25 | 21 | 29 | 25 | 21 | 29 | 25.6667 | 21.3333 | 30
Agosto_21 | 28 | 23 | 33 | 26 | 22 | 32 | 26 | 22 | 32 | 26.6667 | 22.3333 | 32.3333
Agosto_22 | 27 | 22 | 32 | 25 | 19 | 31 | 25 | 19 | 31 | 25.6667 | 20 | 31.3333
Agosto_23 | 26 | 22 | 30 | 23 | 20 | 28 | 23 | 20 | 28 | 24 | 20.6667 | 28.6667
Agosto_24 | 27 | 25 | 31 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25.6667 | 21.6667 | 30.3333
Agosto_25 | 27 | 22 | 32 | [6 empty] | 27 | 22 | 32
Agosto_26 | 26 | 22 | 30 | [6 empty] | 26 | 22 | 30
Agosto_27 | 26 | 23 | 29 | [6 empty] | 26 | 23 | 29
Agosto_28 | 26 | 23 | 30 | [6 empty] | 26 | 23 | 30
Agosto_29 | 27 | 21 | 33 | [6 empty] | 27 | 21 | 33
Agosto_30 | 28 | 23 | 32 | [6 empty] | 28 | 23 | 32
Agosto_31 | 24 | 18 | 30 | [6 empty] | 24 | 18 | 30
Settembre_1 | 22 | 16 | 27 | [6 empty] | 22 | 16 | 27
Settembre_2 | 23 | 17 | 27 | [6 empty] | 23 | 17 | 27
Settembre_3 | 25 | 21 | 29 | [6 empty] | 25 | 21 | 29
Settembre_4 | 26 | 19 | 31 | [6 empty] | 26 | 19 | 31
Settembre_5 | 25 | 19 | 29 | [6 empty] | 25 | 19 | 29
Settembre_6 | 23 | 18 | 28 | [6 empty] | 23 | 18 | 28
Settembre_7 | 25 | 19 | 30 | [6 empty] | 25 | 19 | 30
Settembre_8 | 28 | 23 | 34 | [6 empty] | 28 | 23 | 34
Settembre_9 | 27 | 21 | 33 | [6 empty] | 27 | 21 | 33
Settembre_10 | 26 | 21 | 31 | [6 empty] | 26 | 21 | 31
Settembre_11 | 26 | 22 | 32 | [6 empty] | 26 | 22 | 32
Settembre_12 | 26 | 22 | 30 | [6 empty] | 26 | 22 | 30
Settembre_13 | 28 | 23 | 35 | [6 empty] | 28 | 23 | 35
Settembre_14 | 29 | 23 | 34 | [6 empty] | 29 | 23 | 34
Settembre_15 | 27 | 22 | 33 | [6 empty] | 27 | 22 | 33
Settembre_16 | 26 | 21 | 32 | [6 empty] | 26 | 21 | 32
Settembre_17 | 27 | 24 | 31 | [6 empty] | 27 | 24 | 31
Settembre_18 | 27 | 20 | 33 | [6 empty] | 27 | 20 | 33
Settembre_19 | 26 | 21 | 30 | [6 empty] | 26 | 21 | 30
Settembre_20 | 24 | 20 | 28 | [6 empty] | 24 | 20 | 28
Settembre_21 | 24 | 21 | 27 | [6 empty] | 24 | 21 | 27
Settembre_22 | 23 | 19 | 26 | [6 empty] | 23 | 19 | 26
Settembre_23 | 22 | 18 | 27 | [6 empty] | 22 | 18 | 27
Settembre_24 | 23 | 17 | 27 | [6 empty] | 23 | 17 | 27
Settembre_25 | 23 | 18 | 27 | [6 empty] | 23 | 18 | 27
Settembre_26 | 17 | 13 | 20 | [6 empty] | 17 | 13 | 20
Settembre_27 | 17 | 14 | 22 | [6 empty] | 17 | 14 | 22
Settembre_28 | 15 | 14 | 19 | [6 empty] | 15 | 14 | 19
Settembre_29 | 17 | 12 | 23 | [6 empty] | 17 | 12 | 23
Settembre_30 | 17 | 11 | 22 | [6 empty] | 17 | 11 | 22
Ottobre_1 | 18 | 15 | 22 | [6 empty] | 18 | 15 | 22
Ottobre_2 | 19 | 13 | 24 | [6 empty] | 19 | 13 | 24
Ottobre_3 | 23 | 18 | 29 | [6 empty] | 23 | 18 | 29
Ottobre_4 | 20 | 15 | 23 | [6 empty] | 20 | 15 | 23
Ottobre_5 | 20 | 16 | 23 | [6 empty] | 20 | 16 | 23
Ottobre_6 | 19 | 14 | 23 | [6 empty] | 19 | 14 | 23
Ottobre_7 | 18 | 14 | 22 | [6 empty] | 18 | 14 | 22
Ottobre_8 | 18 | 12 | 23 | [6 empty] | 18 | 12 | 23
Ottobre_9 | 17 | 11 | 24 | [6 empty] | 17 | 11 | 24
Ottobre_10 | 17 | 11 | 22 | [6 empty] | 17 | 11 | 22
Ottobre_11 | 17 | 13 | 21 | [6 empty] | 17 | 13 | 21
Ottobre_12 | 15 | 13 | 17 | [6 empty] | 15 | 13 | 17
Ottobre_13 | 14 | 9 | 17 | [6 empty] | 14 | 9 | 17
Ottobre_14 | 16 | 10 | 21 | [6 empty] | 16 | 10 | 21
Ottobre_15 | 19 | 14 | 21 | [6 empty] | 19 | 14 | 21
Ottobre_16 | 14 | 9 | 19 | [6 empty] | 14 | 9 | 19
Ottobre_17 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Ottobre_18 | 15 | 9 | 20 | [6 empty] | 15 | 9 | 20
Ottobre_19 | 15 | 11 | 21 | [6 empty] | 15 | 11 | 21
Ottobre_20 | 15 | 9 | 22 | [6 empty] | 15 | 9 | 22
Ottobre_21 | 15 | 8 | 21 | [6 empty] | 15 | 8 | 21
Ottobre_22 | 15 | 10 | 22 | [6 empty] | 15 | 10 | 22
Ottobre_23 | 17 | 11 | 21 | [6 empty] | 17 | 11 | 21
Ottobre_24 | 17 | 14 | 20 | [6 empty] | 17 | 14 | 20
Ottobre_25 | 16 | 11 | 20 | [6 empty] | 16 | 11 | 20
Ottobre_26 | 16 | 10 | 20 | [6 empty] | 16 | 10 | 20
Ottobre_27 | 16 | 10 | 19 | [6 empty] | 16 | 10 | 19
Ottobre_28 | 15 | 11 | 20 | [6 empty] | 15 | 11 | 20
Ottobre_29 | 14 | 8 | 20 | [6 empty] | 14 | 8 | 20
Ottobre_30 | 16 | 11 | 21 | [6 empty] | 16 | 11 | 21
Ottobre_31 | 15 | 10 | 21 | [6 empty] | 15 | 10 | 21
Novembre_1 | 17 | 15 | 19 | [6 empty] | 17 | 15 | 19
Novembre_2 | 16 | 11 | 20 | [6 empty] | 16 | 11 | 20
Novembre_3 | 14 | 10 | 20 | [6 empty] | 14 | 10 | 20
Novembre_4 | 15 | 11 | 20 | [6 empty] | 15 | 11 | 20
Novembre_5 | 17 | 13 | 21 | [6 empty] | 17 | 13 | 21
Novembre_6 | 17 | 13 | 21 | [6 empty] | 17 | 13 | 21
Novembre_7 | 16 | 10 | 21 | [6 empty] | 16 | 10 | 21
Novembre_8 | 14 | 9 | 20 | [6 empty] | 14 | 9 | 20
Novembre_9 | 15 | 8 | 21 | [6 empty] | 15 | 8 | 21
Novembre_10 | 15 | 9 | 23 | [6 empty] | 15 | 9 | 23
Novembre_11 | 14 | 9 | 21 | [6 empty] | 14 | 9 | 21
Novembre_12 | 15 | 11 | 19 | [6 empty] | 15 | 11 | 19
Novembre_13 | 16 | 11 | 20 | [6 empty] | 16 | 11 | 20
Novembre_14 | 16 | 11 | 20 | [6 empty] | 16 | 11 | 20
Novembre_15 | 16 | 12 | 20 | [6 empty] | 16 | 12 | 20
Novembre_16 | 15 | 12 | 18 | [6 empty] | 15 | 12 | 18
Novembre_17 | 15 | 14 | 17 | [6 empty] | 15 | 14 | 17
Novembre_18 | 16 | 12 | 20 | [6 empty] | 16 | 12 | 20
Novembre_19 | 14 | 7 | 19 | [6 empty] | 14 | 7 | 19
Novembre_20 | 13 | 10 | 14 | [6 empty] | 13 | 10 | 14
Novembre_21 | 11 | 9 | 13 | [6 empty] | 11 | 9 | 13
Novembre_22 | 10 | 7 | 14 | [6 empty] | 10 | 7 | 14
Novembre_23 | 13 | 7 | 18 | [6 empty] | 13 | 7 | 18
Novembre_24 | 13 | 9 | 18 | [6 empty] | 13 | 9 | 18
Novembre_25 | 12 | 8 | 18 | [6 empty] | 12 | 8 | 18
Novembre_26 | 12 | 7 | 19 | [6 empty] | 12 | 7 | 19
Novembre_27 | 11 | 6 | 18 | [6 empty] | 11 | 6 | 18
Novembre_28 | 13 | 8 | 19 | [6 empty] | 13 | 8 | 19
Novembre_29 | 13 | 12 | 14 | [6 empty] | 13 | 12 | 14
Novembre_30 | 13 | 8 | 16 | [6 empty] | 13 | 8 | 16
Dicembre_1 | 11 | 9 | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8
Dicembre_2 | 13 | 10 | 17 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10.3333 | 10 | 13
Dicembre_3 | 11 | 7 | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14.3333 | 13.6667 | 16.3333
Dicembre_4 | 10 | 3 | 15 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 18.6667 | 17 | 21.6667
Dicembre_5 | 17 | 15 | 19 | 30 | 31 |  | 30 | 31 |  | 25.6667 | 25.6667 | 19
Dicembre_6 | 14 | 8 | 19 | [6 empty] | 14 | 8 | 19
Dicembre_7 | 10 | 6 | 13 | [6 empty] | 10 | 6 | 13
Dicembre_8 | 14 | 12 | 16 | [6 empty] | 14 | 12 | 16
Dicembre_9 | 11 | 8 | 13 | [6 empty] | 11 | 8 | 13
Dicembre_10 | 9 | 7 | 12 | [6 empty] | 9 | 7 | 12
Dicembre_11 | 9 | 8 | 12 | [6 empty] | 9 | 8 | 12
Dicembre_12 | 10 | 4 | 14 | [6 empty] | 10 | 4 | 14
Dicembre_13 | 10 | 6 | 15 | [6 empty] | 10 | 6 | 15
Dicembre_14 | 9 | 3 | 15 | [6 empty] | 9 | 3 | 15
Dicembre_15 | 8 | 2 | 14 | [6 empty] | 8 | 2 | 14
Dicembre_16 | 8 | 4 | 16 | [6 empty] | 8 | 4 | 16
Dicembre_17 | 9 | 5 | 15 | [6 empty] | 9 | 5 | 15
Dicembre_18 | 9 | 4 | 16 | [6 empty] | 9 | 4 | 16
Dicembre_19 | 11 | 4 | 15 | [6 empty] | 11 | 4 | 15
Dicembre_20 | 12 | 7 | 17 | [6 empty] | 12 | 7 | 17
Dicembre_21 | 11 | 7 | 17 | [6 empty] | 11 | 7 | 17
Dicembre_22 | 10 | 6 | 16 | [6 empty] | 10 | 6 | 16
Dicembre_23 | 11 | 5 | 14 | [6 empty] | 11 | 5 | 14
Dicembre_24 | 14 | 11 | 17 | [6 empty] | 14 | 11 | 17
Dicembre_25 | 14 | 9 | 16 | [6 empty] | 14 | 9 | 16
Dicembre_26 | 8 | 7 | 9 | [6 empty] | 8 | 7 | 9
Dicembre_27 | 9 | 6 | 11 | [6 empty] | 9 | 6 | 11
Dicembre_28 | 11 | 7 | 14 | [6 empty] | 11 | 7 | 14
Dicembre_29 | 11 | 6 | 15 | [6 empty] | 11 | 6 | 15
Dicembre_30 | 12 | 7 | 15 | [6 empty] | 12 | 7 | 15
Dicembre_31 | 8 | 5 | 12 | [6 empty] | 8 | 5 | 12

## Temp previste campioni
mese | mc | costo_materia | costo_gas
Aprile |  |  | 1.2
Maggio |  |  | 1.3 |  |  | Città | Mese | temp | pot base | cop | energia | pot pdc | pot tot | mc ass | rendim | rend_base | risparmio_perc | check
Giugno | 54009 | 73914.33 | 1.3686 |  |  | Genova | Gennaio | 10.5161 | 15 | 3.8155 | 6 | 22.893 | 37.893 | 2 | 18.9465 | 9.8 | 48.28% | Ok
Luglio | 58440 | 114434 | 1.9581 |  |  |  | Febbraio | 11.5632 | 15 | 3.9033 | 6 | 23.4198 | 38.4198 | 2 | 19.2099 | 9.8 | 48.98% | Ok
Agosto | [6 empty] | Marzo | 11.9677 | 15 | 3.9033 | 6 | 23.4198 | 38.4198 | 2 | 19.2099 | 9.8 | 48.98% | Ok
Settembre | [6 empty] | Aprile | 19.1467 | 15 | 4.6921 | 6 | 28.1526 | 43.1526 | 2 | 21.5763 | 9.8 | 54.58% | Ok
Ottobre | [6 empty] | Maggio | 19.7 | 15 | 4.6921 | 6 | 28.1526 | 43.1526 | 2 | 21.5763 | 9.8 | 54.58% | Ok
Novembre | [6 empty] | Giugno | 23.2151 | 15 | 5.1441 | 6 | 30.8646 | 45.8646 | 2 | 22.9323 | 9.8 | 57.27% | Ok
Dicembre | [6 empty] | Luglio | 26.2796 | 15 | 5.3845 | 6 | 32.307 | 47.307 | 2 | 23.6535 | 9.8 | 58.57% | Ok
Gennaio | [6 empty] | Agosto | 26.0215 | 15 | 5.3845 | 6 | 32.307 | 47.307 | 2 | 23.6535 | 9.8 | 58.57% | Ok
[7 empty] | Settembre | 22.7667 | 15 | 5.0275 | 6 | 30.165 | 45.165 | 2 | 22.5825 | 9.8 | 56.6% | Ok
prezzo gas | 1.3 | [5 empty] | Ottobre | 16.7097 | 15 | 4.3783 | 6 | 26.2698 | 41.2698 | 2 | 20.6349 | 9.8 | 52.51% | Ok
Consumo mc | 54009 | 70211.7 |  | 648108 |  |  | Novembre | 13.6333 | 15 | 4.0861 | 6 | 24.5166 | 39.5166 | 2 | 19.7583 | 9.8 | 50.4% | Ok
Risparmio perc | 53.07% | [5 empty] | Dicembre | 9.0968 | 15 | 3.7301 | 6 | 22.3806 | 37.3806 | 2 | 18.6903 | 9.8 | 47.57% | Ok
Risparmio mc | 28664.6003 |  |  |  |  | Tot | [6 empty] | 42.0707 |  | 21.0354 |  | 53.07%
Risparmio € | 37263.9804
|  |  | Standard |  | Heco
| mc |  | 58440 | mc | 31460.0751 |  | pot richiesta | 250
| Spesa materia gas |  | 114434 | 89.2% | 61603.3922 |  | pot1heco | 42.0707
| spesa per trasporto |  | 5185 | 4.041% | 2791.2473 |  | n heco | 5.9424
| spesa oneri |  | -2 | -0.001559% | -1.0767 |  | arrheco | 5
| altre partite |  | 1547 | 1.206% | 832.7984 |  | pottotheco | 210.3535
| imposte |  | 1095 | 0.8535% | 589.4727 |  | pot non eff | 39.6465
| iva |  | 6035 | 4.704% | 3248.8288 |  | kW non efficientabili | 4.0456
| tot |  | 128294 | 100% | 69064.6626 |  | perc efficientabile | 1.618%
| tot da ppagare |  | 128294 | 100% | 69064.6626 |  | perc non efficientabile | 98.38%
[7 empty] | mcGas | 58440
[7 empty] | mc non eff | 945.6904
|  | elementi | potenza del singolo | pot totale |  |  | mc effic | 57494.3096
| Sistema_1 | 3 | 42.0707 | 126.2121 |  |  | mc effettivi | 31460.0751
| Sistema_2 | 3 | 42.0707 | 126.2121 |  |  | spesa effettiva | 69064.6626
| Tot | 6 | 84.1414 | 252.4242 |  |  | per risparmio economico | 46.17%
42337.02

## Dati_input
Indici | Input
Città | Genova
Consumi | 58440
Spesa bolletta | 128294 | 0.89197
Rendim (kW/mc) | 9.8

## Rendimento_PdC
Città | Mese | temp[°C] | Pt_Cog[kWt] | COP | Pe_Cog[kWe] | Pt_PdC[kWt] | Pt_tot[kWt] | mc/h_in_Cog | Es[kWh/smc] | Es_caldaiagas[kWh/smc] | risparmio_perc | check | ΔT[°C] (4°) | Pt_prerisc_PdC[kW] | NewTemp[°C] | NewCOP | NewPt_PdC[kWt] | NewPt_Cog[kWt] | NewPt_tot[kWt] | Convenienza
Milano | Gennaio | 3.1075 | 15 | 3.2681 | 6 | 19.6086 | 34.6086 | 2 | 17.3043 | 9.8 | 43.37% | Ok | 0.89247 | 4.6501 | 4 | 3.3391 | 20.0346 | 10.3499 | 30.3845 | No
| Febbraio | 7.3793 | 15 | 3.5665 | 6 | 21.399 | 36.399 | 2 | 18.1995 | 9.8 | 46.15% | Ok |  |  | 7.3793 | 3.5665 | 21.399 | 15 | 36.399 | Yes
| Marzo | 9.129 | 15 | 3.7301 | 6 | 22.3806 | 37.3806 | 2 | 18.6903 | 9.8 | 47.57% | Ok |  |  | 9.129 | 3.7301 | 22.3806 | 15 | 37.3806 | Yes
| Aprile | 16.2491 | 15 | 4.3783 | 6 | 26.2698 | 41.2698 | 2 | 20.6349 | 9.8 | 52.51% | Ok |  |  | 16.2491 | 4.3783 | 26.2698 | 15 | 41.2698 | Yes
| Maggio | 17.8889 | 15 | 4.4805 | 6 | 26.883 | 41.883 | 2 | 20.9415 | 9.8 | 53.2% | Ok |  |  | 17.8889 | 4.4805 | 26.883 | 15 | 41.883 | Yes
| Giugno | 22.3333 | 15 | 5.0275 | 6 | 30.165 | 45.165 | 2 | 22.5825 | 9.8 | 56.6% | Ok |  |  | 22.3333 | 5.0275 | 30.165 | 15 | 45.165 | Yes
| Luglio | 24.8172 | 15 | 5.2631 | 6 | 31.5786 | 46.5786 | 2 | 23.2893 | 9.8 | 57.92% | Ok |  |  | 24.8172 | 5.2631 | 31.5786 | 15 | 46.5786 | Yes
| Agosto | 23.8441 | 15 | 5.1441 | 6 | 30.8646 | 45.8646 | 2 | 22.9323 | 9.8 | 57.27% | Ok |  |  | 23.8441 | 5.1441 | 30.8646 | 15 | 45.8646 | Yes
| Settembre | 20.2167 | 15 | 4.8015 | 6 | 28.809 | 43.809 | 2 | 21.9045 | 9.8 | 55.26% | Ok |  |  | 20.2167 | 4.8015 | 28.809 | 15 | 43.809 | Yes
| Ottobre | 12.6452 | 15 | 3.9935 | 6 | 23.961 | 38.961 | 2 | 19.4805 | 9.8 | 49.69% | Ok |  |  | 12.6452 | 3.9935 | 23.961 | 15 | 38.961 | Yes
| Novembre | 8 | 15 | 3.6471 | 6 | 21.8826 | 36.8826 | 2 | 18.4413 | 9.8 | 46.86% | Ok |  |  | 8 | 3.6471 | 21.8826 | 15 | 36.8826 | Yes
| Dicembre | 3.5323 | 15 | 3.2681 | 6 | 19.6086 | 34.6086 | 2 | 17.3043 | 9.8 | 43.37% | Ok | 0.46774 | 2.4371 | 4 | 3.3391 | 20.0346 | 12.5629 | 32.5975 | No
Tot | [6 empty] | 40.2842 |  | 20.1421 |  | 50.81%
Input
[14 empty] | Te | meter
[14 empty] | Pe_in | Cog
[14 empty] | T_in_pdc | 4°
[14 empty] | ΔT[°C] | 2 | T_in_pdc-Te
[14 empty] | Ventilatore_ideale[m³/h] | 15600
[14 empty] | funz_eff | 25%
[14 empty] | Ventilatore_eff[m³/h] | 3900
[14 empty] | coeff | 0.334
[14 empty] | Pot richiesta | 10420.8
Note on K1: Matteo Martignoni: potere calorfero del sistema heco

## EfficienzaHeco
pot richiesta | 250
pot1heco | 40.2842
n heco | 6.2059
arrheco | 6
pottotheco | 241.7052
pot non eff | 8.2948
kW non efficientabili | 0.84641
perc non efficientabile | 0.3386%
perc efficientabile | 99.66%
mcGas | 58440
mc non eff | 197.8564
mc effic | 58242.1436
mc effettivi | 29792.8455
spesa effettiva | #REF!
per risparmio economico | #REF!

## Bolletta_prevista
variabili | Soluzione_Standard |  | Soluzione_Heco
mc | 58440 | mc | 29792.8455
PrezzoGas (€/mc) | 1.9581 | €/mc | 1.9581
Spesa materia gas | 114434 | 89.2% | 58338.7147
spesa per trasporto | 5185 | 4.041% | 2643.3248
spesa oneri | -2 | -0.001559% | -1.0196
altre partite | 1547 | 1.206% | 788.6641
imposte | 1095 | 0.8535% | 558.2335
iva | 6035 | 4.704% | 3076.6568
tot | 128294 | 100% | 65404.5743
tot da ppagare | 128294 | 100% | 65404.5743

## Heco_Rendim
Città | Regione | Pt_picco kW | µ(kWh/mc) | Risparmio_perc | Coeff_spesa_nuova
Torino | Piemonte | 40.2427 | 20.1214 | 50.75% | 49.25%
Milano | Lombardia | 40.2842 | 20.1421 | 50.81% | 49.19%
Genova | Liguria | 42.0707 | 21.0354 | 53.07% | 46.93%
Trento | Trentino Alto Adige | 40.6237 | 20.3119 | 51.09% | 48.91%
Venezia | Veneto | 40.6575 | 20.3287 | 51.21% | 48.79%
Trieste | Friuli Venezia Giulia | 41.4544 | 20.7272 | 52.32% | 47.68%
Bologna | Emilia Romagna | 40.9617 | 20.4809 | 51.55% | 48.45%
Firenze | Toscana | 41.2493 | 20.6247 | 52.02% | 47.98%
Ancona | Marche | 41.1579 | 20.579 | 51.91% | 48.09%
Perugia | Umbria | 40.8211 | 20.4106 | 51.44% | 48.56%
Roma | Lazio | 41.9227 | 20.9613 | 52.83% | 47.17%
Bari | Puglia | 41.9582 | 20.9791 | 52.89% | 47.11%
Napoli | Campania | 42.3015 | 21.1507 | 53.3% | 46.7%
L'Aquila | Abruzzo | 41.9227 | 20.9613 | 52.83% | 47.17%
Campobasso | Molise | 41.9227 | 20.9613 | 52.83% | 47.17%
Potenza | Basilicata |  |  |  | 100%
Catanzaro | Calabria |  |  |  | 100%
Palermo | Sicilia |  |  |  | 100%
Cagliari | Sardegna |  |  |  | 100%